## Hebdomadaire
Compte-rendu des prestations et observations hebdomadaires
Piscine faisant l'objet des prestations :				Date :
N° de prestation	Descriptif des mesures à effectuer			Mesures relevées par le titulaire	Validation Ville de Marseille
1	Pression d'eau primaire			Bar(s)
2	Pression du vase d'expansion			Bar(s)
3	Pression disconnecteur chaufferie Amont			Bar(s)
4	Pression disconnecteur chaufferie Intermédiaire			Bar(s)
5	Pression disconnecteur chaufferie Aval			Bar(s)
6	Pression d'eau sortie détendeur ECS			Bar(s)
7	Pression Réseau Gaz			Bar(s)
8	Température Primaire Chaudière			°C
9	Température Retour Chaudière			°C
10	T° Entrée Primaire échangeur à plaques Bassin			°C
11	T° Sortie Primaire échangeur à plaques Bassin			°C
12	T° Entrée Secondaire échangeur à plaques Bassin			°C
13	T° Sortie Secondaire échangeur à plaques Bassin			°C
14	T° Entrée Primaire échangeur à plaques Bassin 2			°C
15	T° Sortie Primaire échangeur à plaques Bassin 2			°C
16	T° Entrée Secondaire échangeur à plaques Bassin 2			°C
17	T° Sortie Secondaire échangeur à plaques Bassin 2			°C
18	Température Aspiration Bassin			°C
19	Température Refoulement Bassin			°C
20	T° Entrée Primaire échangeur à plaques ECS			°C
21	T° Sortie Primaire échangeur à plaques ECS			°C
22	T° Entrée Secondaire échangeur à plaques ECS			°C
23	T° Sortie Secondaire échangeur à plaques ECS			°C
24	Température départ ECS / ou ballon			°C
25	Température retour boucle ECS			°C
26	Température douches coté hommes / Collectif			°C
27	Relevé du compteur ECS coté hommes / Collectif			m3
28	Température douches coté femmes / Individuel			°C
29	Relevé du compteur ECS coté femmes / Individuel			m3
30	T° Départ CTA Bassin			°C
31	T° Retour CTA Bassin			°C
32	Température soufflage CTA			°C
33	Température ambiance bassin			°C
34	Hygrométrie			%
35	T° Départ Réseau Radiateur			°C
36	T° Retour Réseau Radiateur			°C
37	T° Départ CTA Acceuil			°C
38	T° Retour CTA Acceuil			°C
39	Température soufflage Acceuil			°C
40	Température ambiance acceuil			°C
41	T° Départ CTA Vestiaire Collectif			°C
42	T° Retour CTA Vestiaire Collectif			°C
43	Température soufflage Vestiaire Collectif			°C
44	Température ambiance Vestiaire Collectif			°C
45	T° Départ CTA Vestiaire Individuel			°C
46	T° Retour CTA Vestiaire Individuel			°C
47	Température soufflage Vestiaire Individuel			°C
48	Température ambiance Vestiaire Individuel			°C
N° de prestation	Descriptif des vérifications à effectuer				Validation Ville de Marseille
49	Vérification de l'état des thermomètres et remplacement si nécessaire
50	Vérification de l'état des manomètres et remplacement si nécessaire
51	Vérification de l'état des sondes et capteurs, étalonnage si nécessaire
52	Vérification des organes de sécurité de l'armoire électrique chaufferie ( disjoncteurs, magnétothermiques, différentiels ...) et remplacement si nécessaire
53	Vérification des voyants de l'armoire électrique chaufferie et remplacement si nécessaire
54	Vérification de l'étancheité du vase d'expansion, remplissage si nécessaire
55	Vérification des circulateurs,vérification des pressions amont et aval et permutation des pompes si possible
56	Vérification du fonctionnement et de l'étancheité des échangeurs à plaques
57	Vérification du bon fonctionnement des chaudières et bruleurs, réglages ou actions correctives si nécessaire
58	Vérification du bon fonctionnement des centrales de traitement d'air, réglages ou actions correctives si nécessaire
59	Vérification des filtres de CTA, nettoyage ou remplacement
60	Vérification de l'état de la courroie de la CTA, remplacement si nécessaire
61	Vérification du bon fonctionnement des extracteurs, réglages ou actions correctives si nécessaire
62	Vérification du bon fonctionnement des climatiseurs ou PAC, réglages ou actions correctives si nécessaire
63	Vérification des évacuations des condensats, actions correctives si nécessaire
64	Vérification du fonctionnement de toutes les douches
65	Vérification de l'état des purgeurs d'air

Observations apportées par le titulaire du marché suite aux prestations
N° de prestation	Détail de l'observation

Prestations n°1 à 48 : chaque mesure non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 20 euros.
Prestations n°49 à 65 : chaque vérification non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 40 euros (excepté la prestation n°59 pour laquelle est prévue une pnéalité de 150 euros).

## Mensuelles
Compte-rendu des prestations et observations mensuelles
Piscine faisant l'objet des prestations :
N° de prestation	Descriptif des prestations à effectuer			Date de la prestation :	Validation Ville de Marseille
66	Choc thermique de la distribution 66 à 70°C jusqu'aux douches
67	Chloration des réseaux ECS
68	Détartrage des mitigeurs
69	Détartrage des douches

Observations apportées par le titulaire du marché suite aux prestations
N° de prestation	Détail de l'observation

Prestations n°66 à 69 : chaque prestation non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 60 euros.

## Semestrielles
Compte-rendu des prestations et observations semestrielles
Piscine faisant l'objet des prestations :
N° de prestation	Descriptif des prestations à effectuer			Date de la prestation :	Validation Ville de Marseille
70	Dépoussièrage des organes électriques de l'armoire chaufferie
71	Consignation et manoeuvres des protections de l'armoire chaufferie
72	Manoeuvres de l'ensemble des vannes
73	Controles des actionneurs ( servomoteurs )
74	Vérification et ressérage des boulonneries
75	Désembouage des condenseurs
76	Nettoyage des aillettes de batterie
77	Dépoussièrage, nettoyage et désinfection des turbines volutes et caissons
78	Dépoussièrage, nettoyage et désinfection des bacs de récupération des eaux
79	Graissage des roulements si possible
80	Lubrification des mécanismes
81	Dépoussièrage, nettoyage et désinfection des grilles et bouches de soufflage
82	Equilibrage des débits de soufflage si possible
83	Surveillance des supports, fixation et de la boulonnerie des gaines aérauliques
84	Vérification du bon fonctionnement des brûleurs de chaudières ( combustion, rendement, débits, courants )
85	Nettoyage des filtres à tamis
86	Détartrage échangeur bassin(s)
87	Détartrage échangeur et batterie CTA
88	Détartrage échangeur ECS
89	Vidange et détartrage des ballons de stockage

Observations apportées par le titulaire du marché suite aux prestations
N° de prestation	Détail de l'observation

Prestations n°70 à 85 : chaque prestation non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 60 euros.
Prestations n°86 à 89 : chaque prestation non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 400 euros.

## Annuelles
Compte-rendu des prestations et observations annuelles
Piscine faisant l'objet des prestations :
N° de prestation	Descriptif des prestations à effectuer			Date de la prestation :	Validation Ville de Marseille
90	Contrôles par personne agrée des disconnecteurs présents en chaufferie avec remise des PV au maître d'ouvrage
91	Remplacement des filtres des climatiseurs et des Pompes à chaleur
92	Nettoyage et désinfection des bacs des climatiseurs, Pompes à chaleur et CTA
93	Vérification des clapets coupe feu
94	Nettoyage et maintien de l'étanchéité des gaines, joints et raccords
95	Nettoyage , désinfection et dépoussiérage des gaines et conduits de ventilation avec compte rendu photo et vidéo
96	Ramonage des chaudières et des conduits
97	Contrôle étanchéité gaz
98	Remplacement des courroies CTA, Caisson de VMC ...
99	Remplacement des piles de mémoire des automates
100	Désembouage des réseaux primaires

Observations apportées par le titulaire du marché suite aux prestations
N° de prestation	Détail de l'observation

Prestations n°90 à 100 : chaque prestation non effectuée entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 euros (excepté la prestation n°95 pour laquelle est prévue une pnéalité de 1000 euros).