Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGSE-DSIS-BMP (12904)

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

Prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes, de maintenance corrective d’équipements sous pression et de remplissage en oxygène de bouteilles pour appareils respiratoires en trois lots au profit du BMPM.

Numéro de la consultation : 	2019_12903_0030

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

Sommaire

Article 1 – GENERALITES	3

1.1	Objet de la consultation	3

Article 2 – DISPOSITIONS GENERALES - REGLEMENTATION	3

2.1	Dispositions générales.	3

2.2	Réglementation	4

Article 3 – DESCRIPTIF TECHNIQUE	4

3.1. 	LOT 1 - Bouteilles pour appareils respiratoires isolants	5

3.2. 	LOT 2 - Bouteilles pour la plongée	8

3.3. 	LOT 3 - Bouteilles d’air respirable pour compresseurs haute pression et pour engins spéciaux, ainsi que cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression	11

Article 4 – CORRESPONDANTS DU MARCHE	14

ANNEXES

Annexe 1	Liste et caractéristiques des équipements sous pression.

Annexe 2	Périodicité des inspections et requalifications.

Annexe 3	Ordre permanent n°5 BMPM/CDT BASE/NP relatif à la mise en application du protocole de sécurité chargement/déchargement.

Article 1 – GENERALITES

1.1	Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet :

Prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes, de maintenance corrective d’équipements sous pression et de remplissage en oxygène de bouteilles pour appareils respiratoires au profit du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), en trois lots :

LOT 1 : Bouteilles pour appareils respiratoires isolants :

| N° de poste | Intitulés des postes |
| --- | --- |
| 1 | prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes de bouteilles d'appareils respiratoires isolants ; |
| 2 | prestations de maintenance corrective des bouteilles d'appareils respiratoires ; |
| 3 | fourniture, analyse et remplissage en oxygène qualité plongée de bouteilles de deux (2) litres en acier pour appareils respiratoire à circuits fermés. |

LOT 2 : Bouteilles pour la plongée :

| N° de poste | Intitulés des postes |
| --- | --- |
| 1 | prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes de bouteilles de plongée ; |
| 2 | prestations de maintenance corrective des bouteilles de plongée. |

LOT 3 : Bouteilles d’air respirable pour compresseurs haute pression et pour engins spéciaux, ainsi que cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression :

| N° de poste | Intitulés des postes |
| --- | --- |
| 1 | prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes des bouteilles d’air respirable, de supports de filtre, pour compresseurs haute pression et engins spéciaux et cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression ; |
| 2 | prestations de maintenance corrective des bouteilles d’air respirable pour compresseurs haute pression et engins spéciaux, de supports de filtre et cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression. |

Article 2 – DISPOSITIONS GENERALES - REGLEMENTATION

2.1	Dispositions générales.

Au titre de ses différentes activités de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, le BMPM possède un parc important de bouteilles pour appareil respiratoire isolant, de bouteilles d’air respirable pour la plongée, ainsi que de bouteilles, supports de filtre et cuves pour compresseurs haute et basse pression d’air respirable et industriel. A ce titre, dans le cadre de leur maintien en parfait état de fonctionnement, ces matériels doivent être inspectés, requalifiés et, le cas échéant, réparés.

Lot n°1 : le personnel du BMPM, lors de ses interventions en milieu confiné et enfumé, est équipé d’appareil respiratoire isolant (ARI) à circuit ouvert (modèle AIRGO de marque MSA et PSS 5000 de marque DRAGER) et à circuit fermé (de type BG4 de marque DRAGER), composé de bouteille. Les bouteilles d’oxygène de qualité dite « plongée » équipent les ARI à circuit fermé de type BG4 de marque DRAGER. Les bouteilles d’air respirable équipent les ARI à circuit ouvert de type AIRGO de marque MSA et PSS 5000 de marque DRAGER.

Lot n°2 : le BMPM étant une unité de la Marine Nationale, ses plongeurs possèdent la qualification « plongeur de bord » et, à ce titre, sont équipés en matériels de plongée identiques à ceux utilisés dans les armées.

Lot n°3 : pour l’intervention dans les tunnels ferroviaires, le BMPM dispose d’engins spéciaux, possédant des capacités d’autonomie respiratoire pour leur équipage. De même, le BMPM dispose également de compresseurs, haute et moyenne pression, répartis sur plusieurs CIS, dont les bouteilles, cuve ou support de filtres doivent faire l’objet d’une maintenance.

S’agissant de matériel sensible et engageant la sécurité de ses utilisateurs, l’ensemble de ces contenants sous pression doit être vérifiés, requalifiés, réparés ou regonflés dans le respect des normes en vigueur.

2.2	Réglementation

Dans le cadre de l’exécution des prestations objet de chaque lot, le titulaire s’engage à respecter les normes, certifications et réglementation applicables en vigueur et à venir. A cet égard, les prestations d’inspections, requalifications et remplissages de bouteilles sont conformes :

- au Code de l’Environnement, notamment ses articles L557-1, L557-5 et R. 557-9 et suivants ;

- à l’arrêté du 20 novembre 2017, relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

- à l’arrêté du 1er juillet 2015, relatifs aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

- à la norme NF EN 12021 (juin 2014), relative à la norme pour l’air comprimé destiné à un usage respirable et en particulier son article 6.2 et sous articles, concernant les prescriptions sur les impuretés.

Pour chaque lot, le titulaire du marché doit détenir un certificat de reconnaissance de compétence ou un agrément, délivré par un organisme habilité (OH) par le ministère de l’environnement.

Article 3 – DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dans le cadre de l’exécution du poste 1 des lots 1, 2 et 3, le titulaire effectue les prestations d’inspection périodique et de requalification des équipements sous pression (ESP), conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 :

- l’inspection périodique est une opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitations prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que besoin ;

- la requalification périodique est une opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante.

3.1. 	LOT 1 - Bouteilles pour appareils respiratoires isolants

Les désignations et quantités des ESP objet du présent lot figurent à l’annexe 1 du présent document.

3.1.1 Poste 1 : prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes de bouteilles d'appareils respiratoires isolants

#### 3.1.1.1 Inspection périodique :

Permettant de vérifier que chaque bouteille pour appareil respiratoire isolant (ARI) peut être maintenue en service, l’inspection est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document, en fonction du type de bouteille (acier/ composite liner alu).

L’inspection périodique porte sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles, sur les accessoires de sécurité associés (exemple : robinetterie) et les accessoires sous pression raccordés (exemple : manomètre) au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment, les opérations suivantes :

- Contrôle du marquage et identification de l’ESP (équipement sous pression) et accessoires de sécurité ;

- Vérification documentaire de l’ESP et accessoires de sécurité ;

- Mises à nu et démontage/remontage de tous les éléments amovibles ;

- Démontage de la robinetterie (accessoire de sécurité) de la bouteille ;

- Examen des accessoires de sécurité (manœuvrabilité, fonctionnement) ;

- Contrôle dimensionnel de la robinetterie (filetage, changement du joint sur robinetterie cylindrique et étanchéité au téflon sur robinetterie conique) ;

- Mesure d’épaisseur si nécessaire ;

- Nettoyage et séchage du récipient (le cas échéant) ;

- Contrôle visuel détaillé interne et externe de l’état du récipient ;

- Contrôle du filetage de la bouteille ;

- Contrôle structurel de l’équipement ;

- Remontage de la robinetterie sur la bouteille ;

- Pour les appareils respiratoires à circuit ouvert : gonflage à l’air respirable de la bouteille à la pression d’utilisation pour test d’étanchéité ;

- Pour les bouteilles des appareils respiratoires à circuit fermé (acier), cette opération ne doit pas être effectuée avec de l’air respirable, mais avec de l’oxygène de qualité plongée à la pression d’utilisation pour test d’étanchéité. Cette prestation de remplissage sera engagée via le poste 3 du présent lot ;

- Marquage du récipient ;

- Remise d’un compte-rendu détaillé des opérations d’inspection, comprenant au minimum le certificat d’inspection, le numéro des bouteilles pour appareils respiratoires isolants inspectées, les commentaires du technicien ayant réalisé l’opération, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

L’inspection s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic d’inspection, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

#### 3.1.1.2. Requalification périodique :

Permettant de contrôler que chaque bouteille pour appareil respiratoire isolant (ARI) est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles, la requalification est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document, en fonction du type de bouteille (acier/ composite liner alu).

La requalification porte à la fois sur la bouteille pour appareil respiratoire isolant, sur les accessoires de sécurité associés et les accessoires sous pression raccordés, au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment, les opérations suivantes :

- les opérations d’inspection (Cf. article 3.1.1.1. ci-dessus) ;

- l’épreuve hydraulique : pression d’épreuve au moins égale à 120% de la Pression en Service (PS), en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 20 novembre 2017 ;

- le séchage après épreuve de la bouteille ;

- la certification par un organisme habilité (OH), ou sous sa responsabilité, avec délivrance d’une attestation de requalification et marquage de l’ESP (poinçon dit à « tête de cheval » ou équivalent). Le marquage est effectué directement sur le corps de l’équipement au voisinage des marques réglementaires préexistantes ou, si cette apposition est susceptible d’altérer le niveau de sécurité de l’équipement, par tout autre moyen inaltérable jusqu’à la prochaine requalification ;

- la remise d’un compte-rendu détaillé des opérations de contrôle, comprenant au minimum, le numéro des bouteilles pour appareils respiratoires isolants requalifiées, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

La requalification s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic de requalification, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

#### 3.1.1.3. Prestations annexes :

Dans le cadre de la réalisation des opérations d’inspection ou de requalification, le titulaire établit une liste des équipements sous pression devant faire l’objet d’une prestation annexe qu’il communique à la personne publique par l’intermédiaire du diagnostic d’inspection/requalification.

Une fois le diagnostic accepté par la personne publique, le titulaire effectue les prestations annexes, consistant aux opérations suivantes :

- décapage extérieur et peinture sur les bouteilles acier ;

- décapage intérieur sur les bouteilles acier;

- fourniture et pose de gaine thermo rétractable pour les bouteilles composite liner aluminium ;

- révision sur la robinetterie : changement des valves inférieure et supérieure (marque Drager) ou kit révision robinet (marque MSA) ;

- changement du filtre (plongeur avec bronze fritté) et/ou du limiteur de débit, sur bouteilles de marque Drager et MSA.

Toute prestation annexe s’effectue dans les locaux du titulaire.

3.1.2 Poste 2 : prestations de maintenance corrective des bouteilles d'appareils respiratoires

La maintenance corrective doit permettre une remise en état de bon fonctionnement d’un équipement sous pression et/ou de ses accessoires de sécurité, défaillant, en panne, endommagé ou présentant un doute quant à son intégrité. A l’issue de la réparation, chaque appareil doit retrouver ses spécifications d’origine, conformes aux caractéristiques et données constructeur.

Les prestations de maintenance corrective interviennent :

- soit au cours d’une inspection ou requalification d’un équipement sous pression,

- soit après une défaillance fonctionnelle du matériel, constatée par le personnel du BMPM.

Les prestations de maintenance corrective consistent, à la réalisation des opérations de démontage, remplacement ou réparation des pièces détachées et/ou accessoires de l’équipement sous pression, remontage, nettoyage et réglage. Les prestations de maintenance corrective doivent être réalisées en respectant les préconisations du constructeur. Toute pièce détachée, accessoire et consommable utilisé dans le cadre de la réalisation d’une maintenance corrective doit être adaptée et compatible avec le matériel à réparer. A cet égard, les pièces remplacées sont des pièces d’origine constructeur.

Après chaque maintenance corrective d’un ESP, le titulaire remet un compte-rendu d’intervention détaillé, comprenant au minimum, le numéro de l’ESP réparé, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

Toute prestation de maintenance corrective s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

3.1.3 Poste 3 : fourniture, analyse et remplissage en oxygène qualité plongée de bouteilles de deux (2) litres en acier pour appareils respiratoire à circuit fermé

Dans le cadre de ses missions, le BMPM, service d'incendie et de secours de la Ville de Marseille, utilise des appareils respiratoires à circuit fermé de type BG4 (O²) de marque DRAGER.

Les prestations relatives au remplissage des bouteilles d’appareils respiratoires à circuit fermé de type BG4 de marque DRAGER détenues par le BMPM s'effectuent par lot de 50 bouteilles, dans les locaux du titulaire. Pour chaque lot de bouteille, le titulaire doit :

- fournir l'oxygène respirable de qualité plongée conformément à la norme NF EN 12021 de juin 2014 (appareils de protection respiratoire gaz comprimés pour appareil de protection respiratoires) en particulier son article 6.2 et sous articles concernant les prescriptions sur les impuretés ;

- remplir un lot de 50 bouteilles en acier d'une capacité de deux (2) litres à 200 bars +ou-10% et à 95% d'oxygène respirable de qualité « plongée » minimum selon les prescriptions du constructeur ;

- effectuer sur le même lot de 50 bouteilles un contrôle de qualité de l'oxygène de cinq (5) bouteilles au minimum à l’issue du gonflage ;

- remettre un compte rendu de remplissage, indiquant le numéro et le nombre de bouteilles analysées, ainsi que les résultats d’analyse obtenus.

Le titulaire du marché s'engage à respecter les procédures d'utilisation des gaz pour l'intervention sur les bouteilles d'oxygène respirable.

Les bouteilles remises au titulaire sont à jour des inspections et requalifications prévues par la réglementation.

Les prestations de remplissage de bouteilles effectuées par le titulaire doivent conduire à une utilisation et un fonctionnement optimal des appareils respiratoires détenus par le BMP, lesquels doivent demeurer conformes à la norme qui leur est applicable.

Dans le cadre de l’exécution de chaque poste, le titulaire du marché neutralise les récipients reconnus non conformes à l’issue d’une opération effectuée dans le cadre d’une inspection et/ou requalification et/ou maintenance corrective, en application des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, après accord du BMPM et s’engage à restituer les matériels neutralisés.

3.2. 	LOT 2 - Bouteilles pour la plongée

Les désignations et quantités des ESP objet du présent lot figurent à l’annexe 1 du présent document.

3.2.1 Poste 1 : prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes de bouteilles de plongée

#### 3.2.1.1 L’inspection périodique :

Permettant de vérifier que chaque bouteille pour la plongée peut être maintenue en service, l’inspection est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document.

L’inspection périodique porte sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles, sur les accessoires de sécurité associés (exemple : robinetterie) et les accessoires sous pression raccordés, au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment, les opérations suivantes :

- Contrôle du marquage et identification de l’ESP et accessoires de sécurité ;

- Vérification documentaire de l’ESP et accessoires de sécurité ;

- Mesure d’épaisseur si nécessaire ;

- Examen des accessoires de sécurité (manœuvrabilité, fonctionnement) ;

- Mises à nu et démontage/remontage de tous les éléments amovibles ;

- Démontage de la robinetterie de la bouteille ;

- Démontage des accessoires annexes (culot, poignée de portage, filet de protection…) ;

- Contrôle dimensionnel de la robinetterie (filetage, changement du joint sur robinetterie cylindrique) ;

- Changement du kit d’entretien de la robinetterie (référence TAG AIR : 213074) ;

- Nettoyage et séchage du récipient (le cas échéant) ;

- Contrôle visuel interne et externe de l’état du récipient ;

- Contrôle du filetage de la bouteille ;

- Contrôle structurel de l’équipement ;

- Remontage de la robinetterie sur la bouteille ;

- Remontage des accessoires annexes (culot, poignée de portage, filet de protection…) ;

- Gonflage à l’air de la bouteille à la pression d’utilisation pour test d’étanchéité ;

- Marquage du récipient ;

- Remise d’un compte-rendu détaillé des opérations d’inspection, comprenant au minimum le certificat d’inspection, le numéro des bouteilles pour la plongée inspectées, les commentaires du technicien ayant réalisé l’opération, la liste des pièces remplacées.

L’inspection s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic d’inspection, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

#### 3.2.1.2. Requalification d’une capacité sous pression :

Permettant de contrôler que chaque bouteille de plongée est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles, la requalification est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document.

La requalification porte à la fois sur la bouteille de plongée, sur les accessoires de sécurité associés et les accessoires sous pression raccordés, au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment, les opérations suivantes :

- les opérations d’inspection (Cf. article 3.2.1.1. ci-dessus) ;

- l’épreuve hydraulique : pression d’épreuve au moins égale à 120% de la Pression en Service (PS), en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 20 novembre 2017 ;

- le séchage après épreuve de la bouteille ;

- la certification par un organisme habilité (OH), ou sous sa responsabilité, avec délivrance d’une attestation de requalification et marquage de l’ESP (poinçon dit à « tête de cheval » ou équivalent). Le marquage est effectué directement sur le corps de l’équipement au voisinage des marques réglementaires préexistantes ou, si cette apposition est susceptible d’altérer le niveau de sécurité de l’équipement, par tout autre moyen inaltérable jusqu’à la prochaine requalification ;

- la remise d’un compte-rendu détaillé des opérations de contrôle, comprenant au minimum, le numéro des bouteilles de plongée requalifiées, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

La requalification s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic de requalification, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

#### 3.2.1.3. Prestations annexes :

Dans le cadre de la réalisation des opérations d’inspection ou de requalification, le titulaire établit une liste des équipements sous pression devant faire l’objet d’une prestation annexe qu’il communique à la personne publique par l’intermédiaire du diagnostic d’inspection/requalification.

Une fois le diagnostic accepté par la personne publique, le titulaire effectue les prestations annexes, consistant aux opérations suivantes :

- décapage extérieur et peinture sur les bouteilles ;

- décapage intérieur sur les bouteilles.

Toute prestation annexe s’effectue dans les locaux du titulaire.

3.2.2 Poste 2 : prestations de maintenance corrective des bouteilles de plongée

La maintenance corrective doit permettre une remise en état de bon fonctionnement d’un équipement sous pression et/ou de ses accessoires de sécurité, défaillant, en panne, endommagé ou présentant un doute quant à son intégrité. A l’issue de la réparation, chaque appareil doit retrouver ses spécifications d’origine, conformes aux caractéristiques et données constructeur.

Les prestations de maintenance corrective interviennent :

- soit au cours d’une inspection ou requalification d’un équipement sous pression,

- soit après une défaillance fonctionnelle du matériel, constatée par le personnel du BMPM.

Les prestations de maintenance corrective consistent, à la réalisation des opérations de démontage, remplacement ou réparation des pièces détachées et/ou accessoires de l’équipement sous pression, remontage, nettoyage et réglage. Les prestations de maintenance corrective doivent être réalisées en respectant les préconisations du constructeur. Toute pièce détachée, accessoire et consommable utilisé dans le cadre de la réalisation d’une maintenance corrective doit être adaptée et compatible avec le matériel à réparer. A cet égard, les pièces remplacées sont des pièces d’origine constructeur.

Toute prestation de maintenance corrective s’effectue dans les locaux du titulaire et doit faire l’objet d’un diagnostic, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

Après chaque maintenance corrective d’un ESP, le titulaire remet un compte-rendu d’intervention détaillé, comprenant au minimum, le numéro de l’ESP réparé, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

Dans le cadre de l’exécution de chaque poste, le titulaire du marché identifie les récipients reconnus non conformes à l’issue d’une opération effectuée dans le cadre d’une inspection et/ou requalification et/ou maintenance corrective, en application des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, le signale dans le compte rendu de l’opération, puis restitue les matériels rebutés.

3.3. 	LOT 3 - Bouteilles d’air respirable pour compresseurs haute pression et pour engins spéciaux, ainsi que cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression

Les désignations et quantités des ESP objet du présent lot figurent à l’annexe 1 du présent document.

3.3.1 Poste 1 : prestations d’inspection, de requalification et prestations annexes des bouteilles d’air respirable, de supports de filtre, pour compresseurs haute pression et engins spéciaux et cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression

#### 3.3.1.1 L’inspection périodique :

Permettant de vérifier que chaque bouteille d’air respirable pour compresseurs haute pression et engins spéciaux, support de filtre ou cuve d’air industriel pour compresseurs basse pression, peut être maintenue en service, l’inspection est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document.

L’inspection périodique porte sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles, sur les accessoires de sécurité associés et les accessoires sous pression raccordés, au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment, les opérations suivantes :

Cette prestation forfaitaire englobe, notamment, les opérations suivantes :

- Contrôle du marquage et identification de l’ESP et accessoires de sécurité ;

- Vérification documentaire de l’ESP et accessoires de sécurité ;

- Mesure d’épaisseur si nécessaire ;

- Mises à nu et démontage/remontage des éléments fixes sur engins spéciaux, permettant d’accéder aux bouteilles ;

- Mises à nu et démontage/remontage de tous les éléments amovibles ;

- Démontage et contrôle de la tête de remplissage (changement du joint de tête) et accessoires de sécurité (soupape, disque de rupture…) du récipient ;

- Examen des accessoires de sécurité (manoeuvrabilité, fonctionnement) ;

- Contrôle du marquage ;

- Nettoyage et séchage du récipient (le cas échéant) ;

- Contrôle visuel interne et externe détaillé de l’état du récipient ;

- Contrôle du filetage du récipient ;

- Contrôle structurel de l’équipement ;

- Remontage des accessoires (soupape, tête de remplissage…) ;

- Gonflage du récipient à la pression d’utilisation pour test d’étanchéité ;

- Marquage du récipient ;

- Remise d’un compte-rendu détaillé des opérations d’inspection, comprenant au minimum le certificat d’inspection, le numéro des récipients inspectés, les commentaires du technicien ayant réalisé l’opération, la liste des pièces remplacées.

L’inspection des bouteilles du Véhicule Secours Transport Personnel (VSTP) et du Véhicule Extinction et de Sauvetage (VES) s’effectue sur le site du titulaire ou sur le site de la personne publique (CIS Plombière).

L’inspection des bouteilles, cuves des compresseurs haute et basse pression et des supports de filtre, s’effectue sur le site de la personne publique.

#### 3.3.1.2. Requalification d’une capacité sous pression :

Permettant de contrôler que chaque bouteille d’air respirable pour compresseurs haute pression et engins spéciaux, support de filtre ou cuve d’air industriel pour compresseurs basse pression est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles, la requalification est réalisée selon les périodicités arrêtées à l’annexe 2 du présent document.

La requalification porte à la fois sur la bouteille d’air respirable pour compresseurs haute pression et engins spéciaux, support de filtre ou cuve d’air industriel pour compresseurs basse pression, sur les accessoires de sécurité associés et les accessoires sous pression raccordés, au sens des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, et en tenant compte des préconisations du fabricant.

Cette prestation forfaitaire englobe les prestations prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 et, notamment :

- les opérations générales suivantes :

- les opérations d’inspection (Cf. article 3.3.1.1. ci-dessus) ;

- la dépose/pose de la bouteille avec ou sans support de filtre ;

- l’épreuve hydraulique : pression d’épreuve au moins égale à 120% de la Pression en Service (PS), en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 20 novembre 2017 ;

- le séchage après épreuve de la bouteille ou de la cuve ;

- la certification par un organisme habilité (OH), ou sous sa responsabilité, avec délivrance d’une attestation de requalification et marquage de l’ESP (poinçon dit à « tête de cheval » ou équivalent). Le marquage est effectué directement sur le corps de l’équipement au voisinage des marques réglementaires préexistantes ou, si cette apposition est susceptible d’altérer le niveau de sécurité de l’équipement, par tout autre moyen inaltérable jusqu’à la prochaine requalification ;

- la remise d’un compte-rendu détaillé des opérations de contrôle, comprenant au minimum, le numéro de l’ESP requalifié, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

- les opérations particulières suivantes :

- le test et le tarage des soupapes des bouteilles tampon haute pression 50 litres ;

- le levage du rack de 12 bouteilles tampon haute pression 50 litres du Véhicule Secours Transport Personnel (VSTP) et du Véhicule Extinction et de Sauvetage (VES) ;

- le contrôle et/ou le remplacement des soupapes et tarage, le contrôle des pressostats et le remplacement du joint de tape des les cuves basse pression de 500 litres ;

La requalification des bouteilles des engins spéciaux (VSTP/VES) s’effectue sur le site du titulaire.

La requalification des bouteilles tampon avec support de filtre des compresseurs haute pression s’effectue sur le site du titulaire.

La requalification des cuves des compresseurs basse pression s’effectue sur le site de la personne publique.

#### 3.3.1.3. Prestations annexes :

Dans le cadre de la réalisation des opérations d’inspection ou de requalification, le titulaire peut effectuer des prestations annexes, consistant aux opérations suivantes :

- décapage extérieur et peinture sur les récipients ;

- décapage intérieur sur les récipients.

Les prestations annexes peuvent s’effectuer dans les locaux du titulaire ou sur le site de la personne publique.

3.3.2 Poste 2 : prestations de maintenance corrective des bouteilles d’air respirable pour compresseurs haute pression et engins spéciaux, de supports de filtre et cuves d’air industriel pour compresseurs basse pression

La maintenance corrective doit permettre une remise en état de bon fonctionnement d’un équipement sous pression et/ou de ses accessoires de sécurité (flexible, tête de remplissage, soupape, raccords, manomètre, coude banjo etc.…), défaillant, en panne, endommagé ou présentant un doute quant à son intégrité. A l’issue de la réparation, chaque appareil doit retrouver ses spécifications d’origine, conformes aux caractéristiques et données constructeur.

Les prestations de maintenance corrective interviennent :

- soit au cours d’une inspection ou requalification d’un équipement sous pression,

- soit après une défaillance fonctionnelle du matériel, constatée par le personnel du BMPM.

Les prestations de maintenance corrective consistent, à la réalisation des opérations de démontage, remplacement ou réparation des pièces détachées et/ou accessoires de l’équipement sous pression, remontage, nettoyage et réglage. Les prestations de maintenance corrective doivent être réalisées en respectant les préconisations du constructeur. Toute pièce détachée, accessoire et consommable utilisé dans le cadre de la réalisation d’une maintenance corrective doit être adaptée et compatible avec le matériel à réparer. A cet égard, les pièces remplacées sont des pièces d’origine constructeur.

Toute prestation de maintenance corrective doit faire l’objet d’un diagnostic de réparation, établi selon les modalités prévues à l’article 5.3 du CCAP.

La maintenance corrective des bouteilles des engins spéciaux (VSTP/VES) s’effectue sur le site du titulaire ou sur le site de la personne publique (CIS Plombière).

La maintenance corrective des bouteilles, cuves et supports de filtre des compresseurs haute et basse pression s’effectue sur le site du titulaire ou sur le site de la personne publique.

Après chaque maintenance corrective d’un ESP, le titulaire remet un compte-rendu d’intervention détaillé, comprenant au minimum, le numéro de l’ESP réparé, les commentaires du technicien ayant réalisé la prestation, la liste des pièces remplacées et travaux effectués.

Dans le cadre de l’exécution de chaque poste, le titulaire du marché identifie les récipients reconnus non conformes à l’issue d’une opération effectuée dans le cadre d’une inspection et/ou requalification et/ou maintenance corrective, en application des dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017, le signale dans le compte rendu de l’opération, puis restitue les matériels rebutés.

Article 4 – CORRESPONDANTS DU MARCHE

Correspondant du groupement soutien technique du BMPM :

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Groupement Soutien

Service Logistique / Section Incendie

PM Bottin, M. Bertrand,

9, bd de Strasbourg – 13233 Marseille cedex 20

Tel : 04 95 05 43 23 Fax : 04 95 05 43 24

Annexe 1 – Liste et caractéristiques des équipements sous pression

Lot n°1 :

| Quantité bouteilles | Type | Matériaux | Marque | Volume | Pression | Marque robinet et référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Bouteille d’oxygène pour ARICF BG4 | Acier | Drager | 2 litres | 200 bars | Valve robinet conique M24x2 FEP EN-144 Référence Drager : V11315 |
| 380 | Bouteille d’air | Acier | Drager | 6 litres | 300 bars | Valve robinet conique EN-300b E17 avec limiteur de débit Référence Drager : 3604505 ----------- Valve robinet cylindrique M18x1,5 EN-300b avec limiteur de débit Référence Drager : 3604421 ----------- Filtre plongeur avec bronze fritté et limiteur de débit Référence Drager : V11011 |
| 20 | Bouteille d’air | Composite liner aluminium | Drager | 6,8 litres | 300 bars | Valve robinet cylindrique M18x1,5 EN-300b avec limiteur de débit Référence Drager : 3604421 ----------- Filtre plongeur avec bronze fritté et limiteur de débit Référence Drager : V11011 |
| 25 | Bouteille d’air | Composite liner aluminium | Drager | 9 litres | 300 bars | Valve robinet cylindrique M18x1,5 EN-300b avec limiteur de débit et avec manomètre Référence Drager : 3353612 ----------- Filtre plongeur avec bronze fritté et limiteur de débit Référence Drager : V11011 |
| 5 | Bouteille d’air | Composite liner aluminium | Luxfer | 9 litres | 300 bars | Robinet M18x1,5 EN300 b 6g IP avec manomètre dans le corps Référence Matisec : 418271 |
| 1120 | Bouteille d’air B18 | Composite liner aluminium | Luxfer | 6,9 litres | 300 bars | Robinet complet Référence MSA : 10174391 Limiteur de débit Référence MSA : 10151583-SP |

Lot n°2 :

| Quantité bouteilles | Type | Matériaux | Marque | Volume | Pression | Marque robinet et référence * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Bouteille d’air | Acier | SPIROTECHNIQUE | 6 litres | 200 bars | Robinet Aqualung-Tag air M25x2 Référence militaire : 213 140 |
| 50 | Bouteille d’air | Acier | FABER | 15 litres | 232 bars | Robinet Aqualung-Tag air M25x2 Référence militaire : 213 140 |

* S’agissant de matériel utilisé pour la plongée militaire, le constructeur a porté un référencement spécifique sur le robinet.

Lot n°3 :

- Bouteilles et supports de filtre :

| Quantité bouteilles | Type | Matériaux | Volume | Pression | Support de filtre | Site | Adresse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Bouteille d’air pour système de surpression | Acier | 50 litres | 412 bars haute pression | --------- | VEHICULE VSTP | CIS Plombière 137 bd de Plombières 13003 Marseille |
| 12 | Bouteille d’air pour système de surpression | Acier | 50 litres | 412 bars haute pression | --------- | VEHICULE VES | CIS LA BIGUE Quai de la Grande Bigue Poste 49 a 13002 Marseille |
| 4 | Bouteilles tampon de compresseur d’air de marque BAUER | Acier | 50 litres | 350 bars haute pression | 1 | CIS Pointe Rouge | CIS POINTE ROUGE Promenade du Grand Large 13008 Marseille |
| 10 | Bouteilles tampon de compresseur d’air de marque BAUER | Acier | 50 litres | 400 bars haute pression | 2 | CETIS | CETIS Anse de Saumaty 13016 Marseille |
| 4 | Bouteilles tampon de compresseur d’air de marque BAUER | Acier | 50 litres | 400 bars haute pression | 1 | Atelier Général Incendie | AGI Plombière 137 bd de Plombières 13003 Marseille |
| 4 | Bouteilles tampon de compresseur d’air de marque BAUER | Acier | 50 litres | 400 bars haute pression | 1 | CIS Saumaty | CIS SAUMATY Anse de Saumaty 13016 Marseille |
| 4 | Bouteilles tampon de compresseur d’air de marque BAUER | Acier | 50 litres | 400 bars haute pression | 1 | CIS La Bigue | CIS La Bigue Quai de la Grande Bigue Poste 49 a 13002 Marseille |

- Cuves compresseurs basse pression :

| Quantité cuves | Type | Matériaux | Volume | Pression | Support de filtre | Lieu | Adresse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cuve basse pression | Acier | 500 litres | 8,5 bars | - | Centre technique du Bataillon | CTB Plombières 137 bd de Plombières 13003 Marseille |

Concernant les trois lots, la liste de matériels et leurs emplacements sont non exhaustifs, et pourra varier pendant la durée du marché, selon les acquisitions et les réformes des équipements sous pression par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, aussi bien en termes de marque que de caractéristiques. Ces évolutions éventuelles feront l’objet d’un avenant.

Les lieux d’implantation des installations du BMPM se situe dans Marseille intra-muros ; cependant, la personne publique disposant d’emprises sur la commune de Port de Bouc, le titulaire pourra être amené à y effectuer des déplacements dans la mesure où des ESP y seraient installés.

Annexe 2 – Périodicité des inspections et requalifications

Lot n°1 :

| Type de matériel | Périodicité inspection | Prestataire | Périodicité requalification | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouteilles d’oxygène en acier (2 litres / 200 bars) Robinetterie | 4 ans | Réalisée par le Titulaire | 10 ans Changement valve inférieure et supérieure | Titulaire |
| Bouteilles d’air acier (6 litres / 300 bars) Robinetterie | 4 ans | Réalisée par le Titulaire | 10 ans Changement valve inférieure et supérieure | Titulaire |
| Bouteilles d’air en composite liner aluminium (6,8 litres / 300 bars) de marque Drager | Annuelle | Réalisée par le BMPM (*) ou par le Titulaire | 2 ans Changement de la valve inférieure et supérieure tous les 6 ans, soit toutes les 3 requalifications | Titulaire |
| Bouteilles d’air en composite liner aluminium (9 litres / 300 bars) de marque Luxfer | Annuelle | Réalisée par le BMPM (*) ou par le Titulaire | 2 ans Changement de la valve inférieure et supérieure tous les 6 ans, soit toutes les 3 requalifications | Titulaire |
| Bouteilles d’air en composite liner aluminium (6.9 litres / 300 bars) | Annuelle | Réalisée par le BMPM (*) ou par le Titulaire | 2 ans Kit révision robinet VTI k44 et K632 (Palier supérieur 3 et tige inférieur 2) + limiteur de débit sans filtre à changer tous les 10 ans | Titulaire |

Nota : le BMPM dispose des compétences, de l’outillage et du personnel qualifié pour effectuer les inspections des bouteilles en composite liner aluminium. Cependant, la personne publique, se réserve la possibilité de pouvoir faire effectuer ces prestations par le titulaire du présent marché.

Lot n°2 :

| Type de matériel | Périodicité inspection | Prestataire | Périodicité requalification | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouteilles d’air de plongée acier (6 litres / 200 bars) | Annuelle | Titulaire | 2 ans | Titulaire |
| Bouteilles d’air de plongée acier (15 litres / 232 bars) | Annuelle | Titulaire | 2 ans | Titulaire |

Lot n°3 :

| Type de matériel | Périodicité inspection | Prestataire | Périodicité requalification | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouteilles, supports de filtre et cuves acier | 4 ans | Titulaire | 10 ans | Titulaire |

Annexe 3 – Ordre permanent n°5 BMPM/CDT BASE/NP relatif à la mise en application du protocole de sécurité chargement/déchargement.