DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS
DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS NORD
9, Rue Paul Brutus – 13015 MARSEILLE

--ooOoo--

OPTIMISATION DES SYSTEMES
DE CHAUFFAGE
DE 8 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DES 4è, 13è et 14è arrondissements.

###### Notice détaillée -
###### Maîtrise d’œuvre

PROGRAMME D’OPERATION

# 1 - Présentation de l’opération

Le présent programme de maîtrise d’œuvre concerne l’opération de remplacement des installations de chauffage de huit écoles situées dans les 4è, 13è et 14è arrondissements de Marseille.

La Ville de Marseille, propriétaire des lieux, envisage le remplacement de ces installations de chauffage en développant une politique énergétique afin de maîtriser ses dépenses, tout en offrant un meilleur confort aux usagers des équipements communaux : faire mieux à moindre coût global.

Les sites concernés sont actuellement équipés de système de chauffage par des radiateurs gaz à ventouse qui ont efficacement chauffés les locaux au cours de ces 30 dernières années. Bien que confortable pour les utilisateurs, ces radiateurs n’ont plus une qualité d’usage. Ils sont devenus peu fiables et trop énergivores.

Le présent document a pour objet de définir le programme de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de ces installations de chauffage.

# 2 – Sites concernés

Noms établissements	Arrdt	Adresses
Groupe scolaire Botinelly	4	21 et 23 bis boulevard Botinelly
Groupe scolaire Boisson	4	127 boulevard Boisson
Elémentaire Chartreux	4	117 avenue des Chartreux
Maternelle Chutes Lavie Platane	4	Allée des platanes
Elémentaire Leverrier	4	2 et 6 place Leverrier
Groupe scolaire Ste Sophie	4	4 Rue Sainte-Sophie
Maternelle St Jérome place	13	Boulevard Auphan
Elémentaire Canet Barbes	14	21 boulevard Barbès

# 3 – Généralités
## Réglementation
La conception et les équipements proposé doivent respecter aux minimum les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise des prestations . Le projet sera mis en conformité avec les textes qui pourraient paraître au cours des études, préalablement à l’établissement du dossier de consultation des entreprises .
## Documents généraux de référence
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.
- Le Code de la Santé Publique. Notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4, R. 2324-16 et suivants.
- Les Normes Françaises et Européennes homologuées, ainsi que les dispositions spéciales des D.T.U., auxquelles les matériaux, éléments ou ensembles constitutifs utilisés pour le projet, devront répondre.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
- Le Code de la Construction.
- Le Code de l’Urbanisme.
- Le Code du Travail
- La réglementation électrique concernant les établissements scolaires.
- La réglementation générale concernant la sécurité en cas d’incendie, et en particulier la réglementation départementale.
- Les réglementations visant les installations techniques des bâtiments, notamment installations électriques.
- Les textes relatifs à la protection de l’environnement et ceux relatifs au recyclage des matières.
- Les textes applicables en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs.
- La réglementation relative à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
  Nota : le bataillon des marins pompiers de Marseille sera consulté pendant les différentes étapes de la mise au point du projet. Le dossier sécurité sera établi par la maîtrise d’œuvre, dans le cadre des autorisations administratives.
- Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiment existants.
- Cahiers des prescriptions techniques du CSTB
- Recommandations de l’Education Nationale

# 4. Données
## Connaissance des lieux et de l’ensemble des éléments
Les concepteurs doivent se rendre sur place pour apprécier l’étendue et leur coût.
Ils seront réputés avoir tenu compte :
- des difficultés susceptibles d’être rencontrées lors de la conception et des réalisations des ouvrages projetés, notamment à la fragmentation due aux conditions spécifiques d’exécution.
- des sujétions relatives aux phasages des travaux sur les différentes écoles, aux moyens d’accès des différents sites, et tout particulièrement aux conditions de fonctionnement concomitant des chantiers.
- des travaux induits par la dépose des installations existantes et par la mise en place des installations de chauffage proposées
- des bâtiments existant autour des bâtiments municipaux concernés par le projet
les installations de chauffage existantes, la liste des appareils existants sur chaque établissement n’est donnée qu’a titre informatif.
## Consommation énergétique
Les niveaux de consommation actuels serviront au maître d’œuvre à proposer au maître d’ouvrage les consommations théoriques à atteindre:

Noms établissements	Arrdt	Niveau de consommation actuel ( Kwh/an)
Groupe scolaire Botinelly	4	80 000
Groupe scolaire Boisson	4	150 000
Elémentaire Chartreux	4	40 000
Maternelle Chutes Lavie Platane	4	18 000
Elémentaire Leverrier	4	195 000
Groupe scolaire Ste Sophie	4	90 000
Maternelle St Jérôme place	13	75 000
Elémentaire Canet Barbes	14	35 000

Les valeurs indiquées ci-dessus, pour le chauffage correspondent à une année entière de fonctionnement du bâtiment

## Confort Hygrothermique
#### Températures à respecter
Les principales températures à respecter sont les suivantes :
Locaux	T° mini en hiver
Salles de classe	20°C
Couloirs et cages d’escaliers	18° C
Sanitaires	16° C
Autres : Bureaux, réfectoire, Salle des maîtres, Bibliothèque, Salle polyvalente…	19°C
Logements de concierge	20°C

Mise à l’arrêt du chauffage et fonctionnement en réduit dans les écoles:

Fonctionnement en T° réduite vacances et week-end	- 5°C par rapport au T° mini
Fonctionnement en T° réduite nuit	- 3 °C par rapport au T° mini

#### Sensations de confort
La maîtrise d’œuvre concevra des équipements permettant d’assurer un bon confort thermique en hiver.
Pour cela le Maître d’œuvre pourra proposer des solutions selon le type de local et le type d’utilisation en tenant compte de l’exploitation (période de mise à l’arrêt chauffage, remise en route, montée en température, courbe des températures…)

Toujours dans un objectif de coût global, le Maître d’œuvre proposera et dimensionnera les installations de chauffage de façon à ce que les températures dans les locaux soient atteintes dés l’ouverture aux publics des écoles. ( surpuissance au démarrage +15%)
## Sécurité
Dans les écoles et les établissement recevant du jeune public, les émetteurs de chaleur seront dimensionnés pour un régime de température maximale de 59°C
## Dossier Technique Amiante
Le dossier technique amiante (DTA) de chaque site est consultable sur l’application en ligne GIBA.
Les liens d’accès internet des dossiers technique Amiante sont:

Noms établissements	Arrdt	Liens d’accès DTA
Groupe scolaire Botinelly	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2013&e=839 / et / http://app.dta-france.fr/email.php?d=2018&e=844
Groupe scolaire Boisson	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2012&e=838
Elémentaire Chartreux	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2014&e=840
Maternelle Chutes Lavie Platane	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2017&e=843
Elémentaire Leverrier	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2015&e=841
Groupe scolaire Ste Sophie	4	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2016&e=842 / et / http://app.dta-france.fr/email.php?d=2019&e=845
Maternelle St Jérome place	13
Elémentaire Canet Barbes	14	http://app.dta-france.fr/email.php?d=2021&e=847

Le maître d’œuvre devra tenir compte, dans le tracé des réseaux et dans le choix d’implantation des équipements de chauffage, des matériaux contenant de l’amiante repérés sur les bâtiments. Dans une vision de coût global, il sera apporté une attention particulière dans le choix d’implantation des ouvrages de façon à ce que les travaux d’installation de chauffage n’aient pas de surcoût en désamiantage.

Le Maître d’œuvre fournira en phase d’étude d’avant projet un programme et les documents nécessaires au maître d’ouvrage pour faire réaliser les recherches amiante avant travaux réglementaires.

# 5. Besoins
## Type de chauffage
Le chauffage sera assuré de préférence par un système de chauffage central à eau chaude . En raison du coût global élevé, le chauffage électrique n’est pas autorisé sauf usage très exceptionnel ( usage intermittent, locaux de petite taille…). Le Maître d’œuvre privilégiera des chaudières à condensation.
## Chaufferie
Les locaux chaufferie sont à créer. Ils seront implantés en fonction de la place disponible sur les sites ou dans des locaux inoccupés qui devront être transformés pour cette occasion .
L’implantation sur site des chaufferies sera définie en accord avec le maître d’ouvrage et
devra faire l’objet d’une enquête d’opportunité auprès des utilisateurs et des Directeurs-trices des écoles concernées.
La construction de certaines chaufferies nécessitera la transformation des locaux adjacents. Les travaux de ces locaux font partie de l’étude et seront réalisés en même temps que les travaux de chauffage.
Les chaufferies à construire feront l’objet d’un dépôt préalable de déclaration de travaux. A ce titre, l’élaboration du dossier de dépôt de déclaration préalable, relatif aux pièces exigées par les services de l’urbanisme (plans, insertion…) sera à la charge du maître d’œuvre. Le dépôt dudit dossier sera effectué par la Ville de Marseille (DTBN).
La chaufferie aura une surface d’au moins 8 m².

## Circuit de chauffage
Un ou plusieurs circuits selon la taille et les fonctionnalités seront prévus (températures d’utilisation, horaires…)
Toutes les canalisations de chauffage seront accessibles, notamment celles situées dans les faux-plafonds et devront obligatoirement être démontable.
Compte tenu de la répartition des locaux à chauffer sur certaine écoles, il est important d’avoir une réflexion sur la répartition des réseaux et leur équilibrage.
## Régulation
Le contrôle de la température (lié à la GTC) se fera par zones, à définir avec le maître d’ouvrage sur chaque site, permettant de chauffer les zones indépendamment les unes des autres en fonction :
- de l’heure de la journée (occupé, réduit de nuit), de la période (fonctionnement normal en site occupé, vacances scolaire, jour non occupé par exemple le mercredi, le week-end et jour féries)
- de la consigne de température dans la zone selon la période
- de la présence réelle de personne dans la zone (prévoir temporisation)
## Moteurs et Pompes
Les pompes des circuit de chauffage seront à débit variable et leurs moteurs équipés de variateurs de vitesse. Les moteurs des pompes seront performants ( rendements >75%). Les pompes seront à faible consommation ( classe A)
## Distribution de chaleur
La distribution de chaleur se fera en priorité par des radiateurs aciers horizontaux présentant une grande surface de rayonnement de chaleur afin d’assurer le meilleur confort aux utilisateurs.
## Équipements Électrique
Les chaufferies seront équipées de luminaires, de bloc de secours conformes à la réglementation.
Une prise RJ45 sera également prévue pour la liaison de la GTC à la télégestion de la Ville de Marseille Via le réseau internet de l’école.
Coffret électrique conforme aux normes
## Équipements de plomberie
Le remplissage des circuits de chauffage est à étudier. Un point d’eau dans les chaufferies à construire sera à prévoir avec un siphon de sol pour le nettoyage.
## GTC
Un module, interrogeable à distance permettant une télégestion, sera positionné en chaufferie. Ce module reprendra les informations suivantes :
- Index de compteur gaz
- Index de compteur électricité
- Index de compteurs d’eau
- Température de départ de chaque circuit
- Température de retour de chaque circuit
- Température ambiante d’une zone représentative de chaque circuit
- Température extérieure
## Dépose des équipements de chauffage existants
Les équipements existants ne servant plus (radiateurs gaz à ventouse, canalisations gaz, radiateurs électriques, fixations, ventouses…) seront à déposer et à évacuer.
Les ouvertures des ventouses seront rebouchées (intérieur et extérieur) par un procédé évitant au maximum de repeindre et de faire un ravalement de façade.
## Désamiantage
Après les recherches avant travaux des matériaux contenant de l’amiante et dans le cas ou des matériaux ou des produits contenant de l’amiante seraient affectés par les opérations d’installation du chauffage, le maître d’œuvre étudiera la faisabilité et proposera au maître d’ouvrage les procédés de désamiantage adapté au bon déroulement des travaux. ( section4...)
## Travaux de second œuvre induits et manutentions.
Les travaux de second œuvre et les manutentions nécessaires aux travaux d’installation de chauffage seront prévus (dépose et repose de faux plafond, peinture au droit des radiateurs déposés, manutentions du mobilier, protections éventuelles…)
## Relation avec les concessionnaires
Dans le cas ou le choix se porterait sur un système de production de chaleur par pompe à chaleur, la maîtrise d’œuvre communiquera au maître d’ouvrage les puissances à souscrire en électricité ainsi que les consommations estimées pour une année de fonctionnement. Les puissances seront communiquées suffisamment tôt de manière à permettre aux gestionnaires des réseaux en électricité d’entreprendre éventuellement les travaux pour permettre le démarrage du chantier et l’ouverture des bâtiments aux dates souhaitées par le maître d’ouvrage.
## Gestion de l’entretien et de la maintenance des installations de chauffage
Les objectifs généraux sont les suivants :
- Minimiser les besoins de maintenance des futures installations
- Faciliter les travaux d’entretien
- Diminuer les coûts d’entretien et de remplacement.
- Évaluer l’intérêt des procédés de gestion technique du bâtiment
- Avoir une approche en coût global
## Expression des besoins par sites
#### Ecole Leverrier - 13004
Les locaux à chauffer :
12 Classes, la bibliothèque, cage d’escalier, 2 salles polyvalentes, couloirs et hall (bâtiment annexe)
Les sanitaires étant éloignés, pourront être en chauffage électrique équipé d’une régulation.
Implantation de la chaufferie à étudier (cour ou le local situé à l’entrée du N°2 de l’école étant à privilégier)
Le logement conciergerie ainsi que la cantine avec son réfectoire (bâtiment annexe) sont équipés de chauffage central. Ces locaux ne sont donc pas à étudiés.

Bâtiment fond de cour : 3 Salles de classe et 1 dortoir
Bâtiment Entrée : Bibliothèque, réfectoire, 1 salle de classe, bureau, (Sanitaires cour : à prévoir seulement s’il existe un chauffage actuellement).
Implantation de la chaufferie à étudier (création sous le préau dans la cour à privilégier).
#### Groupe Scolaire Sainte Sophie – 13004
Locaux à chauffer :
Maternelle : 6 Salles de classe, 1 dortoir, bureau, salle polyvalente
Élémentaire : 7 salles de classes, vestiaire, salle informatique, salle des maîtres, cabinet médical, bureau de la directrice, bureau de RAZED.
Implantation de la chaufferie à étudier ( privilégier les locaux situés en fond de cour de la maternelle)
#### Groupe Scolaire Botinelly – 13004
Locaux à chauffer :
Maternelle : 4 salles de classes, salle polyvalente, sanitaire RdC, tisanerie, vestiaire, Bibliothèque, Réfectoire.
Élémentaire : 5 Salles de classe, réfectoire, Bureau Directeur, cabinet médical, Bureau RAZED, conciergerie, salle des maîtres, bibliothèque, gymnase.
2 compteurs gaz ( Élémentaire et maternelle)
Implantation de la chaufferie à étudier (création dans le local de stockage RdC de la maternelle ou dans une partie du bureau du Directeur de l’élémentaire à privilégier).
#### Élémentaire Boisson – 13004
Locaux à chauffer : 7 Salles de classe, salle des Maîtres, salle informatique, cabinet médical, vestiaire, bureau Directrice, Réfectoire.
Le logement de fonction entrée rue Chapuis n’est pas à étudier puisqu’il dispose de sa chaudière et de son propre point de livraison gaz.
Le logement de fonction du RdC sera transformé en une chaufferie et une tisanerie avec vestiaire comprenant une douche et un WC. Cette dernière salle sera chauffée. Un étude sera faite sur les points de livraison gaz à conserver et à supprimer.
Les sanitaires étant éloignés pourront être en chauffage électrique équipé d’une régulation.
#### Élémentaire Canet Barbes – 13014
Locaux à chauffer : 5 Salles de classe, 1 salle informatique servant également de bibliothèque, bureau du Directeur.
Le réfectoire dans les locaux modulaires conservera son système de chauffage actuel par simple split. Le chauffage n’est pas à étudier pour le réfectoire.
Implantation de la chaufferie à étudier (transformation d’une partie du local de livraison Gaz et des toilettes de la cour est à étudier. Les canalisations entre la chaufferie et le circuit de chauffage de l’école sera en enterré. Ces travaux occasionneront probablement le remplacement du portail ).
Les sanitaires de la cour ne sont pas à chauffer.
#### Elémentaire Chartreux – 13004
Locaux à chauffer : 9 Salles de classe, salle informatique, Bibliothèque, Salle des maîtres, Bureau de Direction, Cabinet médical, Tisanerie.
La salle polyvalente ainsi que le réfectoire sont actuellement chauffés par un système de pompe à chaleur qui sera conservé en l’état.
L’implantation de la chaufferie est à étudier. Elle pourra être créée dans le jardin ou à coté du local de rangement des équipements sportif). Le point de livraison gaz se situant côté rue des Chartreux, la canalisation gaz qui alimentera la chaufferie devra probablement être enterrée.

        Maternelle Chutes Lavie Platanes - 13004
Locaux à chauffer : 2 Salles de classes, bureau de la directrice, locaux annexes
La chaudière sera installée dans les locaux. Dans la mesure du possible, une pièce sera à aménager pour accueillir la chaudière murale.
#### Maternelle St Jérôme – 13013

Les locaux à chauffer:
Bâtiment fond de cour : 3 Salles de classe et 1 dortoir
Bâtiment Entrée : Bibliothèque, réfectoire, 1 salle de classe, bureau, Sanitaire cour
Implantation de la chaufferie à étudier (création sous le préau dans la cour à privilégier).
# 6. Objectifs
## Objectif des études attendues

DIAGNOSTIC - APS - APD

PRO/ DCE - ACT – VISA – DET – OPC – AOR

## Objectif en terme de délai
Les travaux de remplacement des installations de chauffage dans les écoles se feront pendant les vacances scolaires d’été. Les écoles resteront en activité pendant les périodes scolaires fixées par l’académie. Nous rappelons que toute interruption d’utilisation des équipements des écoles est préjudiciable pour les élèves et pour les enseignants qui ne peuvent plus assurer le respect des programmes d’éducation. La Ville de Marseille, maître d’ouvrage, souhaite toute l’attention de l’équipe de maîtrise d’œuvre en ce qui concerne le respect strict du calendrier prévisionnel de façon à ce que les écoles puissent ouvrir à chaque rentrée scolaire. Il sera toutefois possible d’organiser les travaux d’installation des équipements à l’intérieur des chaufferies pendant l’activité scolaire.
Ainsi, le calendrier prévisionnel sera le suivant : (les durées allouées aux séquences présentées seront à respecter)

Tranche 1 : Exercice 2020 :
- démarrage des travaux (au plus tard) : 04/2020
- Travaux : 07/2020 – 08/2020
- Réception des travaux : 10/2020
- Mise en service installations :11/2020 : 10 Jours avant la date de début de la saison officielle de chauffe notifiée par la Ville de Marseille.

Tranche 2 : Exercice 2021 :
- démarrage des travaux (au plus tard) : 04/2021
- Travaux : 07/2021 – 08/2021
- Réception des travaux : 10/2021
- Mise en service installations :11/2021 : 10 Jours avant la date de début de la saison officielle de chauffe notifiée par la Ville de Marseille.

Tranche 3 : Exercice 2022 :
- démarrage des travaux (au plus tard) : 04/2022
- Travaux : 07/2022 – 08/2022
- Réception des travaux : 10/2022
- Mise en service installations :11/2022 : 10 Jours avant la date de début de la saison officielle de chauffe notifiée par la Ville de Marseille.

# 7. Exigences
## Phasages des travaux
Tranche 1  (2020) : 3 bâtiments scolaires : Maternelle St Jérome Place 13è
        Elémentaire Leverrier 4è
        Groupe scolaire Boisson 4è

Tranche 2  (2021) : 2 bâtiments scolaires : Elémentaire les Chartreux 4è
        Groupe scolaire St Sophie 4è

Tranche 3  (2022) : 3 bâtiments scolaires : Groupe scolaire Botinelly 4è
        Maternelle Chutes Lavie Platane 4è
        Elémentaire Canet Barbes 14è

 Les travaux par tranche s’étaleront à partir de la fin de la saison de chauffe dans les écoles (Avril) jusqu’à la remise en chauffe. Le maître d’œuvre proposera un planning détaillé avec phasage des travaux prenant en compte les dates des vacances scolaires comme par exemple :

Phase 1 : Vacances scolaires de pâques

Travaux préparatoires : dépose...

Travaux d’installations : reseaux, radiateurs...

Phase 2 : Vacances scolaires d’été
Phase 3 : périodes scolaires (avant saison de chauffe)

Travaux dans les chaufferies

## Éléments à fournir au cours des phases de conception
En complément des éléments demandés par la loi MOP, le maître d’œuvre devra fournir les éléments suivants :

#### En Phase DIAG :
- Diagnostic thermique pour le dimensionnement des besoins
#### En phase APS :
- Le coût des travaux HT et TTC par établissement (école)
- Pour chaque établissement, les surfaces utiles en m² par locaux
- Pour chaque établissement, les volumes chauffés par locaux
- Les notes de calcul afférentes aux consommations énergétiques confirmant les valeurs cibles ( cf 4 Données)
- La vérification et l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments existants
- Un programme nécessaire au Maître d’ouvrage pour faire réaliser les recherches réglementaires d’amiante avant travaux sur l’ensemble des matériaux et produits affectés par les travaux de chauffage. (Dépose d’équipement, emplacement des percements, démolition d’ouvrage…). Ce document sera réalisé dans la perspective des travaux et il définira clairement la nature et le périmètre de la mission confiée à l’opérateur de repérage y compris à l’aide de documents graphiques.
#### En phase APD :
- Le coût des travaux HT et TTC par établissement (école), établi sur la base d’un avant métré sous format papier et informatique.
- Pour chaque établissement, les volumes chauffés par locaux sous format papier et informatique.
- Pour chaque établissement, les volumes chauffés par locaux sous format papier et informatique.
- Des plans techniques sous format papier et fichiers informatiques.
- Des schémas de principe sous format papier et informatiques.
- Les notes de calcul afférentes aux consommations énergétiques et les notes de calcul permettant de justifier le respect des objectifs du maître d’ouvrage.
#### En phase PRO / DCE :
- Le coût des travaux HT et TTC par établissement (école), établi sur la base d’un avant métré sous format papier et informatique (openoffice calc). Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) sera établi chiffré et non chiffré.
- Pour chaque établissement, les volumes chauffés par locaux sous format papier et informatique (open office calc)
- Pour chaque établissement, les volumes chauffés par locaux sous format papier et informatique (open office calc)
- Des plans (plans, coupes et élévations...) techniques définitifs avec l’ensemble des réseaux et des équipements représentés sous format papier et informatique DWG ou DXF (Autocad)
- Des schémas de détails de principes définitifs sous format papier et informatique (Autocad)
- Les notes de calcul afférentes aux consommations énergétiques et les notes de calcul permettant de justifier le respect des objectifs du maître d’ouvrage.

L’objectif des éléments demandés en plus de la loi MOP est d’avoir une approche de coût global tenant compte du coût d’investissement initial (coût direct) mais aussi des coûts différés qui dépendent :
- des coûts de consommation (combustible et abonnement).
- des coûts d’entretien (la fréquence et le coût des opérations d’entretien et de maintenance).
- des coûts de maintenance et de renouvellement (durée de vie des composants et des ouvrages, leur fréquence et leurs coûts de renouvellement).

# 8 - Enveloppe financière des travaux

Noms établissements	Puissance installée / Kw	Nb de salles chauffées	Chaufferie / C : construite / A : a aménager	Coût TTC
Groupe scolaire Botinelly 4è	135	12	C	318 000
Elémentaire Boisson 4è	140	9	C	228 500
Elémentaire Chartreux 4è	120	11	C	277 500

Maternelle Chutes Lavie Platane 4è	22	2	A	49800
Elémentaire Leverrier 4è	175	12	C/A	288 000
Groupe scolaire Ste Sophie 4è	210	17	A	390 500
Maternelle St Jérome place 13è	90	7	C	180 500

Elémentaire Canet Barbes 14è	72	6	C	174 000

# 9 – Annexe
Montant estimatif de travaux : 1 589 000 € HT - 1 906 800 € TTC

- Plans de situation
- Plans de masse
- Plans des bâtiments sommaires (Un plan détaillé en fichier DWG et PDF sera fourni au Maître d’œuvre lauréat)
- Liste des équipements existants par bâtiments
- Rapport de la commission de sécurité ERP
- DTA