DIRECTION GENERALE ADJOINTE ARCHITECTURE ET
VALORISATION DES EQUIPEMENTS
DIRECTION TERRITORIALE DES BATIMENTS NORD
SERVICE TECHNIQUE DU 13éme Arrondissement
9, Rue Paul Brutus – 13015 MARSEILLE

--ooOoo--

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

Bureau Municipal de Proximité de Saint Jérôme
85 bis Avenue de St Jérôme - 13013 Marseille

C.C.T.P.

1 GENERALITE
1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne les travaux de remplacement du système de chauffage et de climatisation du bureau municipal de proximité de Saint Jérôme – 185 bis Avenue de Saint Jérôme 13013 Marseille
La fourniture comprendra la totalité des installations telles que décrites au présent CCTP
et définies aux plans ci-joints.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché sont essentiellement les suivants :

- Climatisation des bureaux administrations

Les installations devront être complètes, en ordre de marche et prêtes à être réceptionnées par le Maître d’œuvre. Toutes sujétions de fourniture, pose comprise, doivent être conformes aux règles de l’Art, aux règlements et normes en vigueur. L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune majoration de prix pour raison d’omission aux plans ; ce dernier s’étant rendu compte des travaux à effectuer et de leur importance.

La description des éléments et fournitures nécessaires à l’équipement des installations
faisant l’objet des différents articles du présent CCTP n’est donnée qu’à titre indicatif et
ne comporte aucune limitation. L’entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est
indispensable à la complète réalisation et au bon fonctionnement des installations
demandées dans le cadre des prévisions du CCTP. De plus, il devra se soumettre en
cours de travaux à toutes vérifications sur la qualité du matériel et appareillage, sur
l’emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

1.2 - LIMITE DE PRESTATIONS ET PRESTATION INCLUSE AU MARCHE

Compris au présent marché :
- La fourniture au Maître d’ouvrage de plan d’exécution.
- L’exécution de tous les trous de section inférieure à 10 x 10 cm et les scellements
nécessaires.
- L’exécution de tous les percements et des raccords de maçonnerie à l’exception de
ceux à faire dans le béton armé.
- La fourniture des fourreaux permettant le libre passage des canalisations.
- La fourniture des plots anti-vibratiles, y compris le liège sous les massifs béton
- Tous les percements des ouvrages en béton armé nécessaires pour l’exécution des
travaux du présent lot et qui auront été réservés sur les indications données par lui en
temps voulu.
- Les supports métalliques galvanisés et thermolaqués des appareils de climatisation
- Les calfeutrements de tous les percements pour liaisons frigorifiques
- Les raccordements sur les attentes condensats
- Les chutes d’évacuation des condensats
- Les raccordements entre l’attente prévue et les appareils de
climatisation ainsi que les commandes et les interrupteurs de proximité
- L’enlèvement des gravats provenant de l’installation
- La main d’œuvre nécessaire aux essais de l’installation, tels qu’ils sont énumérés au
présent descriptif, ainsi que la fourniture, à titre de prêt, de tous les appareils de
mesure qui sont demandés par le bureau d’études, (anémomètre, hygromètre,
thermomètre, enregistreur, etc.). Tous ces appareils restant la propriété de
l’entreprise.
- Lors de la mise en route de l’installation par l’usager, la fourniture gratuite du
personnel qualifié nécessaire pour la conduite de l’installation, pour mettre au courant
le personnel et, s’il y a lieu au dernier réglage, pendant le nombre de jours
nécessaires.
- La protection acoustique des éléments de l’installation du présent marché.
- Les registres de réglage.
- L'entrepreneur doit prendre en compte les échafaudages ou les moyens d’accès - les frais et demandes d’autorisation administrative

1.3 RECEPTION DES INSTALLATIONS
La réception sera prononcée en présence de l’entrepreneur. Celui-ci supportera les frais
des essais et devra fournir le matériel et le personnel nécessaires.
L’entrepreneur fournira à la réception :
- Les notices techniques du matériel
- Les instructions précises et détaillées pour les conduits des installations.

1.4 DUREE DE LA GARANTIE
Un an après la réception des travaux
1.5 OBLIGATION PENDANT LA DUREE DE LA GARANTIE
Pendant la durée de la garantie, l'entrepreneur s'engage à exécuter gratuitement toutes les réparations rendues nécessaires par le mauvais fonctionnement constaté du système.
L’entrepreneur sera tenu d’assurer l’entretien de ses installations entre l’achèvement des
travaux et la réception. Pendant ce délai, il remplacera à ses frais, toutes les pièces
mécaniques et électriques qui viendraient à manquer par vice de construction, usure
anormale, etc.
1.6 DONNEES ET CONTRAINTES LIEES AU SITE : RECONNAISSANCE DES LIEUX
Les dimensions et les possibilités d’installations, seront à vérifier sur site, ce qui implique une visite obligatoire, ceci afin de prendre toutes les côtes requises. L'entrepreneur ne pourra invoquer une mauvaise appréciation de l'état des existants.
1.7 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux et ouvrages définis dans le présent document seront soumis tant en ce qui
concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre aux prescriptions des
documents techniques officiels et règlements précisés ci-dessous et principalement :
- Arrêté du 24/03/82, modifié le 28/10/83 relatif à l’aération des logements
- Le code de la construction et de l’habitat
- Le règlement sanitaire départemental type
- DTU 61.1, 68.1 et 68.2
- Arrêté du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée desservant des logements
- Arrêté relatif à la protection incendie des bâtiments d’habitation (31/10/86, modifié le
18/08/86 et le 19/12/88)
- Arrêté du 28/10/94 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
et à leurs modalités d’application
- Arrêté du 06/1078 modifié le 33/02/83 relatif à l’isolement acoustique vis-à-vis des
bruits extérieurs
- Les règles Th.G de janvier 1991 relatives aux calculs des coefficients GV, BV et C
- Circulaire n°82.52 relative aux travaux de réhabilitation des bâtiments d’habitation
- Norme NFP 50.401 : « conduits droits circulaires en tôle d’acier galvanisé »
- Norme NFC 15.100 : « installations électriques à basse tension »
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation
- Aux normes NFC 15100 – NFC 14100 – NFC 1200
- En règle générale, l’entrepreneur du présent marché devra se tenir au courant de toutes
modifications sur l’ensemble des normes et réglementations applicables au moment
de la signature du marché.

L’entrepreneur est tenu d’avoir, avant remise de son offre, contrôlé la conformité aux documents techniques et réglementaires des ouvrages et solutions proposées.

2 PRESCRIPTION TECHNIQUE GÉNÉRALE
2.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

Les bureaux seront équipés de climatiseurs type split-system.
Les installations devront assurer dans les locaux les conditions suivantes :
- bureaux : 20 °C HR l’hiver et 25°C l’été
2.2 PRESCRIPTION TECHNIQUE TRAVAUX
2.2.1 Déposes et préparation de chantier
L’ensemble des systèmes existants est à démonter, à dépolluer, récupération du gaz des PAC existantes et évacuation.
Le système de production de chauffage et climatisation situé dans le local du 1er étage sera démonté de façon à être évacuer sans grue. Il sera préalablement dépollué. Les cassettes et liaisons frigorifiques de cet appareil seront également déposées et évacuées.
Localisation : système de production local du 1er étage et cassette au RdC et 1er étage – Unité extérieure et intérieure du système mono-split au RdC
Bouchonnage des arrivées d’eau froide.
Consignation électrique
2.2.2 Groupe extérieure
Fourniture et pose d’un VRV 23 Kw compris su-portages anti-vibratile de type « Big foot » ou équivalentes
Localisation : Terrasse intérieure
2.2.3 Cassettes 600 x 600
Fourniture et pose de cassette 600 x 600 de puissance frigorifique 2,8 KW et de puissance calorique 3,2 KW y compris liaison frigorifique, raccordement électrique, évacuation des condensats.
Localisation : Bureau de la Directrice

Fourniture et pose de cassette 600 x 600 de puissance Frigorifique 4,5 KW et de puissance calorique 5 KW y compris liaison frigorifique, raccordement électrique, évacuation des condensats.
Localisation : 2 dans la réception public et 2 dans la salle d’attente

2.2.4 Consoles intérieures
Fourniture et pose de consoles de puissance Frigorifique 2,5 KW et de puissance calorique 4 KW y compris liaison frigorifique, raccordement électrique, évacuation des condensats.
Localisation : 2 à l’étage à positionner côté fenêtres

2.2.5 Commande centralisée
Fourniture et pose d’une tablette tactile compatible avec le VRV installé.

2.2.6 Mono Split inverter reversible
Fourniture et pose d’un mono-split de puissance Frigorifique 3,5 KW et de puissance calorique 4 KW mural y compris liaison frigorifique, raccordement électrique évacuation des condensats et système de commande.
Localisation : Local baie de brassage

2.2.7 Mise en service
Mies en service constructeur des appareils installés

2.2.8 Piège sonore
Installation d’un piège sonore sur l’unité extérieure du VRV. Il sera en tôle pré-laqué avec ventelle intégrée et aux dimensions adaptées à l’appareil. La couleur sera au choix du maître d’ouvrage.