------ APPEL D'OFFRE OUVERT ------

Travaux nécessaires au déploiement et à la maintenance du Réseau Indépendant mixte Télécommunication et Energie à usage privé de la Ville de Marseille.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

Lot 2 Voirie et réseaux divers, mobilier urbain

Maître d’ouvrage
Ville de Marseille

Maître d’œuvre

Direction Générale Adjointe au Numérique et au Système d’Information

Service gestionnaire du marché

Direction du développement et de la promotion du numérique
42 Av R. Salengro
13003 Marseille

Le présent CCTP comprend 40 feuillets, numérotés de 1 à 40.

Sommaire

# OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

## OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux comprennent notamment :
- l’installation et le repli de chantier,
- le balisage de chantier,
- la signalisation horizontale provisoire,
- la signalisation verticale provisoire,
- les repérage, maintien et protection des réseaux et ouvrages existants,
- les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation de tranchée,
- les travaux de mise en place de fourreaux, gaines, etc… pour enfouissement de réseaux,
- les travaux de construction de chambres de tirage et de massifs préfabriqués ou coulés sur place,
- la pose de nouveaux mobiliers urbains, coffrets, armoires de rues,
- la dépose de mobilier urbain existant
- la repose de mobilier urbain existant
- la démolition de chambres, regards et massifs
- les travaux de remblaiements des tranchées,
- les travaux et mesures conservatoires nécessaires à la mise en sécurité des chantiers,
- l’exécution d’un revêtement définitif des tranchées, conforme à l’état antérieur des revêtements y compris les signalisations horizontales,
- le nettoyage général des emprises,
- la réalisation en coordination avec le fournisseur d’énergie de points de livraison électriques,
- la maintenance des infrastructures existantes,
- la réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), des plans d’exécution (EXE) et des plans de récolement.

## Travaux non compris dans le marché :

- les travaux intéressant les Sociétés suivantes : EDF, GDF, GAZ MEDITERRANEE, Opérateurs de télécommunication, SEM, RTM, METRO, SOMEDITH, etc ...,
- certains travaux intéressant les Services Municipaux de la Ville de Marseille ou de la Métropole Aix-Marseille Provence et notamment :
- ECLAIRAGE Public : câbles, candélabres, luminaires, appareillages,
- SIGNALISATION lumineuse : câbles, poteaux, appareillages,
- ESPACES VERTS : arbres, portubes, compteur SEM, appareillages.

L'entrepreneur est tenu de mettre en place tous les fourreaux en attente et les regards de visite, il devra néanmoins tenir compte des travaux de mise en place de ces réseaux proprement dits lors de la mise au point de son programme d'exécution.

Les programmes de ces travaux seront établis par les intéressés et seront coordonnés par le Maître d’œuvre. Si en cours de travaux faisant l'objet de la commande des modifications sont nécessaires, elles ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'entrepreneur.

# Pilotage et coordination des prestations

## Lancement du marché

Dès notification, un chef de projet unique sera désigné par le Titulaire et sera le contact privilégié du Maître d’œuvre.

Une réunion de présentation et de lancement pourra être organisée en début de marché.

Le titulaire fournira également à destination de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence le nom et les coordonnées d’un ou de plusieurs contacts identifiés, qui seront le point d’entrée pour toute demande d’intervention ou pour tout suivi de prestation sur le domaine public.
Par ailleurs, pour des questions de sécurité (par exemple, transmission d’informations sur chantier par ou à l’intention du prestataire, du Maître d’oeuvre ou de tiers), le Titulaire s’assurera que les intervenants sur site et les contacts avec la Ville et la Métropole soient en bonne capacité de compréhension et d’expression en langue française.

## Réunions de suivi de chantier
Le titulaire participera aux réunions hebdomadaires de suivi de chantier organisées conjointement avec les représentants de la maîtrise d’ouvrage, et ayant pour objectif :
- le contrôle du respect de la commande, par exemple le nombre et le type des matériaux et la localisation des travaux,
- le contrôle du respect qualitatif des prestations, dont en particulier le respect du règlement de voirie,
- le contrôle de la propreté et de la sécurité du chantier,
- la validation d’éventuelles modifications du projet,
Un représentant de la maîtrise d’ouvrage établira et diffusera le compte rendu de réunion.

Des réunions sur sites complémentaires pourront être réalisées à la demande du gestionnaire de voirie.

## Comités de pilotage
Le titulaire participera aux comités de pilotage, à priori bi-mensuels, et ayant pour objectif :
- le suivi général de l’ensemble des projets
- la présentation et la planification des projets à venir
- le suivi des délais de réalisation des projets en cours
- le suivi financier (commandes, factures...)
- le suivi des livrables (plans EXE et récolement, DOE, synoptique...)

Le titulaire participera également à toute autre réunion provoquée pour les besoins du marché.

La maîtrise d’ouvrage établira et diffusera le compte rendu de réunion.

## Planification
A réception d’une commande, le titulaire devra fournir le calendrier d’exécution des travaux.
Ce calendrier doit prendre en compte et faire apparaître les délais inhérents aux démarches administratives nécessaires au projet (DAET, DICT, arrêté de circulation…).
Ce calendrier doit prendre en compte la priorisation des phases demandées par le Maître d’œuvre.

## Suivi de l’avancement
Tout au long de la période de réalisation, le Titulaire devra fournir par projet :
- le calendrier d’exécution réactualisé de manière bi mensuelle et rappelant les périodes de validités des différentes autorisations administratives liées aux travaux (DAET, DICT, arrêté de circulation…)
- un compte rendu d’avancement bi mensuel présentant les tâches réalisées ainsi que les divers problèmes rencontrés.
- Le formalisme et le contenu de ces documents de suivi seront mis au point avec le Maître d’œuvre au lancement du marché à partir de la proposition (fichier suivi et planning dans les livrables du marché)

## Conduite de chantier

La conduite de chantier correspond à l’ensemble des tâches visant à organiser le bon déroulement des travaux et à atteindre les objectifs du projet.
Cette conduite comprend entre autre :
- la prise en compte de l’ensemble des éléments compris dans la commande ainsi que dans la fiche projet et documents associés transmis par le Maître d’œuvre,
- la participation aux réunions, visites terrain et recette des ouvrages,
- la définition des moyens, matériels, matériaux et des méthodes à mettre en œuvre,
- la réalisation du programme d'exécution des travaux,
- le calendrier d’exécution des travaux
- le suivi d’avancement des chantiers,
- la réalisation, l’actualisation, l’envoi des comptes rendus et des documents de suivi,
- la réalisation et l’envoi de tout document utile,
- la préparation et la correction des documents nécessaires aux diverses démarches administratives liées au projets,
- l’envoi et le suivi des diverses démarches administratives liées au projets,
- la mise à jour et l’envoi des plans EXE actualisés,
Afin de garder une cohérence entre la complexité des projets et la prestation de conduite de travaux, on distinguera au Bordereau de Prix Unitaire les chantiers :
- dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 0 et 9 mètres
- dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 10 et 49 mètres
- dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 50 et 99 mètres
- dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 100 et 499 mètres
Au delà de 500 mètre, chaque tranche de 100 mètres de linéaire supplémentaire fera l’objet d’un prix spécifique au Bordereau de Prix Unitaire qui s’ajoutera au forfait « 100 et 499 mètres ».

# Préparation de chantier
## Transmission de la fiche projet

Pour chaque projet, le Maître d’œuvre fournira au titulaire une fiche projet détaillée présentant les objectifs, les phases du projet, le périmètre des prestations attendues par phase et décrivant si nécessaire les équipements et infrastructures existants.
Cette fiche pourra être accompagnée d’éléments de compréhension tels que des plans au format PDF et/ou DWG, des croquis et des photos.
## Visite technique préalable aux travaux

Pour chaque projet, une ou plusieurs visites sur site avec un représentant au moins de la maîtrise d’œuvre permettra au titulaire :
- de s’assurer de la bonne compréhension du projet
- d’anticiper au mieux les contraintes techniques
- de prévoir l’organisation adaptée en termes de moyens humains et matériels, de planning et d’obtention des autorisations administratives diverses, afin de satisfaire au attendus du projet dans le respect de la réglementation.
## Documents à fournir

Le titulaire devra remettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage les documents suivants, des précisions supplémentaires pouvant être apportées par les commandes :
- le programme d’exécution des travaux comprenant à minima :
  - le calendrier d’exécution des travaux
  - la description générale des matériels et méthodes à utiliser,
  - le projet d’installation de chantier,
  - les notes de calculs,
  - les plans de réservations,
  - les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments,
  - les échantillons,
  - le planning de commande et d'approvisionnement,
  - Si demandé par la DGANSI, le plan d’exécution (EXE) réalisé par le titulaire en deux exemplaires papier plus un support numérique, sur la base des plans éventuellement fournis par la maîtrise d’ouvrage, dans le respect du formalisme des plans fournis par la maîtrise d’ouvrage au lancement du marché.

## Géo-localisation de réseau enterré

Pour la majorité des projets, la réalisation des investigations complémentaires sera réalisée sur le LOT 1 avant le lancement des travaux. Cependant, le Titulaire du LOT 2 peut être également amené à réaliser des prestations de localisation de réseaux enterrés dans les cas suivants :
- travaux urgents, dont interventions de maintenance,
- modification ou extension du chantier en phase d’exécution,
- imprévus lors des travaux, tels que la découverte d’un réseau non identifié lors des investigations complémentaires.

On distinguera les investigations complémentaires qui visent à obtenir sur une zone donnée la classification de l'ensemble des réseaux sensibles en classe A, et la détection d’un réseau particulier entre deux points identifiés.

### Préconisations générales
Les préconisations en matière de géo référencement sont édictées dans le guide d'application de la réglementation anti-endommagement qui remplace la norme NF S 70-003 et auquel il faut se reporter. En particulier :
- Dans le cas d’un ouvrage rectiligne, la distance entre 2 points de mesures sera au maximum de 10 mètres.
- Cette distance devra être diminuée en cas de courbe et selon la technologie employée de sorte à garantir la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision A.
- Tous les points singuliers de type branchements, coudes, et autre changements de direction ou de dénivelé devront être relevés.
- Pour les ouvrages et branchements non cartographiés, le relevé sera effectué tous les 2 mètres au minimum, ainsi que tous les changements de direction.

### Détection des ouvrages souterrains par techniques non intrusives

La détection des ouvrages par techniques non intrusives est réalisée :
- par géo-localisation de tous les ouvrages souterrains et des affleurants. En conséquence, les tampons des chambres et/ou des regards visitables sont levés pour visualiser les orientations et mesurer les profondeurs des réseaux.
- par géo-détection depuis la surface du sol,
- ou par tout autre moyen de géolocalisation,

Dans le cadre des investigations complémentaires, le prestataire :
- géo-localise les ouvrages avec pour support les retours de DT ou les plans de synthèse remis par le Maître d’Ouvrage, relève en x-y-z les ouvrages géo localisés
- récole les ouvrages et rend compte des éventuels réseaux non détectés ou détectés de façon insuffisante pour répondre réaliser un récolement en classe A

Dans le cadre de la géo-localisation d’infrastructures identifiées, le prestataire :
- géo-localise les ouvrages avec pour support les plans remis par le Maître d’Ouvrage
- en l’absence de plans, une visite sur site sera organisée pour identifier les affleurants connus du réseau à détecter, entre lesquels réaliser la géo-localisation des ouvrages
- relève en x-y-z les ouvrages géo localisés
- rend compte des investigations au responsable du projet
- récole les ouvrages et rend compte des éventuels tronçons non détectés ou détectés de façon insuffisante pour répondre réaliser un récolement en classe A

Les techniques de géo-détection recommandées sont décrites dans le guide d'application de la réglementation anti-endommagement. Le prestataire s'y référera et pourra choisir le matériel ou les matériels de géo-localisation en fonction de son expérience sur le sujet.
Le prestataire chargé d'effectuer des investigations complémentaires sur réseaux en service doit :
- faire certifier par un Géomètre expert, la mesure indirecte de position dans le cas de détection sans dégagement du réseau en fouille ouverte,
- garantir au minimum la classe de précision A. Il précise dans les résultats de mesure qu'il fournit au responsable de projet, le cas échéant, les tronçons pour lesquels cette classe de précision ne peut être garantie
- informer ses employés chargés d'encadrer ou exécuter les travaux :
  - de la localisation des réseaux et de leurs organes de sécurité,
  - des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors des travaux.

Afin de pouvoir accéder aux affleurants des réseaux sensibles (transformateurs ERDF...), le prestataire devra prendre contact avec les exploitants de ces réseaux afin de se faire accompagner par une personne habilitée par l'exploitant du réseau ou bien devra disposer d’une habilitation permettant d’intervenir directement sur le réseau.
### Détection des ouvrages souterrains par techniques intrusives

Lorsque la détection des ouvrages par techniques non intrusives ne permet pas d’atteindre les objectifs en terme de précision, ou sur demande du maître d’œuvre, la détection des réseau sera réalisée par le Titulaire en tranchée ouverte directement sur l’ouvrage mis à nus.

Le Titulaire :
- collecte les récolements des exploitants fournis dans le cadre des DT,
- réalise une DICT et collecte les récolements des exploitants à jour,
- collecte les récolements des exploitants mis à jour par lui-même dans le cadre des investigations complémentaires non invasives,
- géo-localise les ouvrages concernés en tranchée ouverte,
- récole les ouvrages géo-localisés

Les prestations nécessaires au terrassement, au remblayage, et à la remise en état de la tranchée seront exécutées sur la base du Bordereau de Prix Unitaire.

## Marquage - Piquetage.

### Réalisation du Marquage - Piquetage

Pour la majorité des projets, les opérations de marquage - piquetage seront réalisées sur le LOT 1 avant le lancement des travaux. Cependant, le Titulaire du LOT 2 peut également être amené à réaliser ces prestations dans les cas suivants :
pour les réseaux dont il a réalisé la geo-localisation dans le cadre du présent lot,
- travaux urgents, dont interventions de maintenance,
- modification ou extension du chantier en phase d’exécution,
- imprévus lors des travaux, tels que la découverte d’un réseau non identifié lors des investigations complémentaires.

Le piquetage et/ou le marquage au sol des ouvrages souterrains se fait :
au plus près du démarrage des travaux
pour un chantier donné ou en plusieurs fois s'il est découpé en tronçons
en présence de l'exécutant des travaux et du responsable des travaux
si besoin en présence des concessionnaires concernés

A partir de tous les éléments en sa possession (récolements initiaux, résultats des investigations complémentaires, etc.), le Titulaire piquette et/ou marque au sol tous les ouvrages souterrains (réseaux et branchements), en signalant le cas échéant la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière.
Il doit organiser le piquetage en présence des exploitants d'ouvrages concernés si leur présence s'avère nécessaire.
Il devra rédiger et diffuser le compte-rendu de marquage-piquetage.
Il doit organiser le piquetage obligatoirement en présence d’un représentant de la maîtrise d’ouvrage. L’opération donnera lieu à un Procès Verbal.
Dès signature du PV, l’exécutant des travaux est responsable du maintien en l’état du marquage/piquetage pendant toute la durée du chantier.

Le marquage piquetage doit être réalisé conformément au code couleur établi dans la norme NF P 98-332. Si la zone d’emprise comprend plusieurs ouvrages très rapprochés les uns des autres, elle doit être matérialisée par un marquage de couleur rose.

Recommandations pour le marquage-piquetage
Il convient de distinguer le « marquage-piquetage » du « tracé au sol »
o Le « marquage-piquetage » est obligatoire, il correspond à la matérialisation au sol de la localisation d’un réseau enterré réalisée sous la responsabilité du responsable de projet avant le démarrage des travaux. Il fait l’objet obligatoirement d’un compte rendu cosigné par les parties en présence.
o Le « tracé au sol » caractérise la matérialisation au sol du repérage et de l’identification des réseaux effectués par un prestataire en charge de la détection au cours des investigations complémentaires en phase projet ou des opérations de localisation. Ce tracé au sol peut aussi être réalisé par un exploitant en réponse à la DT.

Références réglementaires
o « Art. R. 554-27 du Code de l’Environnement
o Arrêté du 15 février 2012 modifié, II et IV de l’article 7

Rappel des obligations réglementaires :
- Le marquage est obligatoire jusqu’à 2m au-delà de l’emprise des travaux ;
- Lors de travaux de très faible superficie le marquage des réseaux est remplacé par le marquage de l’emprise de terrassement en rose ;
- Pour une zone très encombrée de multi-réseaux l’emprise des travaux est délimitée en rose.
- Le marquage/piquetage doit tenir compte des classes de précision → utilisation de chevrons marquant les fuseaux

Techniques et outils utilisables
- Traceur de chantier (aérosol à gaz propulseur ou à base aqueuse) ;
- Peinture en tube, craie de trottoir, crayon gras, marqueur feutre ;
- Clou marqueur (pointe, rondelle), rondelle d’identification, clou d’arpentage, fiche métallique ;
- Borne, pic’jalonnette, piquet bois et piquet plastique.
Ces différentes techniques permettent d’adapter le mode de représentation au sol aux problématiques visuelles et environnementales notamment celles de la voirie.
Sur des aménagements qualitatif ou des matériaux nobles (pierre, etc…) ou à la demande du maître d’ouvrage, le prestataire utilisera, que ce soit lors des opérations de localisation ou lors de la phase de marquage-piquetage, des outils « moins marquants », comme la craie.

### Entretien du Marquage - Piquetage

Que les opérations de marquage piquetage aient été ou non réalisées par le Titulaire, ce dernier aura à sa charge la maintenance du marquage - piquetage durant toute la durée du chantier et sera tenu pour responsable de toute disparition des piquets ou repères.

## Implantation des ouvrages

Pour chaque projet pourront être effectuées une ou plusieurs opérations d’implantation des ouvrages à réaliser. La position des émergences voir des fourreaux seront matérialisés sur site par le Titulaire sur la base des plans d’Exécutions validés et sous contrôle d’un représentant au moins de la maîtrise d’œuvre, au moyen de :
- traceur de chantier (aérosol à gaz propulseur ou à base aqueuse) ;
- peinture en tube, craie de trottoir, crayon gras, marqueur feutre ;
- clou marqueur (pointe, rondelle), rondelle d’identification, clou d’arpentage, fiche métallique ;
- borne, pic’jalonnette, piquet bois et piquet plastique.

Le Titulaire aura à sa charge la maintenance de la matérialisation des implantations durant toute la durée du chantier.

Certains chantiers seront réalisés sur des secteurs en cours de requalification, auquel cas l’implantation des ouvrages en planimétrie mais également en altimétrie doit être réalisée par rapport aux futurs aménagements et non par rapport à l’aménagement et au niveau du sol existants. Le Maître d’œuvre fournira alors au Titulaire les informations nécessaires sur l’altimétrie du sol projeté, qui servira à calculer la profondeur de pose des fourreaux et la mise à la cote des chambres, regards, massifs et autres émergences, ainsi que les éléments d’implantation planimétrique. Le Titulaire devra être en capacité de respecter les indications avec une précision centimétrique.

# Déroulement de chantier

Les travaux seront réalisés conformément à ce qui aura été prévu lors du piquetage. Ils devront être exécutés dans le respect des Publications UTE - C18510.
L'Entrepreneur devra, en conséquence, avoir du personnel et le matériel nécessaire à la bonne application de ces Publications.
L'Entrepreneur sera responsable du choix du mode de réalisation et d'exécution des travaux, il sollicitera l'accord du Maître D’œuvre. Les agréments accordés lors des travaux laisseront subsister l'entière responsabilité de l'Entrepreneur, pour tout accident ou dommage pouvant survenir du fait de cette réalisation.

## Modification du projet

Les travaux seront réalisés conformément à ce qui aura été prévu à la commande et lors de l’implantation des ouvrages.

Toute modification du projet souhaitée par le titulaire, par exemple en raison de contraintes techniques non identifiées en phase projet ou de sujétions spécifiques imposées par le gestionnaire de voirie, doit être présentée pour validation à la maîtrise d’ouvrage.

Le titulaire se doit également d’informer le Maître d’œuvre de toute difficultés rencontrées en cours de chantier pour qu'il prenne les décisions nécessaires en vue de ne pas retarder l'exécution des travaux.

En cas de modification du projet qui n’aura pas été validé par le Maître d’œuvre au préalable, le Titulaire sera tenu de reprendre les prestations non conformes, à ses frais et sans pouvoir prétendre à une prolongation des délais établis lors de la commande.

## Travaux non conformes

En cas de modification du projet qui n’aurait pas été validée par le Maître d’œuvre au préalable, le Titulaire sera tenu de reprendre les prestations non conformes, à ses frais et sans pouvoir prétendre à une prolongation des délais établis lors de la commande.

## Suivi des travaux
Le Titulaire s’engage à ce que son personnel encadrant réalise un suivi des chantiers sur site en dehors des visites hebdomadaires avec le(s) représentant(s) de la Maîtrise d’œuvre, afin de contrôler la sécurité, le respect de la réglementation et des règles de l’art, la conformité des travaux réalisés par rapport à la commande et à l’implantation des ouvrages, et remonter tout problème rencontré et demande de modification au Maître d’œuvre.

# Modalités d’exécution des ouvrages :

Les points du présent chapitre viennent en complément des éléments fournis dans le CCTP PRESCRIPTIONS GENERALES chapitre– GENIE CIVIL

## Modalités d'accès aux locaux
L’accès aux locaux techniques VDM et vidéo protection est réglementé.
Le titulaire doit donc fournir une liste régulièrement actualisée des personnels susceptibles d’intervenir dans ces locaux et devra se soumettre aux contraintes d’accès imposées par la DGANSI et le Centre de Supervision Urbain.
Selon le type de localisation, il sera nécessaire de se déplacer à la DGANSI ou au CSU pour récupérer les éléments d’accès (badges, clefs, codes) à ces locaux.
Ces éléments devront être ramenés dés la fin de l’intervention.
Le titulaire ne pourra se prévaloir d’un refus d’accès aux locaux de personnel non habilité pour expliquer des retards dans le respect des GTI/GTR.
Le titulaire et ses intervenants s’engagent à ne divulguer ni faire état d’aucune des informations auxquelles ils auront eu accès, notamment les localisations de locaux.

## Exécution des travaux pour canalisations et réseaux divers :
### Distance à respecter entre les ouvrages.

Pour assurer ultérieurement tous travaux d'entretien de tuyaux ou de câbles, colliers, boîtes de jonction, réfection de joints, etc..., les distances (génératrices extérieures des tuyaux) suivantes sont à respecter :

 en cas de parcours parallèle le long des canalisations électriques:

G.D.F	Télécom	EAU	PLANTATIONS	CARBURANT	DIVERS
0,20 m/ 0,40 m	0,50 m	0,40 m	1,50 m	0,30 m	0,30 m

 en cas de croisement avec une canalisation électrique :

fourreau	0,40 m	0,20 m	1,50 m	0,30 m	0,20 m

### Pose de canalisations et leurs accessoires.
#### Pose de canalisation en tranchée.

Sauf prescriptions spéciales du Maître d’œuvre, les canalisations seront constituées :
- de fourreaux PVC de diamètre extérieur 45, 60, 80 ou 100 mm
- de fourreaux en Polyéthylène (PE) extérieur annelé / intérieur lisse de diamètre nominal 32, 40, 63, 75 ou 90 et de couleur rouge ou verte
- de fourreaux Polyéthylène Haute Densité (PEHD) extérieur lisse / intérieur lisse de diamètre extérieur 32, 50, 63, 75 ou 90
Les fourreaux seront posés sur un lit de béton B20 ou de sable par groupe de 2, 4, 6, 8 ou 10 fourreaux conformément au cahier de dessins du service voirie de la Métropole Aix-Marseille-Provence et suivant les directives du Maître d’œuvre. Les fourreaux seront entretoisés tous les 6 m environ.
L’ensemble des fourreaux une fois posé sera enrobé de sable jusqu’à 20 cm au dessus de la génératrice supérieure.
Au cas où pour une raison quelconque, la profondeur réglementaire ne pourrait être maintenue, une protection mécanique supplémentaire pourra être demandée par le Maître d’œuvre.
Cette protection serra réalisée à l’aide de tôle acier d’épaisseur supérieure à 4 mm ou en PEHD répondant la norme NF EN 50-520 posée à 10 cm au-dessus des fourreaux.

Ces fourreaux non utilisés seront livrés aiguillés (pose du guide câble) et bouchonnés.
Tous les fourreaux seront repérés et numérotés

Précautions complémentaires concernant les fourreaux PVC :
Les fourreaux ne doivent subir aucune flexion ni choc, être protégées d’un ensoleillement fort et prolongé, être stockés avec précaution sur le chantier sur des surfaces planes.

#### Mise en place des dispositifs avertisseurs.

Un grillage avertisseur de couleur verte ou rouge à résonance magnétique conforme aux normes en vigueur NF EN 12613 sera mis en place à 20 cm au-dessus de l’enrobage.

#### Remontées de fourreaux en pied de façade

Dans les cas où les fourreaux seraient mis en attente en pied de façade ou de mobilier urbain, afin de permettre le raccordement futur d’équipement en aéro-souterrain, les fourreaux seront protégés par un béton en pied de façade scellé sur le façade et au sol.

### Chambres et regards.

Les chambres pourront être préfabriquées ou coulées en place.
Les chambres coulés sur site seront exécutés en béton C25/30 dosé de ciment C.P.A. 52,5.
Les parois des chambres de tirage préfabriquée de type LxT destinées à une installation sous trottoir pourront être en matériaux béton ou composites.
Les parois des regards carrés et des chambres de tirages préfabriquées destinées à une installation sous chaussée seront en béton.

#### Types de chambres

La confection de chambres de tirage sera réalisée selon les prescriptions: L1T, L2T, L3T, K1C, K2C, L1C, L2C, 20cmx20cm, 40x40cm, 50x50xm, 60x60cm, 80x80cm.

#### Tampons
Elles seront refermées par des tampons fontes (250KN sur trottoir, et 400KN sur chaussée) sans identification, du type correspondant à la chambre.

#### Sécurisation des chambres
Il peut être demandé que les chambres type LxT ou LxC soient équipées d’un système de verrouillage permettant de s’affranchir des ouvertures intempestives.
Le verrouillage se fera par vis et clé de manœuvre spécifiques assurant une protection antieffraction de l’ensemble. L’équipement permettant l’ouverture sera fourni à chaque service de la ville de Marseille susceptible d’intervenir sur ces installations. La forme géométrique de la tête de vis sera fourni au lancement du marché.

#### Chambres sans fond
Les chambres pourront être réalisées en interception de réseaux existants soit maçonnées sur place, soit par pose d’une chambre sans fond préfabriquée à radier à reconstituer.

#### Masques de chambres

A l’arrivée dans la chambre, les tuyaux devront être coupés proprement, leur surface apparente sera rétablie convenablement par du mortier dosé à 300 kg/m3 lissé et raccordé par une surface continue à la paroi de la chambre.
#### Évacuation des eaux

De manière à garantir les écoulements d’eau, il sera réalisé sous les chambres de tirage un ballast de 20cm. Le fond des chambres sera percé pour faciliter l’évacuation d’eau.
### Massifs - socles de coffrets et d’armoires

Les massifs ainsi que les socles de coffret et d’armoires de rue pourront être soit préfabriqués soit coulés sur place.
Il appartient au titulaire de fournir les dimensions à mettre en œuvre en fonction du matériel et du site. Les efforts sollicitant notamment de vent seront conformes à la XP P98-550-1.
Les massifs de fondation ne devront pas dépasser du sol, et permettre la mise en place des revêtements prévus au marché jusqu’en pied d’émergence.
Le dimensionnement et la réalisation des massifs devront tenir compte des contraintes liées aux réseaux qui ne pourront être déplacés.
Les massifs pour mâts (support avec platine) seront au-dessous du niveau du sol.
La boulonnerie enterrée sera protégée de la corrosion (méthode soumise à l’agrément du maître d’œuvre).
Un soin tout particulier sera apporté à la réalisation des fourreaux dans les massifs afin d’éviter tout risque de pincement et rétrécissement du diamètre.

Les massifs coulés sur site seront exécutés en béton B30 (minimum) dosage à 350 Kg de ciment.
Les travaux comprendront alors :
- Les études d’exécution du ferraillage des massifs de fondation
- Les terrassements en fouilles, les coffrages, le ferraillage,
- Les travaux spéciaux nécessaires (mise à la terre et connexions, géotextile, remontées de fourreaux, attentes, ...),
- La mise en place des platines et crosses,
- Le bétonnage,
- Le remblaiement de fouille nécessaire,
- La protection mécanique des émergences,
- Les suggestions de massif excentré et platine de rattrapage.

Le déploiement sur l’espace public de caméras de vidéoprotection et d’objets connectés dans le cadre de la démarche de smart-city, nécessite la pose de mobiliers et d’émergences variées permettant de servir de support et d’accueillir les différents équipements.

Les massifs correspondants aux mobiliers les plus couramment installés sont détaillés dans le présent CCTP et dans le Bordereau de Prix Unitaire. Le prix comprendra la fourniture et la pose des massifs.

Cependant, la Ville de Marseille, en raison de la grande variété de mobiliers pouvant être installés, n’est pas en capacité de définir et lister l’ensemble des massifs. Aussi, le Titulaire proposera en complément un ou plusieurs catalogues de massifs.

Pour les massifs acquis via catalogues, et dans le cas où le Titulaire serait amené à poser des massifs qu’il n’aurait pas fournis, le présent marché prévoit la prestation d’acheminement sur site et de pose de massif.

#### Massifs pour mât support d’objets numériques

- Massif destiné à supporter des mats type « support d’objets numériques » de 10-12 m équipé de quatre tiges filetées de 24 mm , entre-axes 300 x 300.
- Massif destiné à supporter des mats type « support d’objets numériques » de 6-8 m équipé de quatre tiges filetées de 18 mm , entre-axes 300 x 300.
- Massif destiné à supporter des mats > 4m équipé de quatre tiges filetées de 18 mm , entre-axes 200 x 200.

#### Massifs pour mât support d’objets numériques

- Massif pour coffrets Cibé / coffret Cibé haut
- Massif pour coffrets S20
- Massif pour armoire de rue type Telecom

#### Mise à la terre :
Selon l'utilisation il peut être demandé l'installation d'une câblette de terre de 8 mètres (25mm²) et lovée en fond de fouille, et qui sera passée dans l’axe du massifs et laissée en attente à +1m du dessus du massif pour reprise lors de la pose de l’émergence. La valeur de la prise devra être conforme à la réglementation (1 Ohm maximum). Le titulaire devra assurer à ses frais les mesures de contrôles des performances des terres

Si la mise à la terre par lovage du câble serait techniquement impossible à réaliser, ou dans le cadre de mise à la terre d’un massif déjà en place, il sera réalisé la pose d’un piquet de terre relié par une câblette (25mm²).

PIQUETS DE TERRE
Le piquet de terre général sera en cuivre ou en acier cuivré. Il aura une longueur de 1,50 m et devra être allongeable jusqu’à l’obtention d’une résistance conforme aux normes en vigueur.
Toutes les précautions seront prises par le Titulaire pour ne pas endommager de réseaux existants lors de la pose du piquet de terre.

#### Fourniture de gabarits et de tiges d’ancrage

Dans le cadre de travaux réalisés pour la Ville de Marseille par des acteurs externes, par exemple par un aménageur urbain ou un concessionnaires de réseau, ceux-ci sont amenés à demander à la Ville la fourniture de gabarits et de tiges d’ancrages afin de réaliser des massifs coulés en place conformes aux préconisations de la Ville. Le présent marché prévoit donc la fourniture et la livraison par le Titulaire de ces matériels, sur le site choisi par l’entrepreneur tiers.

### Mise à niveau d’ouvrages existants
Le présent marché prévoit la mise à la cote du projet de chambres, regards et massifs maçonnés ou préfabriqués existants, ce qui comprend :
la dépose / repose du système de fermeture pour les chambres et regards
l’abaissement par démolition ou la sur-élévation de l’ouvrage béton par maçonnerie
l’adaptation ou la pose de nouvelles tiges de fixation de mobilier pour les massifs.

### Dépose ou démolition des chambres et massifs

Sur demande du Maître d’œuvre, les massifs et chambres abandonnés, inutilisables ou gênants pourront être déposés ou démolis sur place dans la mesure où cela ne présente pas de risque de sinistre alentour et pour les éléments existants à conserver. La fouille restante à l’issue de la dépose ou de la démolition sera remblayée et compactée.
Les massifs et chambres déposés et les gravats issus de la démolition seront évacués en décharge autorisée.

### Dépose de fourreaux et câbles
La dépose ou démolition des fourreaux et câbles est comptée implicitement dans le prix des terrassements généraux et des fouilles pour tranchées.
La dépose ou démolition est soumise préalablement à la validation du Maître d’œuvre et du gestionnaire des infrastructures.

## Points de livraisons électriques

Pour certains projets, la Ville de Marseille doit, au-delà de la création des infrastructures de réseau et de la pose de mobiliers urbains, prévoir de nouveaux points de livraison électriques monophasés d’une puissance inférieure à 36kVA en vue de l’alimentation des futurs équipements numériques via les infrastructures réalisées.
Quand la création de ces points de livraison (PDL) par le distributeur d’énergie doit être réalisée conjointement aux travaux de réseau. Afin de faciliter la coordination de chantier entre le Titulaire et le distributeur d’énergie et de réduire les délais de réalisation de ces PDL, les travaux de voirie (dont terrassement, remblaiement et réfections) seront réalisés par le Titulaire sur la base du Bordereau de Prix Unitaire.

Le distributeur d’énergie effectuera ou fera réaliser par ses prestataires :
- La réalisation des études techniques de raccordement et d’implantation du PDL
- Les interventions d’identification des câbles existants du distributeur d’énergie
- Les interventions sur les câbles et équipements existants du distributeur d’énergie
- La pose et le raccordement des câbles entre les infrastructures existantes du distributeur d’énergie et le nouveau PDL
- La pose des équipements spécifiques au PDL (compteurs, protections électriques...)

### Coordination avec le service distributeur d’énergie

Toutes les démarches administratives, de déploiement et de mise à disposition des alimentations énergie dans les mobiliers, coffrets de façade et dans les bâtiments Ville de Marseille ainsi que l'ensemble des frais associés à ces dernière seront à la charge du Titulaire du marché. Ce dernier prendra soin de planifier ce déploiement avec le service distributeur d’énergie et les référents de la Ville de Marseille. Toutes les modifications d’implantation proposées par le titulaire et acceptées par la VDM seront gérées par le titulaire afin de prévoir les adaptations de prestations nécessaires avec le distributeur d’énergie.

### Types de points de livraisons
Les points de livraisons susceptibles d’être réalisés sont :
- les PR3 (puissance de raccordement) d’une puissance maximale de 2,2kVa posés dans un coffret CREUL dans un mobilier urbain.
- les PR3 (puissance de raccordement) d’une puissance maximale de 2,2kVa posés dans un coffret CIBE fixé au sol ou en façade
- les PR12 (puissance de raccordement) d’une puissance maximale de 12kVa et nécessitant 2 coffrets CIBE (ou exceptionnellement un coffret S20) fixés au sol.

Le type sera défini par projet et par PDL lors des études.

### Mode de raccordement des PDL

Les modes de raccordements entre un PDL (PR3 ou PR12) et les infrastructures existantes du fournisseur d’énergie sont :
- le raccordement souterrain par confection d’une boite souterraine sur câble existant. Ce mode de raccordement nécessite en plus de la réalisation d’une tranchée et de la pose de fourreaux la réalisation par le Titulaire d’un radier au niveau du point de raccordement sur le câble existant. Ce mode de raccordement induit également deux étapes de la part du distributeurs d’énergie et de ses prestataires : une opération d’identification du câble existant et l’opération de réalisation de la boite et de pose du nouveau câble,
- Le raccordement souterrain depuis un coffret émergent (RMBT),
- le raccordement aéro-souterrain depuis un réseau aérien,
- le raccordement aéro-souterrain depuis un réseau en façade,
- le raccordement depuis un branchement collectif d’immeuble.

Le mode de raccordement sera définit par le distributeur d’énergie en fonction de ses études.

### Études du mode de raccordement

L’étude du mode de raccordement est pris en charge par le distributeur d’énergie dans le cadre de la commande ferme d’un PDL. Cependant, il est parfois nécessaire de réaliser en phase étude, soit pour valider la faisabilité d’un projet, soit pour mieux identifier les travaux de génie civil à réaliser, une étude de la part du distributeur d’énergie sans que cela entraîne forcement la création d’un PDL. Cette prestation fait l’objet d’un prix dans le BPU, et ne sera facturé que si l’étude ne débouche pas sur la réalisation du PDL.

### Installation d’un PDL dans un mobilier

Le mobilier urbain hébergeant un PDL devra obligatoirement être équipé d’une platine de fixation adaptée au format d’un coffret CREUL avec cornet d’épanouissement , celui ci ne pouvant pour des raisons de sécurité être laissé dans le mobilier sans être fixé par 3 points.

Le PDL devra être positionné dans le mobilier au point le plus bas et au plus proche des fourreaux, tout en restant accessible en cas de maintenance.

La documentation des équipements du distributeur d’énergie est fournie en annexe du présent CCTP.

### Fourniture des coffrets
Selon les projets et mobiliers, la fourniture et la pose des coffrets CREUL, CIBE ou S20 composants le PDL et destinés à accueillir les équipements du distributeur d’énergie (protection électrique, compteur...) pourront être réalisées par le distributeur d’énergie ou le Titulaire, qui suivra alors les recommandations du distributeur d’énergie pour le choix et le mode de pose des coffrets. Le distributeur d’énergie pouvant demander des coffrets adaptés ou pré-équipés, le Bordereau de Prix Unitaire comporte des prix distincts pour ces coffrets de ceux du même type décris dans le chapitre « mobilier urbain ».

### Modification/Déplacement d’un PDL

La modification d’un type de PDL (par exemple de PR3 à PR12) fera l’objet d’un prix couvrant l’intervention et la gestion de dossier par le distributeur d’énergie.

Le déplacement d’un PDL sera géré ainsi :
- réalisation d’une opération de maintenance comprenant la consignation et l’abandon du raccordement existant
- commande et création complète d’un nouveau PDL

### Plans de récolement

Le Titulaire devra fournir au distributeur d’énergie les plans de récolement des portions de travaux spécifiquement réalisés pour la pose de points de livraison. Il prendra attache avec lui pour définir entre autre le formalisme et les délais de réalisation et d’envoi des plans.

## Mobilier urbain

Le déploiement sur l’espace public de caméras de vidéoprotection et d’objets connectés dans le cadre de la démarche de smart-city nécessite la pose de mobiliers et d’émergences variées permettant de servir de support et d’accueillir les différents équipements.

Pour des raisons pratiques, le terme de mobilier englobera dans le présent marché l’ensemble des émergences dont les potelets, mats, coffrets et armoires de rues...

Les mobiliers les plus couramment installés sont détaillés dans le présent CCTP et détaillés dans le Bordereau de Prix Unitaire.

Cependant la Ville de Marseille, en raison de la grande variété d’objets connectés existants et à venir, n’est pas en capacité de définir et de lister l’ensemble des mobiliers qu’elle sera amené à devoir déployer. Aussi, le Titulaire proposera en complément un ou plusieurs catalogues de mobiliers et émergences.

### Mats supports d’objets numériques

Les mâts support d’objets numériques seront de style équivalent au mobilier urbain de la Ville de Marseille.

Les caractéristiques techniques théoriques minimales des mâts sont les suivantes :
Matériaux : acier
- Épaisseur minimum de fabrication de 4 mm
- Section : environ 200mm en pied de mât, environ 80mm en sommet de mât
- Les mâts seront équipés de 2 portes/trappes positionnées à hauteur d'homme avec serrure de sécurité. Il est demandé que l’étanchéité entre les trappes de visite et le mât ne permette pas le passage d’un quelconque outil et limite au maximum l’injection de liquide dans ce dernier.
- Les portes seront dimensionnées en hauteur et largeur pour permettre l’installation d’un point de livraison électrique sous forme de coffret CREUL.
- Les mâts seront équipés de 2 sorties pour câbles de diamètre 30mm minimum et situé de part et d’autre du mât à 500 mm environ sous le sommet. Les sorties seront étudiées afin d’empêcher toute infiltration d’eau en cas de pluie.
- Le sommet du mat sera clos par un bouchon soudé
- Grille d’aération permettant une convection naturelle (grille à dimensionner par l’entreprise en fonction de la dissipation calorifique des matériels qu’elle y intégrera)
- Protections nécessaires afin de prémunir les équipements installés dans le corps du mat des possibles écoulements d’eau par condensation
- Les mâts devront être adaptés pour limiter au maximum les vibrations susceptibles de nuire à l’exploitation du système en période de vent (Conformément à la zone des vents NV65). Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser des mâts à semelle plate et renforcées.
Les hauteurs possibles de ces mats sont : 6, 8, 10 et 12 mètres.

### Coffrets et armoires de rue

Les coffrets et armoires de rue principalement déployés sont les suivants :
- Coffrets Cibé
- Coffrets Cibé haut
- Coffrets S20
- Armoire de rue type Telecom pouvant accueillir une colonne équipements rackables au format 19 pouces, et dont les caractéristiques sont :
  - Capacité : 1 colonne de 10 à 14 Unités
  - Indice de protection : IP55
  - Résistance aux chocs : IK10

### Serrures anti-vandalisme

Certains mobiliers et coffret devront être équipés de serrures spécifiques.
Les trappes de mats en particulier doivent être équipées de serrures anti-vandale, les clés de type « formes géométriques » étant à proscrire.
Pour chaque format de serrure le Titulaire fournira au moins 2 jeux de clés.

### Mise à la terre des mobiliers

Les mobiliers, coffrets et armoires amenés à accueillir des équipements électriques seront mis à la terre :
- au moyen de la câblette de terre lovées sous le massif
- au moyen d’une câblette de terre raccordée à un piquet de terre
- au moyen d’une câblette de terre raccordée sur un bornier de mise à la terre

### Couleur des mobiliers
Les coloris des mobiliers doivent être cohérents avec le milieu urbain, et il sera prévu une peinture thermolaquée pour installation en bord de mer. Pour les mobiliers à poser en zones classées, se conformer aux matériels et couleurs stipulés par les services de « Architecte et Bâtiments de France » (ABF).
Le Maître d’œuvre pourra également définir le RAL lors des études projets.
Le coloris défini doit être appliqué sur l’ensemble du mobilier, y compris parties mobiles telles que les trappes et couvercles.
### Platines de fixation

Afin d’anticiper la pose de futurs équipements, des platines sous la forme d’une grille métallique ou d’un panneau bois contreplaqué marine seront posées dans les mobiliers au niveau des parties accessibles (trappes, portes…).

Dans les cas où le mobilier devrait accueillir un point de livraison électrique sous forme d’un coffret CREUL, CIBE ou S20, le dimensionnement de la platine devra être suffisant par rapport au format de ce coffret.

### Catalogues

Le Titulaire fournira un ou plusieurs catalogues proposant un large choix de :
 -mats de style dont mats multi-usages et mats double cloisonnés
- coffrets et armoires de rue
- coffrets muraux
- potelets
- bancs
- support de signalétique
- supports d’écrans

### Dépose d’un mobilier

Le présent marché prévoit les prestations de dépose et d’acheminement d’un mobilier depuis le site d’implantation jusqu’au lieu choisi par le Maître d’œuvre suivants :
- dépose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la dépose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques,
- dépose d’un mobilier dont la manutention nécessite l’utilisation d’un engin mécanique.

Le Titulaire veillera à ce que les travaux de dépose, se fassent selon les règles de sécurité du travail en vigueur.
Les mobiliers à enlever seront soigneusement démontés et les supports seront descellés, enlevés à la main.

Un mobilier pourra être déposé en vue d’une réutilisation. L’ensemble du mobilier sera déposé avec le plus grand soin, de manière à permettre son réemploi. Toute la boulonnerie et les petites pièces seront récupérées et conditionnées. Toutes les pièces seront ensuite évacuées et entreposées chez le Titulaire ou dans un autre lieu de stockage désigné par le Maître d’œuvre.

Un mobilier pourra également être déposé et jugé non récupérable par le Maître d’œuvre, et sera alors évacué et traité en décharge dans le respect des normes et règlements en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

La prestation de dépose s’applique aussi dans le cas du mobilier urbain existant géré par d’autres services de la Ville de Marseille ou de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et devant être déposé afin de permettre la réalisation des travaux. Ces mobiliers devront être soit stockés avec soins en vue de leur repose, soit remis au gestionnaire du mobilier, soit évacués et traités en décharge sous réserve de l’accord du service gestionnaire du mobilier dans le respect des normes et règlements en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

### Pose – Repose d’un mobilier

Les prix des mâts et mobiliers présents au Bordereau de Prix Unitaire comprennent la fourniture, l’acheminement et la pose du mobilier.

Pour les mobiliers acquis via catalogues, et dans le cas où le Titulaire serait amené à poser des mobiliers qu’il n’aurait pas fournis, le présent marché prévoit les prestations d’acheminement sur site et de pose des mobiliers suivantes :
- pose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la pose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques : coffrets de rue, potelets, barrières, arceaux, bornes, panneaux de signalisation, etc...
- pose d’un mobilier dont la manutention nécessite l’utilisation d’un engin mécanique (camion grue par exemple).

La prestation de dépose s’applique aussi dans le cas du mobilier urbain existant géré par d’autres services de la Ville de Marseille ou de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et ayant été déposé afin de permettre la réalisation des travaux. Ces mobiliers pourront être :
- reposés à l’identique
- reposés à l’endroit défini par le service gestionnaire du mobilier si les travaux réalisés dans le cadre du marché ne permettent pas la repose à l’identique

### Dépose/Repose déplacement d’un mobilier

Le présent marché prévoit aussi les opérations de déplacement qui regroupent la dépose puis la repose d’un mobilier à un emplacement différent au cours de la même opération sur site. On distinguera les opérations :
- de dépose/repose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la dépose/repose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques,
- de dépose/repose d’un mobilier dont la manutention lors de la dépose/repose nécessite l’utilisation d’un engin mécanique.

# Maintenance des infrastructures

## Définitions

Maintenance curative	Ensemble des opérations destinées à la réparation et au dépannage des infrastructures, matériels et équipements désignés par le présent Lot. / Cette maintenance comprend les interventions demandées et la remise en condition des équipements et infrastructures.
Incident majeur	Dysfonctionnement entraînant un arrêt temporaire ou durable de l’exploitation du réseau et/ou des équipements raccordés, ou générant une perte de fonctionnalité concourant à un défaut d’exploitation
Incident mineur	Dysfonctionnement ne dégradant pas l’exploitation du réseau et le fonctionnement des équipements raccordés
Demande d’intervention (DI)	Demande émise par VDM pour une opération de maintenance curative à effectuer par le Titulaire.
Garantie de Temps d’Intervention (GTI)	Temps écoulé entre la demande d’intervention (DI) et l’arrivée de l’équipe de maintenance sur le lieu d’intervention.
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	Temps écoulé entre la demande d’intervention (DI) et la remise en fonctionnement du système.

## Champs des opérations de maintenance

La maintenance au sens du présent lot signifie l’ensemble des prestations de maintenance curative, suite à l’identification d’un incident, des infrastructures de génie civil souterraines, affleurantes et émergentes composant le patrimoine du réseau multi-technique la DGANSI ainsi que des mobiliers urbains et PDL électriques sous gestion de la DGANSI.

Rentrent dans le cadre de cette maintenance curative :
- la mise en sécurité des infrastructures de génie civil et des mobiliers,
- la mise en sécurité et la consignation des équipements d'alimentation électrique,
- la recherche des défauts,
- les réparations déclenchées suite à la constatation d’anomalies ou d’incidents provoqués par l’usure, l'obsolescence, ou signalées par la VDM via une demande d’intervention,
- l’information à la Ville de Marseille de tous les incidents ou risques potentiels d’incidents risquant d’entraîner une dégradation du service ou un danger pour les biens ou les personnes,
- les prestations de remise en état après dégradation et toutes détériorations diverses .
Les fournitures diverses nécessaires à l’exécution des prestations d’entretien seront assurées par le Titulaire et sont comprises dans les prix.

Mode de rémunération
Les prestations de maintenance curative sont rémunérées par application du Bordereau de Prix Unitaires rémunérant les différentes interventions.

## Modalités d’intervention dans le cadre de la maintenance
Le Titulaire a une obligation de résultat.
Les critères d'appréciation quant au respect de l'obligation de résultat sont la réalisation des interventions dans les règles de l’art et dans les délais imposés.

Les prestations comprennent :
la mise en sécurité des infrastructures, mobiliers et points de livraison électriques y compris matériels de balisage, barrières de sécurité, pose de protections et réalisation de réfections provisoires,
- la maintenance curative des infrastructures et mobiliers avec les moyens humains et matériels nécessaires,
- la coordination avec le fournisseur d’électricité et les travaux nécessaires à la maintenance des points de livraison électrique,
- Les prestations techniques nécessaires lors d’événements ou situations exceptionnelles de crise non prévisible. Est considérée comme situation de crise tout événement exceptionnel de type attentat, catastrophe naturelle et tous risques technologiques ou autre engendrant des demandes des services de l’État, des forces de police nationale, de gendarmerie, de la collectivité ainsi que de toutes autorités compétentes.
- majoration horaire sur intervention de nuit (21 h / 7 h), week-end et jours fériés
- le respect du délai maximum d’intervention et de réparation
- la fourniture de la logistique nécessaire
- l'acheminement des matériels sur le(s) lieu(x) d'intervention
- toute manutention et transport nécessaire aux interventions
- la mise à jour de la documentation après chaque intervention.

Le Titulaire a pour charge de se tenir parfaitement informé des modalités particulières relatives au travail à effectuer (géographie, consignes de sécurité propres à certains sites, modalités d’accès, procédures d’intervention sur voie publique).
Il se doit d’avoir une parfaite connaissance :
- des infrastructures,
- des prestations de maintenance dont il prend la charge,
- des risques qu’impliquent certaines interventions.
Le Titulaire s’engage à faire respecter par son personnel les règlements intérieurs et de sécurité en vigueur dans les locaux et lieux où peuvent s’accomplir les prestations.

## Maintenance associée aux points de livraisons électrique

Certains incidents touchant un mobilier urbain hébergeant un point de livraison ou les équipements et câbles du distributeur d’énergie peuvent entraîner un danger pour les personnes et pour les biens. Il peut alors être nécessaire :
- de réaliser la mise en sécurité des infrastructures, mobiliers et points de livraisons concernés en balisant un périmètre de sécurité, et en posant de façon la plus visible possible des signalétiques portant la mention suivante « INSTALLATION SOUS TENSION DANGER DE MORT »
- de réaliser la consignation du PDL, c’est à dire la mise hors tension la zone de l’équipement.

Dans un soucis de réactivité face à de telles situation, il est demandé au Titulaire :
de prévenir le service approprié du distributeur d’énergie
- de réaliser la mise en sécurité
- de se coordonner avec le distributeur d’énergie afin de réaliser les travaux de génie civil nécessaires pour que les techniciens du distributeur puissent réaliser la consignation voir le remplacement de leurs équipements. Ces travaux comprennent entre autre le terrassement, la pose de fourreaux et les réfections définitives.

Si le PDL venait à être abandonné, les prestations à la charge du Titulaire resteraient identiques mis à part que le distributeur déposerait les équipements au lieu de les remettre en état.

La prestation de demande de consignation auprès du distributeur d’énergie, qui sera commandée sur la base du Bordereau de Prix Unitaire, devra comprendre :
- la gestion par le Titulaire de la coordination avec le distributeur
- le forfait d’intervention facturé par le distributeur et correspondant à ses prestations propres, soit l’étude technique, l’intervention sur les matériels et câbles du PDL (réparations, remplacement ou dépose définitive) et les frais de gestion de dossier.
Le Titulaire précisera lors de la demande de consignation auprès du distributeur d’énergie s’il s’agit d’une opération de maintenance ou d’abandon du PDL.

## Déroulement d’une intervention

Le déclenchement se fera soit par appel téléphonique validé par l'envoi d'un mail, soit par mail, soit par création d'un incident sur une plateforme web du logiciel de GMAO de la ville de Marseille, le cas échéant (les 2 premières formes de déclenchement doivent être rendues possibles).

Suite au déclenchement d'une intervention, le titulaire devra :
- accuser réception,
- intervenir dans les délais fixés en fonction de la classification de la panne,
- établir le diagnostic et exécuter la réparation dans les délais requis sauf cas d’empêchement majeur dûment explicité et validé par le représentant de la VDM (accident de la circulation, panne mécanique, grève, manifestation,…).
La VDM doit pouvoir joindre l’équipe de maintenance du Titulaire à tout moment pendant son intervention.

## Compte rendu d’intervention

Toute opération de maintenance donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui atteste que les opérations prévues ont bien été effectuées et qui signale les interventions effectuées à l'initiative de son personnel.

Seront renseignés :
- les infrastructures, équipements, mobiliers et matériels concernés par l’intervention,
- la nature du dysfonctionnement,
- les observations relevées,
- les prestations de remise en ordre entrepris ou jugés nécessaires,
- le matériel éventuellement restitué à VDM,
- Les plans de l’existant mis à jour en cas de modifications apportées lors des interventions de maintenance.

En cas de réparation provisoire, le compte rendu d'intervention devra en faire état et mentionner les informations ci-dessus.

Les prestations de maintenance devront être portées sur le logiciel de GMAO de la ville de Marseille lorsqu’elles sont déclenchées via celui-ci. Le titulaire aura donc la charge du renseignement de la base de données du logiciel.

## Gestion des stocks

Le Titulaire devra constituer un stock d’équipements et de matériaux (signalétiques, barrières, enrobé à froid, etc...) lui permettant d’assurer les GTI et GTR contractuelles.

A ce titre, le titulaire devra s'engager sur une liste minimale, qu'il s'engage à stocker pour la seule et unique maintenance du réseau de la DGANSI. Cette liste devra être remise avec le mémoire technique.

Le Titulaire devra également constituer un stock des matériaux et équipements les plus courants (chambres, fourreaux, mats…). La liste sera définie avec le Maître d’œuvre au lancement du marché.

Les matériels de remplacement devront avoir des fonctionnalités identiques ou égales à celles des équipements qu’ils remplacent et être 100 % compatibles (tous les matériels du stock sont neufs).

Le Titulaire est donc chargé :
- de fournir en quantité suffisante son stock de pièces détachées,
- de gérer et de maintenir à niveau ce stock.

## Restitution des matériels

Tout matériel déposé et non évacué en décharge doit être restitué à la DGANSI convenablement emballé et étiqueté.

## Délais d’intervention

Les interventions de mise en sécurité seront réalisées comme suit :
7 jours sur 7 – 24h sur 24.
GTI = 2 heures
GTR = 4 heures
La GTI s’entend dans le cadre de la mise en sécurité comme l’arrivée d’une équipe sur site
La GTR s’entend dans le cadre de la mise en sécurité comme la fin de la mise en place d’un périmètre de sécurité adapté à l’incident et la remontée d’information auprès du Maître d’œuvre.

Nota : il sera appliqué une majoration au forfait d’intervention pour les cas nécessitant une intervention de nuit (21 heures / 7 heures) et week-end / jours fériés.

Les inconnus liés à la nature très diverse des incidents et des réparations à effectuer ainsi qu’aux possibles démarches administratives associées aux travaux de maintenance ne permettent pas de fixer de durée de GTR hormis pour la mise en sécurité des infrastructures et mobiliers. Les délais seront donnés dans la commande, après échange entre le Titulaire et le Maître d’œuvre sur les prestations nécessaires et l’ensemble des contraintes pouvant impacter les délais de réalisation.

## Obligations du titulaire pour satisfaire les prestations de maintenance

Les différentes obligations à la charge du Titulaire ont pour but la réparation définitive, dans les délais fixés, du ou des infrastructures, mobiliers et équipements endommagés avec les moyens humains et matériels nécessaires.

Ces obligations devront être dimensionnées de manière à ce que le Titulaire puisse satisfaire à ces exigences, même en cas de problèmes multiples.

### Astreinte

Le Titulaire fournira un numéro d’appel téléphonique unique et sécurisé. L’astreinte du Titulaire aura tous pouvoirs et tous moyens pour répondre valablement aux demandes d'intervention.

Rappel : Les numéros utilisés comme contact de l’entreprise ne devront pas commencer par 08 ou 09.

Le Titulaire mettra à disposition de la DGANSI une équipe apte à restaurer le service lors d’incident, disposant de toutes les autorisations et moyens nécessaires.
Le personnel devra posséder toutes les compétences techniques nécessaires pour satisfaire les exigences de ce présent marché.
La ou les équipes d’astreintes pourront être jointes 24/24 h, et cela 365 jours/an.
Cette astreinte devra être définie précisément dans le mémoire technique du soumissionnaire. En tout état de cause, les modalités pratiques d’appel doivent être définies dès le début du marché.

Le coût du dispositif d’astreinte sera intégré dans les prix du présent marché.

### Ressources humaines et compétences techniques

Pour la réalisation des prestations, le Titulaire intègre son savoir faire.
Ces prestations nécessitent la parfaite connaissance technique des sujets traités.
Le Titulaire s’engage à effectuer les prestations avec le personnel ayant une qualification adaptée et les habilitations requises. Tous les métiers et compétences nécessaires aux prestations de ce marché devront être représentés pour répondre aux besoins de maintenance.
L’équipe du Titulaire devra posséder les formations, habilitations, matériels et équipements nécessaires pour réaliser la prestation définie dans le présent document.
Le Titulaire assure l’encadrement de son personnel et demeure le seul responsable de ses prestations, étant entendu que la DGANSI se réserve le contrôle quantitatif et qualitatif du travail effectué.

### Logistique et moyens techniques

Le Titulaire mettra à la disposition de son personnel au titre de ses prestations:
- 1 véhicule au minimum et doit pouvoir assurer à tout moment la fourniture de tout autre véhicule en cas de problèmes multiples et géographiquement distincts.
- les équipements de mesure destinés au diagnostic de l’incident.
- la logistique permettant l’acheminement de tous les matériels nécessaires sur le lieu d’intervention (du lieu de stockage jusqu’au lieu d’intervention).
- la logistique permettant la réparation des installations.
Le Titulaire s‘engage à utiliser, pour la bonne exécution des prestations confiées, un matériel (outillage, équipement individuel ou collectif) adapté et répondant en tout point aux normes de sécurité en vigueur.

## Obligations de la ville pour satisfaire les prestations de maintenance

La Ville de Marseille s’engage à :
- mettre à disposition toutes documentations techniques en possession de la ville (dont DOE, plans de récolement...)
- permettre l’accès aux locaux techniques

# RECETTE

## Documents à fournir avant la réception des travaux.

Le titulaire fournira une version dite de contrôle des plans de récolements :
- un exemplaire au format numérique,
- un exemplaire sur format papier.

La conformité de ces plans avec les ouvrages réellement réalisés sera contrôlée lors de la réception des ouvrages.

Le prix de la réalisation et de la fourniture de la version de contrôle sera intégré par le Titulaire au prix du récolement définitif.

## Dossier des ouvrages exécutés

L'Entreprise devra fournir les documents suivants, qui constitueront le dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
- les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés et organisé selon la structure de données fournie par le Maître d’œuvre assortie d’une certification de Classe A,
- les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indication de provenance,
- les photos des réfections définitives en incluant le traçage éventuel du marquage routier, le repositionnement éventuel de potelets, barrières et panneaux de signalisation verticale,
- Les photos des tampons des chambres et regards avec le niveau de zoom suffisant et des points de repère à l’image (façade ou élément remarquable, plaque de rue...) permettant de les identifier sans incertitude sur site,
- Pour chaque mobilier posé, un document au format PDF qui comprendra en autre une page de garde, un plan de situation, l’extrait du plan de récolement centré sur le mobilier, les photos du mobilier installé et des infrastructures de réseau les plus proches. La Ville de Marseille fournira le modèle type de ce document au lancement du marché.

Des précisions ou des demandes complémentaires pourront être apportées par les commandes.

## Plans de récolement

Les plans de récolement des travaux, conformes à l'exécution, seront réputés acceptés si le Maître d’œuvre n'a pas formulé d'observations dans le délai de UN (1) mois après leur remise.
Dans le cas d'anomalies constatées (cahier des charges non respecté, implantation inexacte des ouvrages,…), l'entreprise devra engager les investigations et les moyens nécessaires à la correction de ces plans sans pouvoir prétendre à une quelconque compensation financière.

La définition du plan de récolement est celle donnée par la norme NF S70-003-1.

Ces plans comprendront:
- l'implantation des émergences (regards, chambres, mobilier urbain...)
- le tracé des tranchées avec le détails des fourreaux (nombre, type, diamètre)
- les pénétrations dans les immeubles, le tracé des tranchées avec le détails des fourreaux.
- Le schéma ou la photo des masques de fourreaux dans les mobiliers, pénétrations d’immeubles, chambres et regards.

Les plans doivent fournir les données de planimétrie (X – Y) et d’altimétrie (Z).

Le niveau de précision, quelque soit la dimension de l’ouvrage, doit correspondre à la Classe A, telle que définie dans l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est range dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il est flexible :
- Classe de précision planimétrique totale 20 cm
- Classe de précision altimétrique totale 20cm
- Gabarit d’erreur spécifique : moyenne des écarts :

Dimensions	Précision	Écart moyen inférieur à	1er seuil / (tolérance doit contenir 99% des écarts)	2e seuil / (incertitude maximale de localisation)
1 (altimétrie ou écart/ligne)	7,5 cm	8.4 cm	27.3 cm	40,9 cm
2 (planimétrie)	10 cm	11,25 cm	27,2 cm	40,8 cm

Dans le cas de géoréférencement de réseaux existant localisés sans fouille par des opérations de détection un gabarit spécifique peut être appliqué (annexe C de la norme S70-003-3), aucun écart ne doit dépasser le dernier seuil :

Dimensions	1er seuil	2e seuil	3e seuil
Planimétrie	entre 0 cm et ±20 cm : / 60% des écarts	entre ±20 cm et ±40 cm : / 35% des écarts	entre ±40 cm et ±150 cm : / 5% des écarts
Altimétrie (jusqu’à 1,50 m de profondeur)	entre 0 cm et ±40 cm : / 90% des écarts		entre ±40 cm et ±70 cm : / 10% des écarts

Tous les points géo référencés directement ou indirectement doivent être exprimés en XYZ dans le système de référence légal en vigueur.
Les points topographiques levés et géo-référencés permettant la construction de l’ouvrage lors du report cartographique seront représentés par un « PTRL » (PoinT de Réseau Levé). Le nombre de PTRL doit être suffisant pour décrire la réalité du positionnement de l’ouvrage, notamment aux points singuliers (changement de direction et changement de pente). Une attention particulière doit être portée aux portions de l’ouvrage décrivant une courbe.

Les PTRL seront accompagnés de l’information textuelle de l’altimétrie exprimée en mètre avec deux chiffres après la virgule « Z=numérique ». Les profondeurs atypiques à reporter s’écrivent entre parenthèses, en mètres avec 2 décimales et sont assimilées à des textes du réseau auquel elles se rapportent. Le numéro d’identifiant du PTRL sera aussi une information à reporter sur le plan.

Plusieurs méthodes directes ou par canevas existent pour le rattachement, par exemple :
o relevé avec système GNSS (Global Navigation Satellite Système appelé communément GPS)
temps réel (RTK) de tout ou partie de la zone concernée par le lever,
o le GNSS post traité (sous réserve de durée d’occupation),
o détermination de points de canevas répartis sur la zone de travaux ou l’encadrant,
o cheminement polygonal depuis des points connus, par système GNSS ou avec un tachéomètre,
o cheminement en nivellement direct depuis des bornes altimétriques IGN.

Pour les fourreaux, les informations levées doivent correspondre au positionnement de la génératrice supérieure. Pour les affleurants, les points levés doivent correspondre à l’emprise de l’affleurant au sol au niveau le plus bas. Par exemple un poste devra être levé par les 4 points définissant son emprise au sol.

Plans au format papier

Les plans seront fournis au format papier, à l’échelle 1/200°, dont un exemplaire au moins signé par le Titulaire, qui s’engage ainsi sur la classe de précision du plan, laquelle doit apparaître dans le cartouche.

Plans au format numérique

Les plans seront également dessinés avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) permettant de générer des fichiers en dwg, et le fichier sera transmis en même temps que le plan papier.
Le levé sera dessiné dans l’espace objet à l’échelle 1/1 et la mise à l’échelle du plan se fera dans l’espace papier (présentation).

Système de coordonnées planimétriques
Les plans seront géo-référencés dans le système de coordonnées légal suivant :
- Système géodésique : RGF93
- Ellipsoïde associé : IAG GRS 1980
- Projection: CC44 code ESPG 3944
- Unité : mètre.
Système de coordonnées altimétriques
Système de référence altimétrique IGN 1969

Formalisme à respecter
La DGANSI utilise des outils métiers de gestion de son patrimoine de réseau. Pour assurer une intégration rapide et complète de nouvelles données, les plans transmis au format numérique doivent respecter un formalisme précis en termes de structure, de mise en forme, de nomenclature et de données associées aux différents objets tracés.

La DGANSI fournira au lancement du marché :
- un cahier des charges décrivant les attendus en terme de formalisme,
- un gabarit au format DWG contenant entre autre les calques et la bibliothèque d’objets à utiliser conformément au cahier des charges pré-cité.

En vue de faire évoluer la fourniture des plans numériques, le Titulaire devra accepter en cours de marché toutes modifications ou compléments suggérés par le Maître d'Ouvrage concernant les formats d'échanges, les objets à lever, les chartes graphiques…

Fonds de plans
Pour chaque prestation de type levé terrestre détaillé, la DGANSI s'engage à fournir le meilleur fond de plan disponible au sein de la collectivité.

Dans le cas où la Maîtrise d’Ouvrage ne fournirait pas de fond de plan géo-référencé, les plans fournis par le Titulaire pour servir de fond de plan de géolocalisation seront conformes à la norme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) en vigueur (pour information, une version modifiée a été validée en septembre 2017 – informations en ligne sur cnig.gouv.fr). Le PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) est un plan avec une précision de 10 cm qui permet de positionner les réseaux en classe A.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires à fournir sur les plans sont :
- Le nom et la signature du responsable de projet relatif au chantier concerné ;
- Le nom de l’entreprise ayant fourni le relevé final géo-référencé ;
- Le nom du Prestataire certifié qui est intervenu pour le géo-référencement ;
- Le cas échéant, le nom du Prestataire ayant procédé à un relevé indirect par détection de l’ouvrage dans le cas d’un parcours sans ouverture ;
- La date du lever géo-référencé ;
- La classe de précision ;
- L’incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ;
- Dans le cas de détection d’ouvrage sur un parcours sans ouverture, la technologie de mesure employée ;
La DGANSI pourra également demander au titulaire de présenter les certificats d’étalonnage à jour des appareils de mesure.

Validation des plans
Dès réception des plans originaux, la DGANSI vérifie leur conformité avec les prescriptions décrites dans le présent CCTP. Pour chaque plan seront vérifiés les éléments suivants : le respect du cahier des charges relatif au formalisme des plans et des données associées, la précision du dessin, la qualité du trait, l'orientation des textes, la toponymie, la sémiologie graphique, l'état du support, le respect des traits de coupure ou de l'emprise du lever, l'exhaustivité du lever, la précision géométrique aux raccords.

En cas d'écarts, d'absences d'éléments ou de codifications erronées, le Titulaire livrera un nouveau fichier numérique conforme au plan papier.
S'il s'avère que le fichier n'est pas compatible avec le système d'information géographique de la DGANSI, le Titulaire fournira un nouveau fichier intégrant les corrections nécessaires à sa mise en conformité.

Détection et contrôle anti-virus
Le Titulaire s'engage à utiliser la dernière version d'un logiciel anti-virus qui teste en permanence la présence de virus en mémoire ainsi que toute activité suspecte sur les disques. Pour chaque livraison de fichiers, le Titualire précisera le nom et la version du logiciel anti-virus utilisé.

Dans le cas où le Titulaire ne respecterait pas ces dispositions, ou s'il y avait une forte présomption d'infection du système d'information géographique de la DGANSI, celui-ci s'expose à supporter des pénalités financières qui seront déterminées ultérieurement en fonction de la gravité des dommages engendrés.

## Réception des ouvrages

La réception des ouvrages se fera en présence du Titulaire et du Maître d’œuvre sur le site des travaux.

Elle ne sera prononcée qu’au vu :
- des travaux achevés avec la levée de toutes les réserves,
- de la conformité des ouvrages réalisés,
- des ouvrages et revêtements, nets de tout dépôt ou obstacle,
- d’un chantier et de ses accès remis en état suivant les usages antérieurs des lieux,
- du repli des installations chantier, nettoyage des emprises occupées et remise en état des lieux,
- de la remise des documents des ouvrages exécutés

Le document de recette complet et définitif sera remis en 1 exemplaire papier ainsi qu'au format informatique . S'il s'avère qu'il y a des erreurs dans le dossier, le titulaire devra effectuer les corrections correspondantes aux remarques du Service Gestionnaire.

Remarque : les factures ne seront validées qu'après émission du « procès verbal de réception de travaux » respectant les deux critères de validation suivants :
- Conformité des travaux
- Conformité et remise du dossier de recette complet et définitif (sans erreurs).