------ APPEL D'OFFRE OUVERT ------

Travaux nécessaires au déploiement et à la maintenance du Réseau Indépendant mixte Télécommunication et Energie à usage privé de la Ville de Marseille.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.) –

Lot 3 Fibre Optique

Maître d’ouvrage
Ville de Marseille

Maître d’œuvre

Direction Générale Adjointe au Numérique et au Système d’Information

Service gestionnaire du marché

Direction du développement et de la promotion du numérique
42 Av R. Salengro
13003 Marseille

Le présent CCTP comprend 30 feuillets, numérotés de 1 à 30.

Sommaire

# OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

## OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les travaux comprennent notamment :
- le tirage et la pose de câbles fibres optiques et équipement de raccordement optiques dans les infrastructures du réseau multi-technique de la Ville de Marseille et des réseaux de ses partenaires, en sous sol, bâtiment, façade et en aérien,
- les opérations de raccordement des fibres dans les équipements optiques,
- l’installation, le repli, le balisage et la signalisation temporaire de chantier,
- la maintenance du patrimoine fibre existant
- la réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), des plans d’exécution (EXE) et des plans de récolement.

# Pilotage et coordination des prestations

## Lancement du marché

Dès notification, un chef de projet unique sera désigné par le Titulaire et sera le contact privilégié du Maître d’œuvre.

Une réunion de présentation et de lancement pourra être organisée en début de marché.

Le titulaire fournira également à destination de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence le nom et les coordonnées d’un ou de plusieurs contacts identifiés, qui seront le point d’entrée pour toute demande d’intervention ou pour tout suivi de prestation sur le domaine public.
Par ailleurs, pour des questions de sécurité (par exemple, transmission d’informations sur chantier par ou à l’intention du prestataire, du Maître d’œuvre ou de tiers), le Titulaire s’assurera que les intervenants sur site et les contacts avec la Ville et la Métropole soient en bonne capacité de compréhension et d’expression en langue française.

## Réunions de suivi de chantier
Des réunions de suivi de chantier seront organisées à la demande du Titulaire ou du Maître d’œuvre, en fonction de l’avancement du projet, avec pour objectif :
- le contrôle du respect de la commande, par exemple le nombre et le type des matériaux et la localisation des travaux,
- le contrôle du respect qualitatif des prestations
- le contrôle de la propreté et de la sécurité du chantier,
- la validation d’éventuelles modifications du projet
Un représentant de la maîtrise d’ouvrage établira et diffusera le compte rendu de réunion.

## Comités de pilotage
Le titulaire participera aux comités de pilotage, à priori bi-mensuels, et ayant pour objectif :
- le suivi général de l’ensemble des projets
- la présentation et la planification des projets à venir
- le suivi des délais de réalisation des projets en cours
- le suivi financier (commandes, factures...)
- le suivi des livrables (plans EXE et récolement, DOE, synoptique...)

Le titulaire participera également à toute autre réunion provoquée pour les besoins du marché.

La maîtrise d’ouvrage établira et diffusera le compte rendu de réunion.

## Planification
A réception d’une commande, le titulaire devra fournir le calendrier d’exécution des travaux.
Ce calendrier doit prendre en compte et faire apparaître les délais inhérents aux démarches administratives nécessaires au projet (DICT, arrêté de circulation…).
Ce calendrier doit prendre en compte la priorisation des phases demandées par le Maître d’œuvre.

## Suivi de l’avancement
Tout au long de la période de réalisation, le Titulaire devra fournir par projet :
- le calendrier d’exécution réactualisé de manière bi mensuelle et rappelant les périodes de validités des différentes autorisations administratives liées aux travaux (DAET, DICT, arrêté de circulation…)
- un compte rendu d’avancement bi mensuel présentant les tâches réalisées ainsi que les divers problèmes rencontrés.
Le formalisme et le contenu de ces documents de suivi seront mis au point avec le Maître d’œuvre au lancement du marché à partir de la proposition (fichier suivi et planning dans les livrables du marché).

## Conduite de chantier

La conduite de chantier correspond à l’ensemble des tâches visant à organiser le bon déroulement des travaux et à atteindre les objectifs du projet.
Cette conduite comprend entre autre :
- la prise en compte de l’ensemble des éléments compris dans la commande ainsi que dans l’étude projet et documents associés transmis par le Maître d’œuvre,
- la participation aux réunions, visites terrain et recette des ouvrages,
- la définition des moyens, matériels, matériaux et des méthodes à mettre en œuvre,
- la réalisation du programme d'exécution des travaux,
- le calendrier d’exécution des travaux
- le suivi d’avancement des chantiers,
- la réalisation, l’actualisation, l’envoi des comptes rendus et des documents de suivi,
- la réalisation et l’envoi de tout document utile,
- la préparation et la correction des documents nécessaires aux diverses démarches administratives liées au projets,
- l’envoi et le suivi des diverses démarches administratives liées au projets,
- la mise à jour et l’envoi des plans EXE actualisés,

Afin de garder une cohérence entre la complexité des projets et la prestation de conduite de chantier, on distinguera au Bordereau de Prix Unitaire les chantiers :
- ponctuels ou dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 0 et 9 mètres
- dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 10 et 99 mètres
- dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 100 et 499 mètres
- dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 500 et 1999 mètres
- dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 2000 et 5000 mètres

Au delà de 5000 mètre, chaque tranche de 100 mètres de linéaire supplémentaire fera l’objet d’un prix spécifique au Bordereau de Prix Unitaire qui s’ajoutera au forfait «  2000 et 5000 mètres ».

# Préparation de chantier
## Transmission de la fiche projet
Pour chaque projet, le Maître d’œuvre fournira au titulaire une fiche projet détaillée présentant les objectifs, les phases du projet, le périmètre des prestations attendues par phase et décrivant si nécessaire les équipements et infrastructures existants.
Cette fiche pourra être accompagnée d’éléments de compréhension tels que :
- le synoptique des liaisons existantes
- les plans des tiroirs optiques existants
- des plans au format PDF et/ou DWG des bâtiments
- des plans au format PDF et/ou DWG des infrastructures de génie civil
- des croquis et des photos.

L'ensemble de ces éléments est donné à titre d'information, il reste de la responsabilité de l'entrepreneur de vérifier par tous les moyens qu'il jugera adaptés l'exactitude des informations ayant une répercussion sur ses prestations.
## Visite technique préalable aux travaux

Pour chaque projet, une ou plusieurs visites sur site avec un représentant au moins de la maîtrise d’œuvre permettra au titulaire :
- de s’assurer de la bonne compréhension du projet
- d’anticiper au mieux les contraintes techniques
- de prévoir l’organisation adaptée en termes de moyens humains et matériels, de planning et d’obtention des autorisations administratives diverses, afin de satisfaire au attendus du projet dans le respect de la réglementation.
## Documents à fournir au lancement du marché

Le titulaire devra, au lancement du marché, remettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage les documents suivants, des précisions supplémentaires pouvant être apportées par les commandes :
- la description générale des matériels et méthodes à utiliser,
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels.

## Documents à fournir au lancement d’un projet
Le titulaire devra remettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage les documents suivants, des précisions supplémentaires pouvant être apportées par les commandes :
- le programme d’exécution des travaux comprenant à minima :
  - le calendrier d’exécution des travaux,
  - le projet d’installation de chantier,
  - le planning de commande et d'approvisionnement,
  - Si demandé par la DGANSI, le plan d’exécution (EXE) réalisé par le titulaire sur support numérique, sur la base des plans éventuellement fournis par la maîtrise d’ouvrage, dans le respect du formalisme des plans fournis par la maîtrise d’ouvrage au lancement du marché.

# Déroulement de chantier

Les travaux seront réalisés conformément à ce qui aura été prévu lors de la commande. Le Titulaire sera entièrement responsable de tous les accidents survenus du fait ou à l'occasion des dits travaux, il sera responsable également de toute détérioration affectant les matériels et parties de structures conservées.

## Modification du projet

Les travaux seront réalisés conformément à ce qui aura été prévu à la commande.

Toute modification du projet souhaitée par le titulaire, par exemple en raison de contraintes techniques non identifiées en phase étude doit être présentée pour validation à la maîtrise d’ouvrage.

Le titulaire se doit également d’informer le Maître d’œuvre de toute difficultés rencontrées en cours de chantier pour qu'il prenne les décisions nécessaires en vue de ne pas retarder l'exécution des travaux.

En cas de modification du projet qui n’aura pas été validé par le Maître d’œuvre au préalable, le Titulaire sera tenu de reprendre les prestations non conformes, à ses frais et sans pouvoir prétendre à une prolongation des délais établis lors de la commande.

## Travaux non conformes

En cas de modification du projet qui n’aurait pas été validée par le Maître d’œuvre au préalable, le Titulaire sera tenu de reprendre les prestations non conformes, à ses frais et sans pouvoir prétendre à une prolongation des délais établis lors de la commande.

## Suivi des travaux
Le Titulaire s’engage à ce que son personnel encadrant réalise un suivi des chantiers sur site afin de contrôler la sécurité, le respect de la réglementation et des règles de l’art, la conformité des travaux réalisés par rapport à la commande, et remonter tout problème rencontré et demande de modification au Maître d’œuvre.

# Modalités d’exécution des PRESTATIONS :

## Modalités d'accès aux locaux
L’accès aux locaux techniques VDM et vidéo protection est réglementé.
Le titulaire doit donc fournir une liste régulièrement actualisée des personnels susceptibles d’intervenir dans ces locaux et devra se soumettre aux contraintes d’accès imposées par la DGANSI et le Centre de Supervision Urbain.
Selon le type de localisation, il sera nécessaire de se déplacer à la DGANSI ou au CSU pour récupérer les éléments d’accès (badges, clefs, codes) à ces locaux.
Ces éléments devront être ramenés dés la fin de l’intervention.
Le titulaire ne pourra se prévaloir d’un refus d’accès aux locaux de personnel non habilité pour expliquer des retards dans le respect des GTI/GTR.
Le titulaire et ses intervenants s’engagent à ne divulguer ni faire état d’aucune des informations auxquelles ils auront eu accès, notamment les localisations de locaux.

## MATERIELS

### Fibre optique

Les fibres optiques seront des fibres mono-mode conformes à la norme ITU G652 ou G657 A

### Câbles fibres optiques

Les câbles seront d'une capacité de 2, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 ou 144 brins et répondront aux caractéristiques suivantes:
type G652 ou G657
- à structure tubée libre de 6 ou 12 fibres étanchées par gel hydrofuge,
- fil de déchirement.
- étanchéité radiale et axiale assurée par ruban gonflant et gaine extérieure en PEHD,
- protection mécanique et anti-rongeur avec une armature en fibre de verre continue strictement diélectrique,
- gaine polyéthylène à l’extérieur des bâtiments et protégé par une gaine adaptée présentant des caractéristiques LSOH à l’intérieur des bâtiments ERP,
- température de tirage : -10 à 50°C,
- température de service : -20 à 60°C.

Les câbles spécifiquement destinés au cheminement dans les locaux de la RTM seront conformes à la norme RATP K209 disposant de capacités de 24, 48, 96 ou 144 brins.
Pour tous les câbles, le titulaire fournira au maître d'ouvrage avant sa pose, les tests de réflectométrie réalisés par le constructeur ainsi que ses caractéristiques optiques et mécaniques.

Dans le cas de pose des câbles en aérien (entre bâtiments, poteaux, pylones, mobiliers...), les câbles devront présenter des performances adaptées en traction et en tenue aux conditions climatiques, tels que décrits dans la norme NF EN 60794-3. Les câbles seront d'une capacité de 24, 48, 96 ou 144 brins.

### Boîtier de raccordement ou de dérivation fibre optique.

Les boîtiers de dérivation (dits aussi d’épissurage) présenteront les caractéristiques suivantes :
- compactes
- adaptés à un usage extérieur, résistants à la pression, à la corrosion (sels, potasse, …), aux chocs (indice de protection IK10) et parfaitement étanche (indice de protection IP68 minimum)
- pressurisables à 0,5 bar
- disposant d’un stockage des fibres sur cassettes de capacité 12 fibres, repérées par code couleurs, cavaliers numérotés et étiquettes de repérage.

Capacités demandées :
- 24 à 36 épissures, 4 entrées câbles au minimum.
- 48 à 72 épissures, 6 entrées câbles au minimum.
- 96 à 144 épissures, 6 entrées câbles au minimum.
- plus de 144 épissures, 8 entrées câbles au minimum.

La fourniture comprendra les équipements de fixations sur des parois des chambres, ainsi que les cassettes, manchons et tous les accessoires nécessaires à la pénétration des câbles dans la boîte dans le cas de raccordement simple ou de piquage.
Dans le cas où le titulaire devrait intervenir sur une boîte de dérivation existante, il devra fournir les manchons et accessoires nécessaires à la pénétration de nouveaux câbles dans cette boîte et permettant son étanchéité par gaine thermo-rétractable.

Concernant les caractéristiques techniques du matériel proposé, une attention particulière sera portée à l’encombrement des boîtiers qui devra être minimal.
La pose d’une boîte de dérivation pourra être associée dans certains cas avec la réalisation d’un piquage sur un câble existant comportant des fibres « actives ».

Tous les boîtiers de raccordement posés seront repérés par un système d'étiquetage résistant, précisant notamment :
Le code d’identification de la boite selon la nomenclature fournie par la Ville de Marseille
- Le propriétaire (Ville de Marseille–DSI)
- La désignation du boîtier correspondant à son emplacement (adresse).

### Boîte de distribution fibre

Les boites de distribution fibre, aussi nommées boites de terminaison, se posent en extrémité d’un câble optique et permettent le raccordement au sein de la boite entre les brins de fibre et des jarretières optiques sur connecteurs types SC ou SC/APC.
Les caractéristiques des boites de distribution sont les suivantes :
- étanches (IP66 minimum)
- robustes (utilisation en extérieur), anti-UV, anti ultra-violet
- pose possible en façade
- appropriés à l'épissure de fusion ou à l'épissure mécanique
- compactes

Capacités demandées :
- 4 fibres/connecteurs
- 8 fibres/connecteurs

Tous les boîtes de distribution fibre posées seront repérées par un système d'étiquetage résistant, précisant notamment :
- Le code d’identification de la boite selon la nomenclature fournie par la Ville de Marseille
- Le propriétaire (Ville de Marseille–DSI)
- La désignation du boîtier correspondant à son emplacement (adresse).

### Tiroirs optiques

Les tiroirs optiques permettront de raccorder toutes les fibres d'un même câble.
Ils auront les caractéristiques suivantes :
- format 19 pouces,
- panneau coulissant avec tiroir de lovage,
- bandeau de connectique avec étiquette de repérage de chaque connecteur,
- cassettes à double zone de lovage,
- poignée pour ouverture,
- décaissement fixe de 40mn minimum,
- connecteurs numérotés.

Ils devront garantir une bonne longévité de l'installation (fixations solides, maintien du câble...) et être extractible.

Les capacités des tiroirs pourront être de 12, 24, 48 et 144 positions.

La connectique sera, hors demande spécifique du Maître d’oeuvre, de type monomode duplex SC/APC (vert).

### Coffrets muraux

Les coffrets optiques muraux permettront de raccorder toutes les fibres d'un même câble.
Ils auront les caractéristiques suivantes :
- coffret de profondeur réduite,
- coffret verrouillable,
- avec panneau de brassage,
- avec cassettes de lovage,
- connecteurs numérotés.

Les capacités des coffrets muraux pourront être de 12, 24, 48 et 144 positions.

La connectique sera, hors demande spécifique du Maître d’œuvre, de type monomode duplex SC/APC (vert).

### Chemins de câbles

Les chemins de câble seront de type métalliques galvanisés à bords non-coupants (type dalle marine).

Dimensions (hauteur x largeur) :
50mm x 100mm
50mm x 150mm
50mm x 200mm
75mm x 300mm

Capotage :
Les chemins de câbles devront pouvoir être dotés d’un capot métallique à montage rapide.

### Gaine ICT
Il sera impérativement utilisé des gaines ICT diamètre 32 au minimum de couleur verte.

### Goulotte
Les goulottes seront de type PVC de couleur blanche et de dimensions (hauteur x profondeur) :
40mm x 20mm
60mm x 40mm
90mm x 40mm
110mm x 60mm

## MODALITES DE MISE EN OEUVRE

### Relevé de Réseau

Afin d’obtenir en phase étude les informations sur la disponibilité des infrastructures de réseau existantes, le Maître d’œuvre chargera le Titulaire de réaliser sur un tronçon donné un relevé visuel dans les chambres, regards, mobiliers et bâtiments, de l’ensemble des fourreaux et autres cheminements de câble en détaillant les capacités libres, et de la réalisation d’un dossier de synthèse qui comprendra :
- la description, l’implantation géographique et la photo des chambres et émergences du réseau,
- le relevé des masques de chambres et de pénétration dans les bâtiments (position, type et diamètres des fourreaux),
- le relevé des chemins de câbles, goulottes, et tout autre support de pose de câble,
- dans les chambres et pénétrations de bâtiments, la liste des câbles présents et le relevé des fourreaux empruntés par chaque câble dans chaque chambre et émergence sur la base des relevés de masques,
- le relevé de l’encombrement de chaque fourreau en vue du tirage éventuel d’un nouveau câble.

Ce dossier pourra être complété par le résultat des aiguillages.

### Aiguillage et pose de guide dans les fourreaux existants

L’aiguillage peut s'avérer nécessaire en extérieur (voirie) comme en intérieur (bâtiment) :
- afin de vérifier la disponibilité d’un fourreau de bout en bout et de détecter un incident (fourreau encombré, cassé, écrasé, bouché…). En cas de fourreau inutilisable, le Titulaire réalisera une localisation de l’incident au moyen d’un appareil de radio-détection combinant une sonde et un récepteur permettant le traçage et la localisation de réseaux en deux ou trois dimensions avec indication de profondeur. Il fournira également au Maître d’œuvre toutes les informations relevées lors de ses prestations et pouvant permettre d’identifier les causes de l’incident.
- lorsque les conduites existantes ne sont pas équipées de guide ou lorsque le cheminement n'est pas précisément connu (absence de plans). Dans ce cas précis , l'aiguillage consiste en la recherche approfondie du passage du câble.

La pose de guide dans des fourreaux existants devra être effectuée à l’aide d’une aiguille sous pression. En cas de difficulté ou d’impossibilité, l’aiguillage sera réalisé à l’aide d’un appareil de radio-détection combinant une sonde et un récepteur pour le traçage et la localisation de réseaux en deux ou trois dimensions avec indication de profondeur.

### Pose des fibres sous fourreaux

La pose de la fibre devra être effectuée dans les règles de l'art, l'effort mécanique sur le câble doit être limité et très régulier. Une attention particulière sera portée au respect des contraintes de pose préconisées par le constructeur dont :
- le rayon de courbure statique et dynamique
- la tension de tirage maximale
- la torsion admissible…

Les techniques utilisables sont :
- le tirage manuel
- le tirage mécanique par treuil muni d'un système enregistrant en permanence la force de traction et limitant celle-ci à une valeur préréglée, inférieure à la valeur de traction spécifiée pour le câble
- le soufflage, uniquement en présence de canalisations en PEHD, Polypropylène ou PVC renforcé
- le portage à air ou à l’eau, uniquement en présence de canalisations en PEHD, Polypropylène ou PVC renforcé

Un soin particulier sera apporté à l'étanchéité du câble durant le transport et le stockage des tourets, ainsi que pendant sa pose. Les embouts de protections seront vérifiés régulièrement et éventuellement remplacés.

Il sera laissé, régulièrement sur le parcours, dans les chambres de tirage traversées, une réserve de câble optique sous forme d’un lovage. Les câbles sont fixés ensemble à l’aide d’un ruban adhésif puis mis en love dans la chambre. Le love, d’une longueur minimum de 20 mètres, est fixé a l’aide de 4 attaches.
Cela permettra la mise en place éventuelle de boîtiers d’épissurage en cas de coupure du câble ou d’extension du réseau (création d’une nouvelle dérivation, raccordement d’un site, …).

### Pose des câbles en aérien

La pose de câbles fibre optique en aérien sera réalisée dans les règles de l’art, en prenant en compte :
- les contraintes topologiques : portée (distance entre deux poteaux), flèche, dénivelé, proximité avec les conducteurs électriques.
- les contraintes climatiques : vent, givre, température, corrosivité de l’atmosphère

Le prix du câble intégrera la fourniture et la pose des tous les équipements et accessoire de fixation associés, dont les traverses, équerres de fixation, console de suspension, pinces d’ancrage (ou dispositifs d’arrêt), pinces de suspension (ou dispositifs d’alignement), amortisseurs de vibration et berceaux.

### Cheminement de câbles en façade

Les cheminements en façade seront constitués de gaines aiguillées dont les caractéristiques en termes de dimensions, aspect et couleur devront garantir le respect de l’esthétique de la façade.
Ces gaines seront adaptées à un environnement extérieur urbain et seront fixées solidement toujours avec l’objectif du respect des bâtiments.

Pour les remontées en façade (passage enterré/façade), ces portions de cheminements seront équipées d’une protection métallique de type goulotte (Rail Oméga en acier galvanisé ou similaire) qui sera mise en place sur 3,5 m de hauteur au minimum. En plus de cette protection, une gaine armée/renforcée de type capriplast ou similaire et de taille adaptée protégera les câbles.
NOTA : afin de traiter les point singulier de type ressaut de façade l'entreprise devra impérativement réaliser les découpes de goulotte (rail Oméga) à l'aide d'une boite à onglet permettant de garantir la continuité de la protection métallique.

Pour certains projets, les cheminements en façade pourront également être réalisés en chemin de câble de type dalle marine, ouverts ou capotés.

### Cheminement de câbles en immeuble.
La pose du câble dans les locaux de la Ville de Marseille ou ceux de ses partenaires, entre la pénétration dans l'immeuble et le local technique général, sera réalisée en général dans les goulottes et chemins de câbles existants. Le Titulaire du marché s'assurera que les réservations sont disponibles sur tout le parcours.

Toutefois, certains cheminements seront à créer (cheminement inexistants ou saturés). Le Titulaire sera alors amené à réaliser la continuité des cheminements intérieurs entre le point de pénétration des fourreaux extérieurs dans le bâtiment et les baies de brassage.
Les cheminements intérieurs créés seront de 4 types :
- chemin de câbles, dans les gaines et galeries techniques, sous plafond ou au sol sous plancher technique,
- tube IRO fixés au plafond, dans les faux plafonds,
- goulotte PVC,
- gaine ICT

#### Chemins de câbles

Le chemin de câble sera fixé dans les règles de l'Art tous les deux mètres au plus. (fixations à multiplier si le poids de l’ensemble des câbles le nécessite en intégrant une marge de 30 % minimum).

Si le projet le prévoit, les chemins de câble porteront de façon visible pour les intervenants, tous les cinq mètres ou à chaque changement de direction, une étiquette dilophane attachée solidement et portant l’inscription qui sera définie dans le projet.

Si le projet le prévoit, le Titulaire assurera la mise en équipotentialité (par câblette de terre de diamètre adéquat le long du chemin de câbles sur toute la continuité) de toutes les masses métalliques installées et leur raccordement à la prise de terre de bâtiment.

#### Gaine ICT
Les gaine ICT seront utilisées dans le cas ou le câble n’est pas visible (caisson d’habillage, descente dans poteau ou cloison…).

Les gaines seront fixées dans les règles de l'Art tous les 60 cm au moins afin que celles-ci ne se tordent pas.

Si le projet le prévoit, les gaines porteront tous les trois mètres, ou à chaque changement de direction, une étiquette dilophane attachée solidement portant l'inscription qui sera définie dans le projet.

#### Goulotte
Dans le cas où le cheminement est apparent, une goulotte blanche PVC devra être utilisée (avec coudes et raccords du constructeur).
Les goulottes seront mises en œuvre de telle manière qu’aucun câble ne reste apparent.

### Raccordements de la fibre en immeuble

Le raccordement des fibres sur les tiroirs précâblés (connecteurs SC/APC sauf indication contraire de la commande) ou dans les boîtiers de dérivation sera réalisé par soudure.

Les tolérances maximales d'affaiblissement sont les suivantes :
- Connectique : affaiblissement - 0,7 dB, réflectance Max -55 dB.
- Soudure : affaiblissement Max. 0,10 Db

Il pourra être nécessaire dans certains cas de mettre en place un dispositif d'éclatement de tubes permettant l'épanouissement et la connectorisation des fibres sur des tiroirs distincts. Ce boîtier sera alors fixé en bas ou en haut de la baie de brassage voire directement sur le tiroir optique.

Il pourra être demandé de fournir les jarretières optiques nécessaires à l'activation de la liaison réalisée, les connecteurs seront variables suivant les équipements utilisés en bout. Les caractéristiques des jarretières sont les suivantes :
- monomode, compatible G652/G657
- longueur d'onde : 1310/1550nm
- gainage jaune
- baguées ou équipées d’un système de repérage

#### Tiroirs optiques

Les fibres seront repérées (de 1 à n) sur le tiroir.
Pour chaque répartiteur câblé, il sera mis en place un guide cordon de 1U (ou plus si le volume global de la baie l’autorise) permettant le cheminement harmonieux de toutes les jarretières optiques.

### Raccordements de la fibre dans les locaux RTM

Les armoires de brassage présentes dans les locaux de chaque station de métro sont de type POUYET. Elles sont de tailles variables suivants les stations (B200, B500, B1000).
Lors de la réalisation d'un raccordement empruntant l'infrastructure de la RTM, les travaux devront être réalisés conformément aux exigences de la RTM.
Les matériels (jarretières, Pigtails, tête de câbles ou traversées) mis en place dans la baie de brassage POUYET devront être adapté à celle-ci (attention : pigtails et jarretières de la couleur de la fibre utilisée).
Il appartient au titulaire du marché, s'il le souhaite, de se rapprocher de la RTM afin de connaître leurs exigences et les références exactes de ces matériels.

Le câble utilisé pour toute intervention à l'intérieur de l'emprise du réseau ferré métropolitain sera conforme aux prescriptions RATP K209.

Toute intervention à l'intérieur des tunnels devra être réalisée durant les horaires de fermeture de l'exploitation commerciale ou de nuit. Le titulaire prévoira dans l'établissement de ses prix l'impact de cette sujétion.

La maîtrise d'œuvre des interventions dans les emprises du réseau ferré métropolitain sera assurée par la RTM (Régie des Transports Marseillais).
Le titulaire du marché devra donc prendre contact avec la RTM dès la notification du marché afin d'obtenir les informations et les modalités d'exécution des travaux dans l'emprise RTM.
Le titulaire devra s'engager à suivre les prescriptions et procédures demandées par la RTM.

### Repérage des câbles

Les câbles seront repérés dans chaque endroit où ils sont apparents en cheminement dans les locaux, aux changements de direction, dans les chambres et regards de tirage, dans les mobiliers, dans les baies et coffrets d’extrémité par un système d'étiquetage résistant, précisant notamment :
- le code d’identification de la boite selon la nomenclature fournie par la Ville de Marseille
- le propriétaire : par défaut « VDM-DSI »
- le point d’origine et de destination
- l’extrémité
- la capacité du câble
Les étiquettes, de type étiquettes à frapper de couleur verte ou de repères de câbles plat PVC pré-imprimés ou imprimables par transfert thermique, seront fixées au câble au moyen de colliers.

### Dépose de câbles.

La dépose de câbles pourra être nécessaire lors d'une opération de dévoiement de câble ou de remplacement d'un câble existant par un nouveau. Elle devra s'effectuer dans les règles de l'art et respecter les préconisations du constructeur.
Elle pourra s'effectuer en extérieur (voirie) comme en intérieur (bâtiment).

### Intervention à proximité de réseaux électriques
Les techniciens du Titulaires seront amenés à intervenir fréquemment à proximité des réseaux électriques sous tension :
- dans les infrastructures du réseau multi-technique de la Ville de Marseille qui sont conçus pour accueillir des câbles telecom mais également des câbles électriques basse tension
- dans les bâtiments et locaux techniques
- lors de prestations de câblage ou de maintenance sur façade ou en aérien

Il appartient au Titulaire de s’assurer que ses intervenants disposent d’une habilitation électrique adaptée à la situation et de prévenir tout risque pour les personnes et les biens lors des prestations.

### Travaux de nuit et en week-end
Certains travaux ne pourront être réalisés qu’en dehors des jours ou des heures ouvrées par exemple pour des raisons de continuité de service public, d’impact sur l’activité d’un tiers (transports en commun, commerce...) ou encore par rapport à l’impact circulatoire.
Il sera appliqué une majoration horaire pour les cas nécessitant une intervention de nuit (21 heures / 7 heures) et week-end / jours fériés.
Les méthodes et moyens (outils et engins) seront adaptés conformément à la réglementation en vigueur : articles R. 1334-36 et R. 1337-6 du code de la santé publique, réglementation française et européenne sur les matériels de chantier, arrêtés nationaux et municipaux.

# Maintenance

## Définitions

Maintenance curative	Ensemble des opérations destinées à la réparation et au dépannage des infrastructures, matériels et équipements désignés par le présent Lot. / Cette maintenance comprend les interventions demandées et la remise en condition des équipements et infrastructures.
Incident majeur	Dysfonctionnement entraînant un arrêt temporaire ou durable de l’exploitation du réseau et/ou des équipements raccordés, ou générant une perte de fonctionnalité concourant à un défaut d’exploitation
Incident mineur	Dysfonctionnement ne dégradant pas l’exploitation du réseau et le fonctionnement des équipements raccordés
Demande d’intervention (DI)	Demande émise par VDM pour une opération de maintenance curative à effectuer par le Titulaire.
Garantie de Temps d’Intervention (GTI)	Temps écoulé entre la demande d’intervention (DI) et l’arrivée de l’équipe de maintenance sur le lieu d’intervention.
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)	Temps écoulé entre la demande d’intervention (DI) et la remise en fonctionnement du système.

## Champs des opérations de maintenance

La maintenance au sens du présent lot signifie l’ensemble des prestations de maintenance curative, suite à l’identification d’un incident, des câblages et équipements associés, composant le patrimoine du réseau telecom de la Ville de Marseille.

Rentrent dans le cadre de cette maintenance curative :
- la recherche des défauts,
- les réparations déclenchées suite à la constatation d’anomalies ou d’incidents provoqués par l’usure, l'obsolescence, ou signalées par la VDM via une demande d’intervention,
- l’information à la Ville de Marseille de tous les incidents ou risques potentiels d’incidents risquant d’entraîner une dégradation du service ou un danger pour les biens ou les personnes,
- les prestations de remise en état après dégradation et toutes détériorations diverses .
Les fournitures diverses nécessaires à l’exécution des prestations d’entretien seront assurées par le Titulaire et sont comprises dans les prix.

Mode de rémunération
Les prestations de maintenance curative sont rémunérées par application du Bordereau de Prix Unitaires rémunérant les différentes interventions.

## Modalités d’intervention dans le cadre de la maintenance
Le Titulaire a une obligation de résultat.
Les critères d'appréciation quant au respect de l'obligation de résultat sont la réalisation des interventions dans les règles de l’art et dans les délais imposés.

Les prestations comprennent :
- la recherche et la réparation des défauts,
- les réparations déclenchées suite à la constatation d’anomalies ou d’incidents provoqués par l’usure, l'obsolescence, ou signalées par la VDM,
- le remplacement des équipements et matériels défectueux par des équipements et matériels neufs,
- Les prestations techniques nécessaires lors d’événements ou situations exceptionnelles de crise non prévisible. Est considéré comme situation de crise tout événement exceptionnel de type attentat, catastrophe naturelle et tous risques technologiques ou autre engendrant des demandes des services de l’état, des forces de police nationale, de gendarmerie, de la collectivité ainsi que de toutes autorités compétentes,
- majoration horaire sur intervention de nuit (21 h / 7 h), wee-kend et jours fériés,
- le respect du délai maximum d’intervention et de réparation,
- la fourniture de la logistique nécessaire,
- l'acheminement des matériels sur le(s) lieu(x) d'intervention,
- toute manutention et transport nécessaire aux interventions,
- les tests des liaisons réparées ou créées dans le cadre de la maintenance,
- la mise à jour de la documentation (plans, synoptiques...) après chaque intervention.

Les fournitures diverses nécessaires à l’exécution des prestations de maintenance seront assurées par le Titulaire et sont comprises dans les prix.

Le Titulaire a pour charge de se tenir parfaitement informé des modalités particulières relatives au travail à effectuer (géographie, consignes de sécurité propres à certains sites, modalités d’accès, procédures d’intervention sur voie publique).
Il se doit d’avoir une parfaite connaissance :
- des infrastructures,
- des prestations de maintenance dont il prend la charge,
- des risques qu’impliquent certaines interventions.
Le Titulaire s’engage à faire respecter par son personnel les règlements intérieurs et de sécurité en vigueur dans les locaux et lieux où peuvent s’accomplir les prestations.

## Déroulement d’une intervention

Le déclenchement se fera soit par appel téléphonique validé par l'envoi d'un mail, soit par mail, soit par création d'un incident sur une plateforme web du logiciel de GMAO de la ville de Marseille, le cas échéant (les 2 premières formes de déclenchement doivent être rendues possibles).

Suite au déclenchement d'une intervention, le titulaire devra :
- accuser réception,
- intervenir dans les délais fixés en fonction de la classification de la panne,
- établir le diagnostic et exécuter la réparation dans les délais requis sauf cas d’empêchement majeur dûment explicité et validé par le représentant de la VDM (accident de la circulation, panne mécanique, grève, manifestation,…).
La VDM doit pouvoir joindre l’équipe de maintenance du Titulaire à tout moment pendant son intervention.

## Compte rendu d’intervention

Toute opération de maintenance donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui atteste que les opérations prévues ont bien été effectuées et qui signale les interventions effectuées à l'initiative de son personnel.

Seront renseignés :
le numéro de ticket d’intervention (pour les demandes d’interventions déclenchées via l’application de GMAO)
- les matériels concernés par l’intervention,
- la nature du dysfonctionnement,
- les observations relevées,
- les prestations de remise en ordre entrepris ou jugés nécessaires,
- le matériel éventuellement restitué à VDM,
- les tests de réflectométrie dans le cas de la fibre optique,
- Les plans et les synoptiques de l’existant mis à jour en cas de modifications apportées lors des interventions de maintenance.

En cas de réparation provisoire, le compte rendu d'intervention devra en faire état et mentionner les informations ci-dessus.

Les prestations de maintenance devront être portées sur le logiciel de GMAO de la ville de Marseille lorsqu’elles sont déclenchées via celui-ci. Le titulaire aura donc la charge du renseignement de la base de données du logiciel.

## Gestion des stocks et pièces de rechange

Le Titulaire devra constituer un stock de pièces détachées de rechange lui permettant d’assurer les GTI et GTR contractuelles.

A ce titre, le titulaire devra s'engager sur une liste minimale de pièces détachées en liaison avec le présent marché, qu'il s'engage à stocker pour la seule et unique maintenance du réseau de la DGANSI. Cette liste devra être remise avec le mémoire technique.

Les matériels de remplacement devront avoir des fonctionnalités identiques ou égales à celles des équipements qu’ils remplacent et être 100 % compatibles (tous les matériels du stock sont neufs).

Le Titulaire est donc chargé :
- de fournir en quantité suffisante son stock de pièces détachées,
- de gérer et de maintenir à niveau ce stock.

## Restitution des matériels

Tout matériel déposé doit être restitué à la DGANSI convenablement emballé et étiqueté.

## Délais d’intervention

Les interventions de dépannage et de remise en état seront réalisées comme suit :
7 jours sur 7 – 24h sur 24.

Incident majeur :
GTI = 2 heures
GTR = 8 heures

Incident mineur :
GTI = 2 jours ouvrés
GTR = 7 jours ouvrés

Nota : il sera appliqué une majoration au forfait d’intervention pour les cas nécessitant une intervention de nuit (21 heures / 7 heures) et week-end/ jours fériés.

## Obligations du titulaire pour satisfaire les prestations de maintenance
Les différentes obligations à la charge du Titulaire ont pour but la réparation définitive, dans les délais fixés, du ou des équipements endommagés avec les moyens humains et matériels nécessaires.

Ces obligations devront être dimensionnées de manière à ce que le Titulaire puisse satisfaire à ces exigences, même en cas de problèmes multiples.

### Astreinte

Le Titulaire fournira un numéro d’appel téléphonique unique et sécurisé. L’astreinte du Titulaire aura tous pouvoirs et tous moyens pour répondre valablement aux demandes d'intervention.

Rappel : Les numéros utilisés comme contact de l’entreprise ne devront pas commencer par 08 ou 09.

Le Titulaire mettra à disposition de la DGANSI une équipe apte à restaurer le service lors d’incident, disposant de toutes les autorisations et moyens nécessaires.
Le personnel devra posséder toutes les compétences techniques nécessaires pour satisfaire les exigences de ce présent marché.
La ou les équipes d’astreintes pourront être jointes 24/24 h, et cela 365 jours/an.
Cette astreinte devra être définie précisément dans le mémoire technique du soumissionnaire. En tout état de cause, les modalités pratiques d’appel doivent être définies dès le début du marché.

Le coût du dispositif d’astreinte sera intégré dans les prix du présent marché.

### Ressources humaines et compétences techniques

Pour la réalisation des prestations, le Titulaire intègre son savoir faire.
Ces prestations nécessitent la parfaite connaissance technique des sujets traités.
Le Titulaire s’engage à effectuer les prestations avec le personnel ayant une qualification adaptée et les habilitations requises. Tous les métiers et compétences nécessaires aux prestations de ce marché devront être représentés pour répondre aux besoins de maintenance.
L’équipe du Titulaire devra posséder les formations, habilitations, matériels et équipements nécessaires pour réaliser la prestation définie dans le présent document.
Le Titulaire assure l’encadrement de son personnel et demeure le seul responsable de ses prestations, étant entendu que la DGANSI se réserve le contrôle quantitatif et qualitatif du travail effectué.

### Logistique et moyens techniques

Le Titulaire mettra à la disposition de son personnel au titre de ses prestations:
- 1 véhicule au minimum et doit pouvoir assurer à tout moment la fourniture de tout autre véhicule en cas de problèmes multiples et géographiquement distincts.
- les équipements de mesure destinés au diagnostic de l’incident.
- la logistique permettant l’acheminement de tous les matériels nécessaires sur le lieu d’intervention (du lieu de stockage jusqu’au lieu d’intervention).
- la logistique permettant la réparation des installations.
Le Titulaire s‘engage à utiliser, pour la bonne exécution des prestations confiées, un matériel (outillage, équipement individuel ou collectif) adapté et répondant en tout point aux normes de sécurité en vigueur.

## Obligations de la ville pour satisfaire les prestations de maintenance
La Ville de Marseille s’engage à :
- mettre à disposition toutes documentations techniques en possession de la ville (dont synoptiques, plans de récolement...)
- permettre l’accès aux locaux techniques

# RECETTES :

## Dossier des ouvrages exécutés

Le Titulaire devra fournir les documents suivants, qui constitueront le dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
- les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés et organisé selon la structure de données fournie par le Maître d’œuvre,
- les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indication de provenance,
- le reportage photo des cheminements des câbles posés dans les bâtiments,
- le synoptique des connexions,
- les tests de liaisons réalisées.

Des précisions ou des demandes complémentaires pourront être apportées par les commandes.

### Plans de récolement

Le Titulaire devra fournir au format papier et au format numérique :
- les plans de cheminement des câbles posés sur l’espace public, dans les réseaux enterrés, en façade et en aérien, ainsi que des équipements associés (boites de dérivation, adductions bâtiments, coffrets...)
- les plans de cheminement du câblage au sein des bâtiments (parcours des câbles, des chemins de câbles, localisation des boites de dérivation, des locaux techniques, des coffrets et baie, des tiroirs…).

Les plans de récolement, conformes à l'exécution, seront réputés acceptés si le Maître d’œuvre n'a pas formulé d'observations dans le délai de UN (1) mois après leur remise.

Dans le cas d'anomalies constatées (cahier des charges non respecté, implantation inexacte des ouvrages,…), l'entreprise devra engager les investigations et les moyens nécessaires à la correction de ces plans sans pouvoir prétendre à une quelconque compensation financière.

#### Plans de récolement : espace public

Les plans seront dessinés avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) permettant de générer des fichiers en DWG.
Le levé sera dessiné dans l’espace objet à l’échelle 1/1 et la mise à l’échelle du plan se fera dans l’espace papier (présentation).

Système de coordonnées planimétriques
Les plans seront géo-référencés dans le système de coordonnées légal suivant :
- Système géodésique : RGF93
- Ellipsoïde associé : IAG GRS 1980
- Projection: CC44 code ESPG 3944
- Unité : mètre.
Système de coordonnées altimétriques
Système de référence altimétrique IGN 1969

Formalisme à respecter
La DGANSI utilise des outils métiers de gestion de son patrimoine de réseau. Pour assurer une intégration rapide et complète de nouvelles données, les plans transmis au format numérique doivent respecter un formalisme précis en termes de structure, de mise en forme, de nomenclature et de données associées aux différents objets tracés.

La DGANSI fournira au lancement du marché :
- un cahier des charges décrivant les attendus en terme de formalisme,
- un gabarit au format DWG contenant entre autre les calques et la bibliothèque d’objets à utiliser conformément au cahier des charges pré-cité.

En vue de faire évoluer la fourniture des plans numériques, le Titulaire devra accepter en cours de marché toutes modifications ou compléments suggérés par le Maître d'Ouvrage concernant les formats d'échanges, les objets à lever, les chartes graphiques…

Fonds de plans
La DGANSI s'engage à fournir le meilleur fond de plan disponible au sein de la collectivité.

Dans le cas où la Maîtrise d’Ouvrage ne fournirait pas de fond de plan géo-référencé, les plans fournis par le Titulaire pour servir de fond de plan de géolocalisation seront conformes à la norme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) en vigueur (pour information, une version modifiée a été validée en septembre 2017 – informations en ligne sur cnig.gouv.fr). Le PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) est un plan avec une précision de 10 cm.

#### Plans de récolement : bâtiments

Si le Maître d’œuvre a été en capacité de fournir des plans au format DGW, le Titulaire s’en servira de support et appliquera le même formalisme que dans le cadre des plans de récolement sur l’espace public, en adaptant au besoin, en concertation avec le Maître d’œuvre, certains éléments spécifiques aux plans d’architecture (échelle, géo-référencement inexistant ou différent, notion d’étages…).
Si le Maître d’œuvre n’a pu fournir les plans que dans un format image (PDF, jpg…), le titulaire réalisera un tracé schématique des cheminements sur la base de ces plans.
Si le Maître d’œuvre n’a pas pu fournir de plans, le Titulaire réalisera uniquement le reportage photo.

#### Validation des plans
Dès réception des plans originaux, la DGANSI vérifie leur conformité avec les prescriptions décrites dans le présent CCTP. Pour chaque plan seront vérifiés les éléments suivants : le respect du cahier des charges relatif au formalisme des plans et des données associées, la précision du dessin, la qualité du trait, l'orientation des textes, la toponymie, la sémiologie graphique, l'état du support, le respect des traits de coupure ou de l'emprise du lever, l'exhaustivité du lever, la précision géométrique aux raccords.

En cas d'écarts, d'absences d'éléments ou de codifications erronées, le Titulaire livrera un nouveau fichier numérique conforme.
S'il s'avère que le fichier n'est pas compatible avec le système d'information géographique de la DGANSI, le Titulaire fournira un nouveau fichier intégrant les corrections nécessaires à sa mise en conformité.

#### Détection et contrôle anti-virus
Le Titulaire s'engage à utiliser la dernière version d'un logiciel anti-virus qui teste en permanence la présence de virus en mémoire ainsi que toute activité suspecte sur les disques. Pour chaque livraison de fichiers, le Titulaire précisera le nom et la version du logiciel anti-virus utilisé.

Dans le cas où le Titulaire ne respecterait pas ces dispositions, ou s'il y avait une forte présomption d'infection du système d'information géographique de la DGANSI, celui-ci s'expose à supporter des pénalités financières qui seront déterminées ultérieurement en fonction de la gravité des dommages engendrés.

### Reportage photo

La représentation sur plan n’est pas suffisante pour permettre une bonne compréhension des cheminements des câbles et des implantations des équipements associés dans certains cas, en particuliers :
- pour les cheminement dans les bâtiments et locaux techniques
- pour les cheminements en façade et en aérien

Le Titulaire fournira alors en complément des plans un reportage photo au format PDF décrivant :
- les cheminements complets des câbles posés dans les bâtiments
- les positions de boites, baies et coffrets
- la position des tiroirs dans les baies
- le détail des tiroirs permettant d’en lire l’étiquetage

### Synoptique des liaisons

Le titulaire remettra un synoptique complet des connexions réalisées (tiroirs, boîtiers de dérivation, équipements RTM...) faisant apparaître l'identification des fibres, leur origine et leur destination et le détail des connections dans chaque boite de dérivation faisant clairement apparaître les fibres utilisées ainsi que les fibres disponibles.
Ces documents seront demandés sur support informatique au format DWG (ou tout autre format de dessin numérique ayant reçu l'agrément du maître d'ouvrage).

### Test des liaisons optiques

Un contrôle réflectométrique sera réalisé sur chaque fibre et dans les 2 sens à 1310nm et 1550nm. Chaque liaison (segment) sera testée individuellement.

La courbe à fournir devra présenter les valeurs suivantes :
- la longueur de la fibre mesurée,
- l’atténuation linéique de la fibre mesurée,
- la valeur d’atténuation du connecteur d’entrée,
- la valeur d’atténuation des épissures,
- la valeur d’atténuation du connecteur de sortie.
- Les valeurs de référence qu’il ne faudra pas dépasser sont pour les fibres monomodes :
- Atténuation linéique monomode: 0,4 dB/km @ 1310 nm et 0,3 dB/km @ 1550 nm,
- Atténuation d’une traversée de cloison : 0,7 dB maximum,
- Saut inexpliqué sur la fibre de plus de 0,1dB (vieillissement dangereux de la fibre).
Un certificat de tarage valide (durée maximum d’un an) des appareils de mesure pourra être demandé par le Maître d’œuvre.

Sur une opération de dévoiement de câbles, après redémarrage des liaisons actives, ne seront mesurées que les fibres inactives.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder à des mesures contradictoires à l'aide de ses propres appareils de contrôle.

## Réception des ouvrages.

La réception des ouvrages se fera après la fin des travaux et le repliement complet des installations de chantier, ainsi que la remise au maître d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier ainsi qu'au format informatique .

Les factures ne seront validées qu'après émission du bon de réception de travaux, respectant les deux critères de validation suivants :
Conformité des travaux de câblage
Conformité et remise du dossier es ouvrages exécutés complet et définitif (sans erreurs).