Ville de Marseille - Mairie de Marseille

SRPMDPJDECV (41603)

Cahier des Clauses Techniques Particulières -
 Lot 3 – Éclairage public

Aménagement du parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie - 6ème arrondissement

Numéro de la consultation	: 2021_41603_0017

En préambule, il est précisé que toute mention, relative à une marque ou un produit spécifique s’entend « ou équivalent» même si elle ne figure pas expressément.

# OBJET DU MARCHE NATURE DES TRAVAUX :

Le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, situé 172 rue Breteuil et 5 rue Lacédémone dans le 6ème arrondissement de Marseille, a été acquis par la ville de Marseille par voie de préemption suite à une délibération du conseil municipal du 8 octobre 2018.

Les travaux consistent à restaurer le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie en veillant à respecter l’historique du site tout en préservant la végétation existante. Ainsi, le projet de restauration comporte cinq entités paysagères :

- Les terrasses cultivées. Sur chacune de ces terrasses, des parcelles de jardins partagés sont à constituer ;
- Les jardins de la Chapelle. A restaurer en s’appuyant sur un canevas orthogonal existant et en y intégrant des éléments de fontainerie.
- La pinède. A équiper d’une grande aire de jeux pour enfants (un parcours d’équilibre en bois).
- Les bosquets. A aménager et protéger en libérant une partie des haies qui obstruent le champ de vision.
- Le verger. A reconstituer avec des arbres fruitiers apportant une ombre fraîche. L’entrée rue Breteuil proche du verger est par ailleurs à restaurer pour permettre une traversée du parc depuis tous les accès.

Ces travaux sont réalisés sous l’autorité de la DPJ/SEV/DEP de la Ville de Marseille.

Le présent C.C.T.P LOT 3 a pour objet de définir les prescriptions du lot N°3 – Éclairage public. Il est indissociable du C.C.T.P. 0 qui a pour objet la définition des généralités communes à l’ensemble des lots.

## Chapelle et bâtiment central
Pour rappel, l’entrepreneur du lot 3 est réputé avoir pris parfaite connaissance des contraintes liées à la proximité d’un bâtiment habité (chapelle et bâtiment central), situé au cœur du parc des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie. Il s’engage à respecter les dispositions énoncées au paragraphe 1.8.1 Chapelle et bâtiment central du CCTP lot 0.

# PrESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Le titulaire du LOT 3 devra fournir tous les éléments nécessaires au titulaire du LOT 1 pour le dimensionnement des massifs (dimensions, réservations, tiges d’ancrages, etc.). Aussi il devra s’assurer que les prestations du titulaire du LOT 1 (fourreaux, chambre, massifs, etc.) sont conformes aux exigences techniques avant fermeture des tranchées.

Outre ces aspects purement techniques, le titulaire du lot 3 doit scrupuleusement respecter le cahier des clauses technique pour les installations d’éclairage public de la ville de Marseille (fourni en annexe du CCTP). Il doit également respecter l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (fourni en annexe du CCTP lot 3)

## Normes et règlements
En complément des exigences décrites dans le CCTP 0, le titulaire doit respecter l’ensemble des dispositions réglementaires et recommandations des textes et normes AFNOR et U.T.E., dans leur édition la plus récente ou normes équivalentes. Cela dans la version en vigueur au premier jour du mois de la remise des offres :

Nature	Dénomination	Titre
C.C.T.G	Fascicule 36	Réseau d’éclairage public
Norme	EN 40	Candélabres d'éclairage public et méthode de vérification par le calcul
Norme	NF C 15-100	Installations BT - Règles
Norme	NF C 17-200	Installations d’Eclairage Public - règles édictées par l’Union Technique d’Electricité (08/87)
Norme	NF C 11-201	Travaux d’électrification en zone rurale
Norme	NF EN 60598 - 1 (C71 000)	Luminaires - Règles généralités sur les essais
Norme	EN 13201	Eclairage public
U.T.E	UTE C 18-510	Recueil d’instruction générale de sécurité d’ordre électrique
U.T.E	UTE C 15-105	Détermination des sections et dispositifs de protection
Norme	NF EN 60598 - 2 - 1 (C71 001)	Luminaires - Deuxième partie: Règles particulières - Section un - Luminaires fixes à usage général
Norme	NF EN 60598 - 2 - 2 (C71 002)	Luminaires - Deuxième partie: Règles particulières - Section deux - Luminaires encastrés
Norme	NF EN 60598 - 2 - 3 (C71 003)	Luminaires - Deuxième partie: Règles particulières - Section trois - Luminaires d’éclairage public
Norme	NF EN 60922 (C71 232)	Accessoires pour lampes tubulaires à fluorescence - Ballasts pour lampes à décharge - Prescriptions générales et prescriptions de sécurité
Norme	NF EN 60923 (C71 233)	Accessoires pour lampes tubulaires à fluorescence - Ballasts pour lampes à décharge - Prescriptions de performances
Norme	NF P 97 – 101	Candélabres d’éclairage public - Termes et définitions
Norme	NF P 97 – 401	Candélabres d’éclairage public - Dimensions et tolérances
Norme	NF P 97 – 402	Candélabres d’éclairage public - Matériaux
Norme	NF P 97 – 403	Candélabres d’éclairage public - Protection de surface des candélabres d’éclairage public
Norme	NF P 97 – 404	Candélabres d’éclairage public - Compartiments électriques et passage des câbles
Norme	NF P 97 – 405	Candélabres d’éclairage public - Charges de calcul
Norme	NF P 97 – 407	Candélabres d’éclairage public - Vérification du projet au moyen d’essais
Norme	NF C 72 – 213	Sources d’éclairage électrique - Lampes à vapeur de sodium à haute pression
Norme	Du 20/02/88	Gaines pour électricité
Norme	NF EN 15011 Avril 2011	Appareils de levage à charge suspendue

D’une façon générale, toutes les normes applicables aux installations d’éclairage public, tranchées et gaines.

Les essais en laboratoire et en place seront conduits conformément aux modes opératoires de l’Afnor et du LCPC.

La totalité des ouvrages devra satisfaire à la réglementation française de conception, de mise en œuvre et d'exécution des constructions, en particulier au Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) des Marchés Publics de l’État.

En outre les constructions devront respecter :
- Les prescriptions de l’arrêté technique du 21 avril 1992,
- les normes et le règlement du gestionnaire des voiries,
- Les prescriptions des coordonnateurs pour les opérations qui le nécessitent,
- Les prescriptions et sujétions engendrées par les arrêtés de la municipalité, de la CCI et de la préfecture,
- Les règles NV65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,
- Les recommandations de la C.E.I.,

L’entrepreneur doit se conformer au cahier des clauses techniques pour les installations d’éclairage public sur le territoire de la ville de Marseille.

## Obligations et sujétions diverses
L’entrepreneur doit :
- Assurer les sujétions inhérentes aux réunions de chantiers, aux contacts avec les concessionnaires, le Service Éclairage Public et Illuminations et son exploitant,
- Avant tout commencement de travaux, effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et services techniques,
- Se conformer à toutes les prescriptions des coordonnateurs de sécurité pour les opérations qui le nécessitent,
- Prendre en compte toutes les sujétions engendrées par le respect des prescriptions des arrêtés de la municipalité, de la Métropole Aix Marseille Provence et de la préfecture,

- Rédiger un P.P.S.P.S. en accord avec le Plan Général de Coordination, dont un exemplaire est communiqué au Maître d’Œuvre,
- L’entrepreneur est entièrement responsable de tout accident survenu du fait ou à l’occasion des dits travaux, il est également responsable de toute détérioration affectant les matériels et parties de structures conservées,
- L’Entrepreneur est responsable du choix, du mode de réalisation et d’exécution des travaux. Lorsqu’il sollicite l’accord du Maître d’œuvre, les agréments accordés lors des travaux laissent subsister l’entière responsabilité de l’Entrepreneur, pour tout accident ou dommage pouvant survenir du fait de cette réalisation,
- L’Entrepreneur a à coordonner parfaitement ses travaux en tenant compte des sujétions présentées par la présence éventuelle d’autres concessionnaires ou entreprises. En conséquence, les chantiers peuvent se dérouler de façon discontinue à la demande du Maître d’œuvre. Il a à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir les Arrêtés ou Autorisations,
- L’entrepreneur ne peut pas présenter de réclamation du fait de la mise en œuvre de précautions spéciales lors de rencontre d’autres réseaux. Et ce, quelles que soient les longueurs sur lesquelles les ouvrages existants sont traversés, longés, croisés ou déplacés,
- L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter la chute de déblais, matériaux, bétons, décombres, terre, gravats, etc.… ou tout autre produit sur la voie publique, susceptible de provoquer des accidents ou de nuire à son bon aspect,
- L’entrepreneur doit assurer le traitement de tous les déchets dans le respect de la réglementation en vigueur,
- L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas interrompre l’Éclairage Public pendant la durée des travaux. Toutes les zones ouvertes à la circulation publique, pendant la durée des travaux, devront être éclairées (y compris cheminement piétons,etc…).

## Signalisation du chantier
Pour l’installation du chantier, l’entrepreneur ne doit occuper que les parties du domaine public qui lui sont désignées.

L’accès au bâtiment central doit être assuré en toutes circonstances.

La sécurité et la continuité du cheminement des piétons doivent être assurées pendant toute la durée du chantier. Pour cela, lorsque des travaux, des dépôts de matériaux ou la signalisation empiètent sur un cheminement, il est conseillé de conserver une largeur minimale de 0,90 mètres pour le passage des piétons.

L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’accès aux véhicules de secours.
La signalisation doit être conforme au Code de la Route et aux instructions réglementaires contenues dans le document de la signalisation routière, livre I-8ème partie de la signalisation temporaire, Ministère de l’Équipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de chantier, édition 1994 du Setra. Elle est réalisée par l’Entrepreneur sous le contrôle des services compétents. En cas de carence, les autorités compétentes peuvent prendre aux frais de ce dernier les mesures nécessaires après une mise en demeure restée sans effet.

L'entrepreneur doit la fourniture, la mise en place et la maintenance de l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des divers schémas de signalisation de chantier et de signalisation temporaire.

La signalisation complète de chantier comprenant la fourniture du matériel nécessaire, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus et la maintenance de la signalisation incombe à l’entrepreneur.

La veille de chaque jour d’arrêt de travail, le chantier doit être mis en ordre et les matériaux enlevés si le maître d’œuvre le juge utile dans l’intérêt de la circulation et de la propreté de la ville.

Pour ce chantier, le prix comprend les installations propres au titulaire du présent lot :
- Les dépenses d’installations propres à l’entreprise,
- Droits de voirie suivant nécessité,
- L’évacuation des déchets,
- Le repliement de toutes ces installations et la remise en état si nécessaire,
- Tous les frais de locations et de maintenance de ces installations.

Toutes sujétions ne figurant pas dans cette liste, mais rendues nécessaires pour le bon déroulement du chantier, sont réputées comprises dans les prix de l’offre.

## Piquetage des installations et visite préalable
Tout chantier, après validation des plans d'EXE, devra faire l'objet d'un piquetage.

Les piquetages des installations à réaliser sont effectués en présence des représentants du maître d'œuvre et de l’entreprise.

Au cours de ces piquetages l'entrepreneur assure par ses propres moyens, les tracés et les implantations d'ouvrages (candélabre, projecteur, coffret, réseau,...) en se conformant aux dossiers, documents et ordres qui lui sont donnés. L'entrepreneur est tenu pour responsable de toute disparition des piquets ou repères.

Les travaux sont réalisés conformément à ce qui a été prévu lors du piquetage, l’entreprise doit informer le maître d’œuvre de toutes les difficultés rencontrées en cours de chantier, susceptibles d’entraîner une modification de l’opération. Un nouveau piquetage devra alors être réalisé pour permettre la validation des modifications nécessaires pour la réalisation du projet.

## Réseau d’alimentation
### Régime du neutre
Le schéma de liaison à la terre pour le régime de neutre est le schéma TT.

### Chute de tension
Les chutes de tension pour les appareils les plus éloignés du branchement du poste d’alimentation B.T. ne doivent pas être supérieures à 3 %.

Cette valeur peut être augmentée à 6 % dans le cas ou le branchement du poste d’alimentation est issu d’un poste de transformation EDF situé à proximité immédiate.

### Repérage et équilibrage des phases
Dans le montage de tout appareil, les conducteurs sont mis en place et repérés en couleurs conventionnelles.

L’équilibrage des puissances doit être vérifié et respecté sur les trois phases.

### Réseau principal et maillage
La section minimale pour le réseau principal d’une armoire d’éclairage est de 16mm².

En cas d’incident sur le réseau d’alimentation d’une armoire, l’exploitant doit avoir la possibilité de reprendre provisoirement la partie du réseau défectueux depuis une armoire mitoyenne.

Cela implique que les antennes du réseau d’alimentation principale d’une armoire doivent être systématiquement ramenées en attente sur les antennes du réseau d’alimentation principale des armoires mitoyennes.

## Alimentation sur candélabre
Il est fixé dans le fût du candélabre et face à la porte de visite un coffret de classe II avec au minimum un IP 44 après installation et un IK7.

Ce coffret est équipé d’un coupe-circuit modulaire Phase + Neutre 10.3 X 38 pré-cablé monté sur rail Din symétrique, avec possibilité de montage de coupe-circuit supplémentaire et d’un bornier adapté au nombre et à la section des câbles d’alimentation souterraine.

Il est également équipé d’un système d’accrochage sur la barrette de fixation du candélabre et l’ouverture du coffret doit se faire à l’aide d’un outil. Les pièces mobiles du système de fermeture doivent être imperdables.

Les coffrets équipés d’un interrupteur ou disjoncteur différentiel doivent permettre leur bon fonctionnement et en particulier l’abaissement de la manette de déclenchement

La liaison entre le coupe-circuit et la lanterne est réalisée à l’aide d’un câble 5G2,5 mm² de type U1000R2V ou HO7 RN-F pour l’alimentation du luminaire et la commande DALI. Le conducteur de terre vert/jaune est mis en attente dans le coffret Classe II.

Au delà des système de protection demandés, les coffrets devront également être dimensionnés avec une réserve de deux modules sur Rail-Din pour permettre la pose future d’un nœud de communication.

## Dimensionnement et études
### Dimensionnement des candélabres
Compte tenu de la localisation du projet, les paramètres définis dans la norme EN40 à prendre en compte pour le calcul de résistance des mâts sont :
Zone de vent : IV
Catégorie de terrain : 1 bord de mer
Charge de calcul à l’ELU : classe B
Déflexion horizontale : classe 2

### Niveaux d’éclairement
L’objectif d’éclairement attendu est de 15 lux moyen avec un coefficient d’uniformité supérieur à 0,5. Ces valeurs sont uniquement attendues pour les cheminements devant recevoir de l’éclairage.

### Photométrie
Une étude photométrique (exécuté sous DIALux) doit être fournie dans le cadre du Marché, l’installation finale doit respecter cette étude, et les valeurs indiquées. Les plans d’exécution confirmeront la disposition des candélabres envisagée par les services de la ville de Marseille.

# Mode d’exécution des travaux

Tous les matériels doivent recevoir l’agrément du maître d’œuvre après avis du Service Éclairage Public et Illuminations, l’entrepreneur est capable de fournir la documentation quant à la qualité et la conformité aux normes des matériels proposés.

L'entreprise a en charge la fourniture, la pose et le raccordement de tout le matériel nécessaire à la réalisation des travaux.

Les appareils d'éclairage choisis doivent répondre en tous points (données photométriques, optiques, accessoires, etc.) à ceux désignés dans la liste des matériels.

Les éléments de serrurerie doivent être strictement conformes aux indications des plans d'exécution éventuellement fournis.

Les éléments de serrurerie nécessaires à l'installation, seront fournis par l'entreprise.

Ces éléments subiront un traitement peinture anti-corrosion en deux couches, si besoin.

L'entrepreneur assurant la pose du matériel doit également en assurer la prise en charge à la livraison en un lieu dont le choix sera arrêté avec l'accord du maître d’œuvre.

Au titre de la prise en charge à la livraison, il doit :
- La communication du planning des livraisons au maître d’œuvre,
- Le déchargement du matériel des véhicules en assurant le transport,
- La vérification complète de ce matériel avant signature du bon de livraison attestant de sa prise en charge.

Outre sa prise en charge, l'Entrepreneur assure le stockage du matériel avant installation. La réception est assurée par l’entrepreneur en présence du maître d’œuvre.

## Candélabre cylindro-conique & console murale
Le mât cylindro-conique et la console murale seront de type INOA et CITEA NG de chez COMATELEC SCHREDER ou équivalent.

Le mât doit obligatoirement être cylindro-conique en aluminium injecté (base diamètre 136 mm, sommet diamètre 76 mm), finition thermolaquée RAL au choix du Maître d’œuvre, d’une hauteur de 4m (type modèle INOA de chez COMATELEC SCHREDER ou équivalent) et de 5m (type modèle CITEA NG de chez COMATELEC SCHREDER ou équivalent).

Le mât doit également être équipé d’une porte de visite positionnée au pied du mât, d’un coffret de classe 2 et d’un parafoudre 10KA avec voyant défaut.

Semelle de fixation 290 x 290 (entraxes 200 x 200), 4 tiges à scellement.

Tous les mats doivent être conformes à la Norme EN 40 zone III site expose.

Ce poste comprend :
- La fourniture, la pose et le transport à pied d’œuvre des différents éléments,
- Le branchement des candélabres sur le réseau d’éclairage public à créer,
- Confection de gaines têtes thermo rétractables sur les câbles armés,
- Raccordements, fourniture et pose du coffret de coupure, du câble de liaison entre projecteurs et coffret, ainsi que le câble de terre de liaison entre la borne de terre du candélabre et le coffret,
- La fourniture et la mise en place de la plaque d’identification suivant le plan de numérotation fourni par la ville de Marseille,
- La mise en œuvre de graisse + capuchons au droit des fixations des écrous anti vandalisme,
- La mise en œuvre d’un solin en béton recouvrant les tiges et les écrous de fixations des socles des mâts,
- La fourniture et mise en place d’un système antivol de câble installé à chaque mât,
- Toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre et de matériel pour une réalisation des travaux dans les règles de l’art.

Les candélabres sont posés sur des massifs. Ces massifs bétons seront réalisés par le lot 1.

Le montage du mât sur le massif béton doit respecter les consignes du fournisseur. Les trois types de montage acceptés sont les suivants:

a/ Le montage standard :
La partie supérieure du massif doit être rigoureusement plane et horizontale pour le montage direct sur massif sans système de calage pour le réglage de la verticalité du mât (Voir planche n°1).

b/ Le montage sur pilotis :
Montage sur écrous et rondelles permettant le réglage de la verticalité du mât et bourrage de l’espace entre la partie supérieure du massif et la plaque d’appui avec un mortier sans retrait pour assurer l’assise correcte de la plaque d’appui sur le massif (Voir planche n°2). Ce montage sur pilotis aussi appelé montage sur écrou et contre-écrou doit être validé par le constructeur du mât. La qualité du mortier sans retrait et sa mise en œuvre sous la semelle du candélabre doivent faire l’objet d’une attention toute particulière de l’entreprise responsable des travaux.

Dans tous les cas et quelque soit le type de montage, le serrage du mât sur les tiges d’ancrages est réalisé à l’aide d‘un écrou, d’un contre-écrou et d’une rondelle de diamètre approprié. Cet ensemble écrou/contre-écrou est protégé d’une matière anti-corrosive (capuchon de protection avec graisse).
Les conduits type TPC doivent remonter à l’intérieur du candélabre sur 10 cm minimum (voir planche n°3).

Les câbles d’alimentation doivent être munis d’embouts thermorétractables pénétrant à l’intérieur du coffret de raccordement classe II. Les conducteurs unifilaires des câbles d’alimentation ne doivent en aucun cas être visibles en dehors de ce coffret classe II.

Les conducteurs de la terre individuelle et des terres équipotentielles doivent être raccordés.

La distance entre le fil d’eau et le parement du candélabre ne doit pas être inférieure à 0,60 m. Les candélabres doivent être verticaux, correctement alignés et les crosses ou les supports de lanternes rigoureusement perpendiculaires à l’axe des voies à éclairer.

## Câbles d’alimentation souterraine ou crampé sur façade
Les câbles de type U 1000 R2V avec 4 conducteurs en cuivre sont tirés dans des TPC de diamètre adapté.

Pour chaque réseau, la section des câbles devra faire l’objet d’une note de calcul fournie par l’entreprise avant démarrage des travaux et validé par la maîtrise d’œuvre et le service concédé.

Les câbles d’alimentation des candélabres seront fournis par l’entrepreneur.

Chaque extrémité de câble est protégée d’une tête thermorétractable avec tétines d’un modèle adapté à la section et au nombre de conducteurs.

Les TPC sont posés par le titulaire du LOT 1. La pose est contrôlée par le titulaire du lot 3.

Les câbles torsadés aluminium 4x16mm² pour les réseaux crampés sur façade.

Ce poste comprend :
- La fourniture et pose dans les fourreaux TPC ou crampé sur façade des câbles décrits précédemment. Les prix comprennent le raccordement sur le réseau d’éclairage existant avec confection d’une colonne montante sur un support existant ou sur l’armoire électrique. Les différentes prestations de branchements sont comprises,
- Toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre et de matériel pour une réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Le tirage de câbles doit respecter les préconisations des constructeurs pour les rayons de courbures et les efforts de traction maximum. Dans les chambres de tirages, si elles sont nécessaires, les câbles seront installés afin d’éviter les efforts de traction permanents et de permettre des dérivations. Il n’y aura aucune boîte de jonction et de dérivation. Les dérivations seront réalisées au niveau des bornes de raccordement en coupure.
## Câbles à l’intérieur des candélabres
Le raccordement de la lampe depuis l'appareillage d'alimentation sera réalisé à l'aide d'un câble tripolaire 5 G 2,5 mm2 minimum (ph + N + T) vert jaune, type U 1000 RO2V.

Ce poste comprend :
La fourniture et pose des câbles à l’intérieur des candélabres selon les règles de l’art.

## Luminaires
Les luminaires seront de type INOA LED, CITEA NG et POSS de chez COMATELEC SCHREDER ou équivalent. Voir Caractéristiques ci-dessous :

Catégorie A : Luminaire Flat glass de puissance 16 XP-G3@300mA WW 730 230V 01-37-041 371222 (1766 lm; 16.2 W) de type SCHREDER 371222 INOA LED 5096 ou équivalent,

Catégorie B :Luminaire Flat glass de puissance 24 XP-G3@300mA WW 730 230V 01-37-043 379762 (2697 lm; 23.0 W) de type SCHREDER 379762 INOA LED 5119 ou équivalent,

- Catégorie C : Luminaire Flat glass Symmetrical de puissance 32 XP-G3@300mA WW 730 230V 00-60-317 37976S (3596 lm; 30.9 W) de type SCHREDER 37976S INOA LED 5119 ou équivalent,
- Catégorie D : Luminaire Flat glass de puissance 16 XP-G3@400mA WW 730 230V 00-36-646 422412 (2708 lm; 21.0 W) de type SCHREDER 422412 CITEA NG MINI 5117 ou équivalent,
- Catégorie E : Luminaire Flat glass de puissance 16 XP-G3@300mA WW 730 230V 00-36-646 444382 (2104 lm; 15.8 W) de type SCHREDER 444382 CITEA NG MINI 5137 ou équivalent,
- Catégorie F : Projecteur de puissance 5120 - 350mA - 18W - 3000K - 2096 lm à poser sur façade de type POSS 16 LED de chez COMATELEC ou équivalent.

Luminaires de technologie LED développés spécialement pour cette technologie et non issus de modèles initialement équipés de sources à décharges.

Ils doivent présenter les caractéristiques générales suivantes :
- Classe II, IP 65 minimum pour l'ensemble du luminaire,
- IK 08 pour le luminaire et la vasque de fermeture,
- Luminaire en aluminium injecté, finition thermolaquée RAL au choix du Maître d’œuvre,
- Diffuseur en polycarbonate,
- Possibilité d'installer un nombre important de luminaires sur une même phase,
- Maintien du cos φ lors de la gradation du luminaire,
- Résistance ou protection aux surintensités du réseau,
- Pérennité de la gamme et des pièces détachées, et en particulier le driver,
- Photométries disponibles permettant de répondre aux différents besoins du projet,
- Taux de mortalité du driver à 50000 heures de fonctionnement faible,
- Driver LED programmable pour définir des seuils d'abaissement à des niveaux et des heures définis par le maître d’œuvre en fonction du projet. Cette programmation doit être modifiable,
- Driver LED contenant une fonction activable à la demande permettant une gradation du flux lumineux émis en fonction de la variation de la tension d’entrée afin d’être compatible avec l'installation d'un variateur de tension à l'armoire,
- Indice de rendu des couleurs supérieur ou égal à 80 pour les LED a 3 000K, Ulor à zéro

Ce poste comprend :
- La fourniture et le transport à pied d’œuvre des différents éléments,
- L’installation des luminaires aux mâts et consoles, y compris les vis de fixation,
- Le raccordement des luminaires aux câbles situées dans le candélabre,
- Toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre et de matériel pour une réalisation des travaux dans les règles de l’art.

## Armoire de commande
Les armoires doivent être du même modèle que celles utilisées sur le réseau de la Ville de Marseille.

Le nombre de départ, le mode d’allumage et les protections électriques des différents départs de l’armoire doivent être adaptés aux installations raccordées. L’entrepreneur doit donc correctement calibrer les différents éléments constitutifs de l’armoire par rapport aux équipement lumineux à installer afin que l’armoire soit correctement dimensionnée.

Les types d’armoire de la ville de Marseille sont en matière isolante ou en alliage d’aluminium en fonction des risques de détérioration, avec au minimum un IP 43, un IK 10 et de teinte grise ou ivoire. Ces armoires sont prévues pour l’extérieur et sont étanches à la pluie et aux ruissellements.

Elles sont équipées de 2 portes avec compartiments séparés asymétriques, de charnières invisibles pour porte pivotante et fermeture par vis triangulaire cadenassable.

Leurs dimensions indicatives sont les suivantes : hauteur 1000 mm, largeur 900 mm et profondeur 300 mm.

La fixation de l’armoire est faite sur un socle CCV de la même matière que l’armoire, scellé dans un massif béton. Ce massif béton est réalisé par l’entrepreneur de ce présent lot.

Le petit compartiment est réservé au tableau de comptage et doit être conforme aux exigences de EDF pour un abonnement de 36 KVA en triphasé.

Le grand compartiment est équipé d’un tableau de commande Éclairage Public. Ce tableau de commande Éclairage Public répond aux configurations suivantes :
DEUX circuits de commande et QUATRE départs

Les emplacements des différents organes de commande et de coupures doivent laisser un espace libre de l’ordre de 30% de la surface du panneau pour l’ajout ultérieur de nouveaux dispositifs. L’emplacement de l’armoire de commande doit permettre d’accéder aux portes de celle-ci sans obstacle depuis le domaine public.

Ce poste comprend :
- Les terrassements et l’évacuation en décharge agréée des déblais nécessaires pour la pose du socle de l’armoire,
- La fourniture, le transport et la pose d’un socle CCV, aux dimensions des équipements de l’armoire y compris fourniture et mise en œuvre du béton et sable de calage,
- La fourniture, le transport et la pose d’une enveloppe d’armoire (RAL à définir par le maître d’œuvre) en composite de ciment et fibres de verre anti-vandalisme, étanche, ininflammable possédant 2 compartiments asymétriques :
- 1 compartiment étroit pré-équipé pour mise en place du compteur EDF avec : serrure triangle à condamnation, panneau bois CTB-X pour fixation du compteur
- 1 compartiment plus large pour tableau de distribution et de commande d’éclairage avec : bouton	verrou avec serrure DENY ou THIRARD ou similaire, panneau bois CTB-X pour fixation des équipements,
- Le tableau en contreplaqué traité marine CTBX devra être câblé (IP2X) et équipé dans sa version de base et en fonction de la configuration demandée des équipements suivants :
- A l’arrivée, un disjoncteur type NG125 4 P 63A type B (cadenassable) équipé de l’auxiliaire bloc vigi différentiel 4P 63 A type SI de sensibilité réglable de 0.1A à 3 A.
- Une horloge Astronomique RADIOLITE XP 420
- Un ou deux contacteurs 4x63A type LC1D65 suivant le nombre de circuit de commande.
- Un ou deux commutateurs Arret-Auto-Marche Forcé avec retour automatique (type contacteur chauffe-eau) pour commander le ou les contacteurs 4*63 A (suivant le nombre de circuit de commande).
- Système de protection des circuits de commande.
- Deux ou quatre départs tétra-polaire avec 4 coupe-circuits interchangeables ( I max 100A) pour fusible HPC 22*58 avec voyant de présence de tension (capacité de raccordement 35 mm²)
- Mise à la terre des parties métalliques,
- Lunettes passe-câbles,

- Boitier de telereport,
- La fourniture, le transport et la pose d’un tableau électrique de commande conforme aux exigences de la ville avec dispositif de sectionnement à coupure visible (disjoncteur), voyant lumineux de tension par phase, dispositif de commande type horloge avec dispositif de protection, commutateur 3 positions « arrêt », « auto », « manuel », protection de chaque départ par interrupteur différentiel et borniers, etc.,
- Le câblage intérieur à l’armoire,
- Le raccordement du câble d’alimentation du compteur situé dans l’autre compartiment de l’armoire au tableau de commande,
- Les découpes nécessaires des fourreaux,
- Les découpes des câbles et leur préparation pour le raccordement,
- Le raccordement de tous les câbles partant de l’armoire,
- Le repérage des câbles,
- Les essais et la mise en service de l’armoire,
- Y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre et de matériel pour une réalisation des travaux dans les règles de l’art.

## Mise à la terre des installations
En application, en autre, des mesures de protection découlant de la Publication UTE C12.101/A2 (protection des personnes contre les effets des courants électriques) et de la Norme Française NFC 17-200 ET C17-200/A1 installations Eclairage Public), les masses métalliques des candélabres, lanternes, appareillages d’alimentation doivent être mises à la terre.

La mise à la terre des installations est assurée :

- D’une part, par la confection de prises de terre individuelles réalisées à l’aide d’un câble de cuivre nu de section 1x25 mm² d’une longueur de 10 m minimum lové en fond de fouille sous le massif de chaque candélabre ou armoire et recouvert par 10 cm de terre.
  La remontée de câble de terre au travers du massif de fondation du candélabre se fera sous TPC. Cette prise de terre est raccordée par une cosse à sertir à la borne de terre du candélabre. Il est demandé de prévoir un mètre de câble libre dans le fût du mât pour éviter l’arrachement de la terre individuelle en cas d’accident du support.
- et d’autre part, par une liaison équipotentielle de ces terres individuelles à l’aide d’un câble de cuivre nu de section 1x25 mm². Ce câble peut être posé en fond de fouille de la tranchée de pose des TPC reliant entre eux les candélabres ou dans les TPC d’alimentation des candélabres.

Cette liaison équipotentielle des terres ne doit pas être interruptible. Les câbles de liaison équipotentielle doivent être sertis sur le câble de la terre individuelle à l‘aide de cosses à sertir visibles depuis la porte de visite.

La valeur de la résistance de terre équipotentielle mesurée ne doit pas être supérieure à 17 ohms.

Si cette valeur n’est pas obtenue à l’aide des prises de terre individuelles des candélabres, des prises de terres supplémentaires doivent être réalisées.

Dans le cas où la valeur de la prise de terre équipotentielle reste supérieure à 17ohms, il sera envisagé d’installer des dispositifs de protection différentielle individuelle dans chaque candélabre.

Le tableau ci-dessous reprend la valeur maximale de la résistance de la prise de terre en fonction du courant assigné au dispositif de protection.

Valeur du dispositif de protection par courant différentiel résiduel ( A )	Valeur de la prise de terre Équipotentielle ( Ω )
3	17
1	50
0,5	100
0,3	167
0,1	500

NOTA :
Si cette valeur de résistance de terre ne peut être obtenue, l’Entrepreneur devra impérativement respecter, pour chaque candélabre, les dispositions suivantes :
- Poser un disjoncteur différentiel réglé à 300 mA dans un coffret Classe II, si la valeur de la résistance de terre est comprise entre 6 et 100 ohms,
- Poser un disjoncteur différentiel réglé à 30 mA dans un coffret Classe II, si la valeur de la résistance de terre est supérieure à 101 ohms.

Lors de l’implantation des appareils d’éclairage, il peut arriver qu’un ou plusieurs de ceux-ci soient implantés à proximité d’un ouvrage métallique ou conducteur, du même concessionnaire (poteau de signalisation, balustrade, etc…) existant et pouvant être saisis simultanément et directement par une personne, l’Entrepreneur devra obligatoirement le relier à la terre du réseau Éclairage Public, de manière à réaliser une équipotentialité des masses métalliques.

## Numérotation des points lumineux
Avant réception des ouvrages par le Maître d’œuvre tous les points lumineux installés sont identifiés par l’Entreprise, par la pose d’une plaquette de numérotation.

Un plan de repérage avec la numérotation des ouvrages créés est fourni à la Ville de Marseille.

La fourniture et la pose des plaquettes de numérotation sont à la charge de l’entrepreneur et doivent être du même modèle que celles utilisées par le Service Éclairage Public et Illuminations.

Les modes de fixation (rivetage, collage, chevillage…) et emplacements sont précisés au cas par cas par le Service Éclairage Public et Illuminations suivant le type de matériel installé.

Les emplacements retenus doivent permettre une bonne lecture de la numérotation par les rondiers de détections de lampe éteintes toute en mettant les plaquettes hors de porté du public pour empêcher tous risques d’arrachage.

## Coupures, essais et réglages
Pour les interventions nécessitant une coupure du réseau Éclairage Public, l’exploitant demande un délai de 72h ouvrables.

Avant réception, l’Entreprise doit procéder aux essais et réglages indispensables pour assurer l’efficacité optimum du matériel précisé par le constructeur en fonction des implantations.

Les essais de fonctionnement seront effectués sur l'initiative du maître d’œuvre, en présence de l'entrepreneur. Celui-ci devra mettre à disposition du maître d’œuvre toutes fournitures, appareillage de mesure, outillage, matériels spéciaux d'essais, etc., ainsi que la main d’œuvre qualifiée et les moyens de levage et de communication nécessaires pour effectuer les essais, ceci à ses frais.

Les installations subiront les essais suivants :
- Contrôle de la présence de l'énergie électrique à tous les points de livraison prévus et conforme en tension et puissance,
- Essais d'éclairage,
- Essais du bon fonctionnement des luminaires,
- Réglages lumière nocturnes sur les indications du maître d’œuvre.

L'entreprise aura à sa charge les réglages des optiques ainsi que l'ensemble des essais nécessaires pour obtenir un fonctionnement correct de l'installation et un éclairement conforme aux indications du maître d’œuvre.

Un planning des réglages et essais sera effectué par l'entreprise qui en informera pour accord le maître d’œuvre.

## Contrôles
En fin de travaux et avant la remise d’ouvrage l’entreprise doit fournir au maître d’œuvre un rapport de contrôle technique des installations électriques établit par un organisme de contrôle agréé indépendant.

Ce rapport portera notamment sur :
- La conformité aux normes en générale,
- La protection contre les défauts d’isolement,
- La valeur des mises à la terre des ouvrages,
- La valeur de réglage des protections électriques.

Dans le cas de pose de nouveau raccordement au réseau de distribution ERDF, l'entreprise doit fournir à ses frais le Consuel nécessaire au raccordement du compteur.

## Production des documents
Pendant la période de préparation, le titulaire doit produire les documents d'études d'exécution suivant :
- Les interventions auprès des services concernés par les Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (D.I.C.T),
- Les implantations des candélabres, des supports, consoles et luminaires,
- Le tracé des tranchées, le cheminement des câbles avec leurs sections,
- Une représentation en élévation du cheminement des câbles sur façade ou tous autres ouvrages,
- Le repérage de tous les autres ouvrages,
- La nomenclature des matériels utilisés.
Ces documents doivent respecter la charte DOE du Service Éclairage Public et Illluminations de la ville de Marseille.

Les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) et dossiers d'interventions ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent être remis dans les conditions prévues à l'article 40 du CCAG Travaux et dans le mois suivant la date de notification de la décision de réception prise par le maître d'ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de remettre au maître d’œuvre trois exemplaires papier et un dossier dématérialisé (CD ou CLE USB).

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit impérativement respecter :
- Les plans de récolement des installations réalisées avec le repérage et la cotation des réseaux créés et des matériels d’éclairage implantés. Ces plans sont fournis en trois exemplaires papier à une échelle permettant une bonne lisibilité du document et sur support informatique au format Autocad. Les réseaux d'éclairage public portés sur les plans devront être de classe A,
- Les mesures de terre,
- La numérotation des points lumineux,
- Les notices des matériels installés,
- Les rapports de contrôle technique effectué par un organisme agréé par l’État,
- Le schéma de câblage depuis les armoires de commandes,
- Les notes de calcul de sections des câbles et des protections,
- Un document d’accès aux ouvrages.
Ces documents doivent respecter la charte DOE du Service Éclairage Public et Illluminations de la ville de Marseille mise en pièce annexe du CCTP.

## Passation et réglages
En fin de travaux et avant la remise d’ouvrage l’entrepreneur du présent lot prévoira le temps nécessaire pour expliquer au Service Éclairage Public et Illluminations de la ville de Marseille le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures d'urgence à prendre en cas d'anomalie ou de panne.

En fin de travaux et avant la remise d’ouvrage l’entreprise doit également prévoir les interventions nécessaires pour affiner les réglages.

L'ensemble de ces indications constituera le Cahier des Charges d'Exploitation dont l'entrepreneur remettra un exemplaire reproductible au maître d’œuvre dans le mois suivant la date de notification de la décision de réception prise par le maître d'ouvrage.

Planche 1 : Massif de fondation de candélabre avec montage standard. Extrait du Service Éclairage et Illuminations/ ville de Marseille.

Planche 2 : Massif de fondation de candélabre avec montage sur pilotis. Extrait du Service Éclairage et Illuminations/ ville de Marseille.

Planche 3 : Raccordements électriques dans le candélabre. Extrait du Service Éclairage et Illuminations/ ville de Marseille