## Dqe
Postes	U	Quantités / entreprise	Prix unitaires	Montants totaux
			€ H.T.	€ H.T.

Modernisation de la sonorisation générale du Palais du Pharo
58, Bd Charles livon
13007 MARSEILLE

Dépose et évacuation du matériel existant ( modules de commande, canalisations diverses, hauts-parleurs, etc. )	Ens	1		0,00

Alimentations électriques des différents modules ou éléments avec des canalisations adaptées et conformes aux normes en vigueur. Tous les éléments devront êtres raccordés électriquement conformément aux normes en vigueur.	Ens	1		0,00

Fourniture d’un module de contrôle pour système de sonorisation publique et de sécurité, matrice numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio, 4 ports PDC dédiés et surveillés pour microphone pompier, 2 entrée et sorties audio dédiées pour amplificateur de secours, surveillance renforcée des lignes hauts-parleurs, contrôle et routage simultanés de 48 canaux, module équipé de cartes réseau et de cartes fibre optique, module de surveillance 9 entrée et 8 sorties, possibilité jusqu’à 4 heures de messages numériques pré-enregistrés, matériel compatible pour baie 19’’, hauteur 2U, conforme à la norme EN 54-16.	U	1		0,00

Fourniture d’un module esclave pour système de sonorisation publique et de sécurité, matrice numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio, 2 ports PDC dédiés et surveillés pour microphone pompier, 2 entrée et sorties audio dédiées pour amplificateur de secours, surveillance renforcée des lignes hauts-parleurs, contrôle et routage simultanés de 48 canaux, module équipé de cartes réseau et de cartes fibre optique, module de surveillance 9 entrée et 8 sorties, possibilité jusqu’à 4 heures de messages numériques pré-enregistrés, matériel compatible pour baie 19’’, hauteur 2U, conforme à la norme EN 54-16.	U	1		0,00

Fourniture d’une armoire de 36U, de dimension approximative 800x800 équipée d’un montant avant et arrière, d’un kit renfort intérieur, d’une porte avant avec oculus en verre, d’une porte pleine en face arrière, de contacts de portes avant et arrière, d’un éclairage en partie arrière de l’armoire, d’une ventilation thermostatée, et de roulettes pour charges lourdes.	U	1		0,00

Fourniture d’amplificateur de puissance, équipé de 4 canaux de puissance 4 x 250 W class-D ( peut être bridgé en 2 x 500 W ) et d’un transformateur isolé pour la distribution de lignes 100V, 70V et 50V et 4 Ohm, équipé d’une sortie de rapport de défaut. Matériel compatible avec le module de contrôle et esclave décrit ci-dessus pour le traitement audio de chaque canal, la supervision, la commutation en amplificateur de secours et la surveillance des lignes haut-parleurs et impédance de ligne. Matériel compatible pour baie 19’’, hauteur 2U, conforme à la norme EN 54-16.	U	4		0,00

Fourniture d’un chargeur et module de surveillance, équipé de 3 sorties auxiliaires de 5A pour les contrôleurs, 6 sorties de 40 A pour les amplificateurs, chargeur compatible pour baie 19’ avec hauteur max de 2U. Matériel compatible avec le module de contrôle et esclave décrit ci-dessus afin de fournir l’énergie nécessaire et conforme à la norme EN 54-4. Possibilité de capacité de la batterie : de 85 à 255 Ah.	U	1		0,00

Fourniture de batteries de 150 aH 12 V et conforme à la norme EN 54-4	U	2		0,00

Fourniture de pupitre d’appel à dalle tactile couleur TFT 5’’ rétro-éclairée, équipé d’un microphone, d’un HP de retour d’écoute, de 16 touches par pages sur une possibilité de 200 pages, doté d’un encodeur/décodeur IP permettant un raccordement direct sur le réseau via une liaison RJ45 , alimentation par POE et d’un espace mémoire pour messages préenregistrés.	U	3		0,00

Logiciel d’exploitation pour la supervision des sources et destinations audio pour l’exploitation des modules de diffusion de la sonorisation du message y compris l’exploitation du logiciel 1 an après sa garantie ainsi que la formation du personnel exploitant.	U	1		0,00

Plafonnier rond en métal de couleur blanc RAL 9016 6 W / 100 V, de diamètre et profondeur approximative à 190 x 100 mm , équipé d’un capot métallique anti-feu, d’un bornier en céramique, d’un fusible thermique. Caractéristique technique à respecter : SPL 1 m / 1W : 95 dB SPL maw : 102 dB. Conforme à la norme EN 54-24	Ens	1		0,00

Projecteur de son étanche en plastique de couleur blanc RAL 9016 IP66 20 W / 100V, de diamètre et profondeur approximative 140 x 200 mm, équipé d’un bornier en céramique et d’un fusible thermique. Caractéristique technique à respecter : SPL 1 m / 1W : 91 dB SPL maw : 104 dB. Conforme à la norme EN 54-24	Ens	1		0,00

Enceinte pour installation d’intérieur 2 voies, boomer de 13cm de diamètre monté en bass-reflex, tweeter de cm, réponse de fréquence 62Hz – 20 kHz, puissance admissible 75W noise / 150 W pgm pour une sensibilité de 89dB/1 W / 1 m, impédance nominale de 8 Ohms, équipée d’un transformateur d’impédance pour lignes 70/100 V, équipée d’un bornier étanche, protégé en partie avant d’une grille perforée, finition noire et sera fixé sur structure existante avec support orientable. Conforme à la norme EN 54-24.	U	2		0,00

Raccordement du nouveau système de sonorisation sur le système de sécurité incendie	U	1		0,00

TOTAL GENERAL Marché de base en € HT				0,00

TVA 20 %				0,00

TOTAL GENERAL Marché de base TTC en € TTC				0,00 €