## PRÉAMBULE
La fontaine monumentale du Palais Longchamp a été réalisée entre 1863 et 1869 et est classée au titre des monuments historiques depuis 1999.
Cette fontaine symbolise l’arrivée de l’eau de la Durance à Marseille.
Jusqu’en 2017, la fontaine était alimentée par de l’eau brute (non filtrée) à hauteur 3 Millions de m3/an provenant d’une canalisation en DN 900 mm depuis une prise d’eau située à l’usine de Sainte Marthe ; l’eau transitant ensuite par un canal couvert puis par l’aqueduc de Cassini.
La totalité des eaux est rejetée dans le réseau unitaire de la ville. Cette eau n’est pas recyclée et représente donc une perte d’eau considérable.
Il est demandé dans ce contexte de réaliser des installations permettant :
- l’alimentation des fontaines par le réseau d’eau potable et l’abandon de l’adduction en eau brute
- le recyclage de la totalité des eaux (intégrant un traitement de ces eaux).
La Ville de Marseille a lancé un marché de travaux afin de modifier l’alimentation des fontaines du parc Longchamp, d’alimenter celle-ci par le réseau d’eau potable, d’abandonner l’alimentation en eau brute et de créer plusieurs systèmes de recyclage avec traitement des eaux.

Les travaux portent sur les 3 fontaines suivantes :
- Fontaine monumentale
- Fontaine aux phoques
- Fontaine Hémicycle.

## Présentation deS fontaineS
L’ensemble se compose de 4 ensembles de fontaines distincts :
- Hémicycle : partie accueillant les eaux brutes depuis l’aqueduc- canal de Cassini répartissant l’eau brute aux autres fontaines en aval ;
- La cascade aux Phoques, alimentée depuis l’hémicycle en eau brute et poursuivie par une rigole bétonnée à ciel ouvert, présente un rejet au réseau unitaire ;
- La cascade des Bœufs et les deux cascades aux Dauphins, toutes alimentées depuis l’Hémicycle en eau brute via une canalisation en DN 600 mm passant par la galerie des Bœufs ; ces eaux rejoignent le « bassin supérieur » ;
- La Fontaine des Amoureux ou Fontaine aux Nymphées;
- Les Rosaces et les Grandes Eaux alimentées en eau brute et possédant un système de recyclage (2 pompes immergées dans le grand bassin inférieur) ; une surverse au réseau unitaire permet d’évacuer le trop-plein. Les rosaces se caractérisent par un ensemble de 16 coupelles reparties de manière symétrique et les Grandes Eaux se composent de 2 jets d’eau situés à l’intérieur du grand bassin inférieur.

L’apport total en eau brute actuel au niveau de l’Hémicycle est de 100 l/s (360 m3/h) :
- 20 l/s partent en surverse vers le Jarret (via le bd de Cassini) ;
- 10 à 15 l/s partent vers la cascade aux Phoques ;
- 65 à 70 l/s permettent l’alimentation des cascades aux Bœufs, Dauphins et bassins inférieurs et supérieurs.

## Système hydraulique existant
### Réseau D’eau brute existant
L’eau brute est acheminée jusqu’à l’Hémicycle de la manière suivante:
- Prise d’eau à l’usine de Sainte Marthe puis conduite enterrée DN 900 mm ;
- Passage sous le Boulevard Flammarion de la conduite DN 900 mm ;
- Remontée au niveau d’un ouvrage en parement de pierre marquant le début d’un passage sous talus de la conduite DN 900 mm ; à ce niveau se trouve la vanne de régulation (appelée monovar 900) de la conduite DN 900 mm ;
- Passage sous talus de la conduite appelée « dérivation enterrée » ;
- Passage sur aqueduc (écoulement à surface libre) ;
- L’aqueduc alimente ensuite l’Hémicycle.

### RESEAU D’EAU POTABLE (EAU FILTREE)
Le réseau d’eau potable alimentant le Palais Longchamp est piqué sur la conduite Fonte DN300 mm Place H. DUNANT.
Un compteur principal (contrat n° 2117340 F) type Voltex DN 150 mm permet le comptage de l’ensemble des eaux distribuées au niveau du Parc.
Une conduite Fonte DN 80 mm passe dans la galerie des Bœufs et remonte dans la fontaine aux Bœufs pour ressortir derrière la fontaine des Nymphées où une vanne de section existe. Cette conduite Fonte DN 80 mm alimente l’arrosage des espaces verts supérieurs du plateau Longchamp.
Depuis 2010, la conduite BTM 600 qui se trouvait dans la galerie des Bœufs a été tamponnée par la SEM ; cette conduite n’est plus utilisée.

### OUVRAGES DE COMMANDE hydraulique SUR L’EAU BRUTE
#### COMMANDES PRINCIPALES
Prise d’eau de l’usine de Sainte Marthe
La coupure totale de l’alimentation en eau brute ne peut se faire qu’au niveau de la prise d’eau de l’usine Sainte Marthe.

Amont dérivation enterrée – sortie siphon bd Flammarion
Dans un local technique, juste avant la portion « dérivation enterrée », on trouve une vanne de régulation appelée « Monovar 900 ». Cette vanne permet la régulation du débit alimentant l’ensemble du système gravitaire sur la conduite DN 900 mm.

Pavillon de l’Hémicycle
Le pavillon de l’hémicycle avait pour vocation la régulation et le partage des eaux brutes issues du canal, vers les bassins filtrants situés sous le plateau de Longchamp.
Ce pavillon comportait autrefois plusieurs systèmes de vannes. Aujourd’hui seulement 4 vannes ont une utilité :
- vanne vidange du bassin
- vanne alimentation Conduite DN 600 mm Montebello
- vanne vidange du canal
- vanne d’alimentation du circuit de la fontaine aux Phoques

Galerie des Bœufs
La galerie des Bœufs positionnée sous le plateau Longchamp et sous les bassins, acheminait plusieurs conduites de distribution (conduites Vincent, Montebello, Bonaparte, Moulin…). Elle permettait également le drainage des eaux de vidange des bassins et des fontaines.
Dans la configuration actuelle, la galerie comporte :
- la conduite DN 600 mm dite « Montebello » qui est encore utilisée et qui permet l’alimentation de la fontaine aux Bœufs et des Dauphins. La conduite est alimentée depuis l’Hémicycle ;
- la conduite fonte 80 mm (eau potable) qui remonte depuis le compteur SEM Place H.Dunant.
La conduite BTM 600 de la SEM est abandonnée depuis 2010.

#### COMMANDE DES FONTAINES ET CASCADES
Alimentation cascade aux Phoques
La prise d’eau se fait au niveau de l’Hémicycle. Une vanne de section sous bouche à clé visible au sol (hors hémicycle) permet la régulation. Un cadre sous chaussée achemine les eaux (écoulement à surface libre) jusqu’à la cascade des Phoques.
La surverse de cette fontaine se fait ensuite dans une rigole maçonnée qui arrive au niveau d’un ouvrage d’engouffrement proche de l’entrée « 5 avenues » du Parc Longchamp.

Alimentation cascade aux Bœufs et aux Dauphins
Les deux cascades sont alimentées par un piquage en DN 250 mm acier fait sur la conduite Montebello DN 600 mm dans la galerie des Bœufs.
Un robinet vanne coupe l’alimentation des deux cascades. En aval, on trouve :
- un départ vers le haut en DN 200 mm alimentant la cascade « haute des Bœufs » ;
- 2 départs en DN 150 mm alimentant chacune des cascades aux Dauphins ;
- une vanne permettant la mise en eau de la grotte ou cascade dite « basse » des Bœufs (en dessous) (aujourd’hui abandonnée)
En amont du robinet-vanne, on trouve un piquage en cuivre 40 mm réalisé en juin 2012 permettant l’alimentation des ajutages (X2) des Dauphins.

Alimentation Fontaine des Nymphées (amoureux)
L’alimentation de la fontaine se faisait autrefois par un piquage sur la conduite fonte DN 80 mm. La fontaine était hors service du fait des fuites sur cette conduite d’alimentation en plomb.
Le projet de rénovation du palais Longchamp mené par la DIRCA (Direction de la Construction et de l’Architecture de la Ville de Marseille) reprend l’alimentation et la vidange de la fontaine des Nymphées en 2012. L’alimentation se fait désormais par un piquage sur la conduite existante DN 300 mm arrivant sous le Péristyle. Il a été réalisé une conduite de diamètre 100 mm pour un débit de 25 m3/h (soit 7l/s) mise en place par la DCRE lors des travaux de rénovation des sculptures.

Système hydraulique Mis en œuvre en 2017
Le réseau est composé de 3 systèmes de pompage :
fontaine monumentale avec 3 subdivisions en circuits hydrauliques de refoulement indépendants :
- circuit des 2 grands jets
- circuit des 16 coupelles
- circuit de recirculation du bassin déversoir
1. fontaine aux phoques
2. fontaine hémicylce

La fontaine monumentale et la cascade aux phoques sont dites végétalisées. Un traitement approprié a donc été mis en place pour permettre le maintien de la végétation (mousses et plantes aquatiques). La technique de traitement UF (sans chlore) a été retenue.

## INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : VILLE DE MARSEILLE – Service des Espaces Verts et de la Nature – 48 avenue Clot Bey – 13008 Marseille.
Représenté par M. INGARGIOLA Pierre - pingargiola@marseille.fr

Assistant Maîtrise d’ouvrage : CABINET MERLIN – 171 bis chemin de la Madrague Ville – 13002 MARSEILLE
Représenté par M. BONNERY Vincent – vbonnery@cabinet-merlin.fr

Coordinateur SPS : CABINET PRESENTS
Représenté par Mme Monbereau Françoise – f.mombereau@present.fr

Contrôleur technique : APAVE SUDEUROPE SAS
Représenté par M. CULMINE Pierre – laurent-pierre.culmine@apave.com

Direction régionale des affaires culturelles PACA (DRAC PACA) - 23 Boulevard du Roi René - 13617 Aix en Provence cedex
Représenté par M. JOURDAN Robert – robert.jourdan@culture.gouv.fr

Exploitant des Fontaines : SEGEX ENERGIE - 4 Bd d’Aragon – 91320 WISSOUS
Représenté par M. LEMIRE YAN – ylemire@groupe-segex.com

Exploitant des réseaux unitaires : SERAM - 35, boulevard Capitaine Gèze B.P. 10256- 13308 Marseille cedex 14
Représenté par M. SEVOLKER Lionel : lionel.sevolker@seram-marseille.fr