CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
COMMUN AUX LOTS 1 ET 2

Maintenance courante, prestations de réparation et d’amélioration des fontaines ornementales, fontaines à boire et stations de pompage gérées par la Ville de Marseille

Numéro de consultation : 2021_41603_0041

        Procédure de passation : Appel d’offres Ouvert

SOMMAIRE

# ARTICLE 1. GENERALITES

En préambule, il est précisé que toute mention dans les pièces du marché, relative à une marque, un produit spécifique ou une norme s’entend « ou équivalent » même si elle ne figure pas expressément.

## 1.1 - Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun aux deux lots est relatif à la maintenance courante, les prestations de réparation et d’amélioration des fontaines ornementales, des fontaines à boire et des stations de pompage gérées par la Ville de Marseille.

Le (C.C.T.P.) a pour objet de définir :

Les conditions d’intervention du titulaire dans le cadre de l’exécution de ce marché.

La nature des prestations dues au titre de la maintenance courante, et celles de prestations de réparation et d’amélioration d’autre part.

Il comprend les documents et annexes suivants :

Lot N°1 :

- ANNEXE 1 : Liste des fontaines ornementales voie publique
- ANNEXE 2 : Tableau des fréquences et fonctionnements

Lot N°2 :

- ANNEXE 3 : Liste des fontaines ornementales et stations de pompage domaine communal
- ANNEXE 4 : Liste des fontaines à boire domaine communal
- ANNEXE 5 : Tableau des fréquences et fonctionnements
- ANNEXE 6 : Notice entretien des stations de pompage

Pour chacun des lots, les listes annexées au CCTP sont exhaustives, cependant en cours de marché, le nombre de ces équipements pourra être modifié, en plus ou en moins.

## 1.2 – Documents de référence, qualification de l’entreprise et du personnel

### 1.2.1 - Textes réglementaires

Article R 123-43 du CCH, relatif aux généralités sur les vérifications techniques.

### 1.2.2 – Normes

NFC 15-100 (Installation Basse Tension)
NFC 13-200 (Installation Haute Tension)

Ou normes équivalentes

### 1.2.3 – Qualifications / compétences

Le titulaire s’assurera que l’ensemble du personnel intervenant sur les installations possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation des prestations objets du marché qui lui sont confiées.

Le personnel d’intervention doit en outre posséder les formations nécessaires à la manipulation de produits chlorés et au travail en espace confiné.

Les habilitations et justificatifs de formation devront êtres fournis sur demande au service gestionnaire et tout changement en cours de contrat devra être signalé.

Compte tenu de l’ensemble des installations faisant l’objet du présent C.C.T.P dont la particularité est d’avoir de multiples automatismes, les équipes d’intervention doivent compter des techniciens compétents en électronique, automatisme, électromécanique ainsi qu’en hydraulique et mécanique des fluides.

Le personnel doit être apte à intervenir sur les systèmes de plusieurs constructeurs.

## 1.3 – Conditions d’intervention

### 1.3.1 – initiatives du prestataire

Le prestataire donnera tout conseil qu’il jugera utile sur l’utilisation des fontaines et les améliorations à apporter.

Il est tenu, sauf à engager sa responsabilité, de signaler toute non conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Il peut formuler des propositions d’intervention (en indiquant la liste des prestations de réparation et d’amélioration, les temps d’intervention et d’immobilisation, etc..) pour celles qui ne relèvent pas de la maintenance courante.

Bien que le prestataire n’intervienne en temps normal que sur bon de commande, il doit, dans les cas où la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, prendre les mesures d’urgence qui s’imposent. Il en informe alors le responsable de la Division Bassins et Fontaines ou son représentant dans les 2 heures (par téléphone et par mail).

### 1.3.2 - Sécurité

Sécurité du public

Lors de l’entretien ou du dépannage des installations techniques dans des lieux publics, il sera prévu par le prestataire la mise en place d’un périmètre de protection adapté, autour de la zone d’intervention.

Afin d’éviter tout accident, une attention particulière devra être apportée à la signalisation des travaux et à la protection (éventuellement associée à un gardiennage) des trappes et autres orifices d’accès aux ouvrages souterrains pendant les interventions.

Ainsi, seront systématiquement et conjointement mises en place à chaque intervention dans un ouvrage :
- Une barrière de regard extensible couvrant 1 m² au sol, en acier, en aluminium ou en plastique, finition laquée rouge et blanc.
- Une signalétique de couleur très voyante (jaune vif, rouge vif...) avec un texte du type : "Attention zone de travail - Interdiction d'entrer".

Les véhicules utilisés pour le chantier seront stationnés dans l’enceinte du chantier lors des opérations de chargement / déchargement des matériels.
Par mesure de sécurité vis-à-vis du public, les chauffeurs des véhicules de la société devront rouler au pas, ne pas rouler sur les surfaces végétalisées (pelouses, tapis végétal, etc.) et être vigilants vis-à-vis du mobilier urbain (bancs, corbeilles, etc.).
La circulation à l’intérieur de l’enceinte d’un jardin se fait sous l’entière responsabilité du conducteur du véhicule qui devra respecter le règlement de police des parcs.
Les véhicules légers ou de service devront stationner en dehors des squares, et en aucune façon sur les passages protégés surbaissés des entrées de jardins pour ne pas gêner le service des jardiniers.
Sur la voie publique les véhicules légers devront stationner de manière à ne pas gêner la circulation, ni la protection des piétons et deux roues.
Le prestataire assurera l’ensemble de son parc automobile et matériel contre le vol et toute dégradation ; il est tenu de se garantir contre des dégâts qui pourraient être occasionnés au domaine, aux biens municipaux ou à une tierce personne.
Toutes les dégradations éventuelles seront réparées aux frais du prestataire.

Sécurité du personnel

Le prestataire ainsi que le(s) sous-traitant(s) éventuel(s) s’engagent à mettre en œuvre et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité du travail, à fournir à leur personnel l’outillage de sécurité et le matériel de protection rendus nécessaires et ou obligatoires par la nature des prestations à exécuter.

L’attention du prestataire est attirée sur les contraintes particulières liées aux possibles interventions en galeries souterraines ou en égouts.

En particulier, pour toute intervention en chambre de fontainerie ou en égout, l’équipe doit se composer de deux personnes au minimum équipées d’un détecteur de présence quatre gaz, présence d’un garde-tampon, et maintien d’un contact visuel entre les différents agents chargés de l’intervention.

Le prestataire devra signaler immédiatement à la personne publique toute détérioration ou anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ayant à intervenir dans les locaux techniques.

Le prestataire ainsi que les sous-traitants éventuels s’engagent par ailleurs :

A faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène de travail vis à vis de son personnel, ainsi que celles définies par le décret n° 94 / 1159 du 26 décembre 1994 (J.O. du 29/12/94), concernant la coordination en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers

A n’utiliser, en matière de produits contenants des substances dangereuses, que des produits respectant la réglementation des 7 août 1997, 22 janvier 1998 et le décret du 1er février 2001 (dispositions relatives à la protection des utilisateurs vis à vis des risques présentés par les produits contenants du benzène, des éthers de glycol, etc…).

Plan de prévention

En cas de travaux jugés dangereux (au sens de l’arrêté du 25 février 2003, qui vise entre autres les travaux effectués à une hauteur de plus de 3 mètres, exposant à des substances toxiques, etc.), un plan de prévention sera établi avant le commencement des travaux, entre le prestataire et le représentant du service émetteur du bon de commande, en application du décret du 20 février 1992 complétant le code du travail.

Il est rappelé qu’un plan de prévention sera établi par site ou fontaine, lors de la première visite du début du marché.

Le plan de prévention de chaque site devra être élaboré au plus tôt après la visite commune préalable dans un délai de 2 mois maximum.

Les visites sur site, préparatoires à l’élaboration de ces plans ou protocoles, et tous frais concomitants sont réputés inclus dans les prix du B.P.U « Prestations de maintenance » et du B.P.U. « Prestations diverses » .

### 1.3.3 – Précautions particulières

Le titulaire du présent marché a l’obligation contractuelle de recycler l’ensemble des déchets produits. Ceci concerne les accessoires, les dispositifs de nettoyage, les graisses, les huiles et les batteries. Tous les déchets sont évacués immédiatement par le titulaire, il n’y aura donc pas de stockage sur site.

Si celui-ci se rendait responsable de dégâts, il ferait son affaire des dédommagements auprès de la personne publique ou des responsables de locaux privatifs.

Le titulaire s'engage à souscrire une police d'assurance couvrant tous les risques dont il pourrait être tenu pour responsable dans les conditions du droit commun, notamment : accident, incendie, explosion, vol, dégâts des eaux, conséquences d'un défaut. Il devra justifier de cette souscription, auprès du Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans les conditions fixées à l’article 22 du C.C.A.P.

Vidanges à fort débit

Pour les vidanges de bassin de débit supérieur ou égal à 150 m³/h : Le titulaire devra obtenir l’autorisation du service gestionnaire de la Ville de Marseille en collaboration avec la SERAMM.
En cas de manquement à cette procédure, la responsabilité pleine et entière du titulaire sera engagée devant l’administration ou un tiers.

### 1.3.4 – Personnel

Afin d’être en mesure d’assurer les délais d’intervention demandés à l’article 3.1 du C.C.A.P. il appartient au prestataire de disposer :

D’équipes mobiles ayant les qualifications nécessaires pour assurer l’entretien et le dépannage des différentes installations. Il est rappelé que pour chaque intervention en galerie souterraine, la présence de 2 techniciens minimum est obligatoire.

De l’effectif nécessaire permettant d’assurer la permanence du service, pour que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas le maximum autorisé par la législation en vigueur, afin d’être en mesure de tenir les délais d’intervention demandés.

Les personnes désignées par le prestataire sont seules autorisées pour la maintenance ou la réparation des matériels ou équipements, objet du marché.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le prestataire. Il est l'interlocuteur normal du service, il restera en liaison constante avec celui-ci par tous moyens durant tout le temps que durera l’intervention et sera tenu de l’informer de la fin de sa prestation.

### 1.3.5 – Equipements nécessaires pour réaliser les prestations demandées

Le prestataire devra mettre à la disposition des équipes d’intervention, les véhicules et équipements suffisants pour réaliser les prestations demandées. Il devra, en outre, équiper ses véhicules de dispositifs réglementaires pour travaux sur voies publiques (triangle, bandes réglementaires, cônes, rubalise etc.) ainsi qu’un système de télécommunications mobiles (téléphones portables, véhicule équipé de radio ...)

L’ensemble de ces véhicules et de ces équipements devra toujours être maintenu dans un état correct d’entretien.

## 1.4 - Fournitures

Les fournitures de remplacement seront conformes aux pièces d’origine, pour autant qu’elles existent toujours sur le marché et que l’évolution des techniques ne permette pas l’installation de pièces plus perfectionnées ou de rendement supérieur. Tout changement de caractéristiques, doit être immédiatement signalé au service gestionnaire du marché. Dans tous les cas, les pièces devront être des pièces dites équivalentes aux pièces d’origine, et le titulaire devra respecter les règles d’associativité entre matériels.

Ce matériel devra répondre aux normes en vigueur, ainsi qu’à toutes nouvelles normes applicables au moment de l’exécution des prestations, et répondre aux exigences de la personne publique.

En cas de défaillance pendant la période de garantie, le titulaire devra prendre en charge et remplacer la pièce défectueuse sans frais pour l’Administration.

Le prestataire sera tenu de fournir dans tous les cas :

Toute justification de provenance et de qualité des fournitures, matériels, appareillages, etc.

Tous les échantillons qui leur seraient demandés en vue d’essais conformes à ceux prévus par les normes correspondantes en vigueur.

Les fournitures à la charge de l’entreprise (c'est-à-dire comprises dans le prix mensuel maintenance du B.P.U. sont les suivantes :

    - Lampes électriques (des différents types utilisés)
    - Câbles électriques (de toutes sections courantes)
    - Ruban adhésif
    - Ampoules pour l’éclairage en local
    - Joints de projecteurs
    - Fusibles, condensateurs, contacteurs, relais, voyants de contrôle
    - Tous les produits et ingrédients (chiffon, huile, graisse, antigel, solvants, détartrants, etc. …)
    - Tous les filtres et petites pièces d’usure (joints, courroie, …)
    - Les petits matériels (voyants, relais, fusibles, contacteurs, visserie et petite boulonnerie, etc. …)
    - Les outillages et appareils de contrôle nécessaires à l’exécution des prestations.
    - Algicides, bactéricides solutions Ph et chlore pour pompes doseuses ou autres produits destinés à assurer la bonne qualité de l’eau des fontaines munies d’un dispositif de recyclage.
    - Toutes réparations globales d’un montant inférieur à 50 euros H.T.

## 1.5 – Réunion avec les services

Le prestataire sera tenu d’être présent à toute réunion organisée par la Division Bassins et Fontaines du Service Logistique Fontainerie, qui lui sera signifiée par courriel une semaine à l’avance.

Par ailleurs, il sera prévu trimestriellement une réunion avec la Division Bassins pour faire un bilan du marché.

Lors de ces réunions trimestrielles, le prestataire fournira la liste des travaux réalisés ainsi que les modifications de matériel (posé, déposé ou remplacement)

Les frais liés aux réunions de service, sont réputés inclus dans le prix mensuel de la maintenance.

## 1.6 – Prise en charge et Etat des lieux

Le prestataire prendra en charge toutes les fontaines et leurs équipements, dans l’état où ils se trouvent, à la date fixée sur le bon de commande lui prescrivant le début d’exécution de sa prestation.

## 1.7 Documents à fournir
### 1.7.1 Planning mensuel

Afin de permettre au service chargé de l’exécution du marché d’effectuer le constat des prestations, et permettre ainsi d’attester le service fait lors de la réception de la facture, le prestataire devra, au fur et à mesure des commandes, établir un planning mensuel précisant ses dates de passage.

Le planning mensuel sera transmis par voie électronique à la Division Bassins et Fontaines.

La conception du planning mensuel doit intégrer les impératifs d’intervention du service gestionnaire (notamment la réalisation de nettoyages sur certains site), qui doit ensuite valider le planning dans la semaine où il sera communiqué.

Il est rappelé que la proposition de planning mensuel doit être transmise au plus tard le 21 du mois précédent le mois concerné par le planning, ou le lundi suivant si le 21 est un samedi ou un dimanche, au-delà la pénalité prévue au CCAP s’applique.

En l’absence de ce document, le suivi de l’exécution des prestations ne pourra être effectué par le service concerné, et l’attestation de service fait ne saura de ce fait être délivrée et la prestation ne pourra pas être payée.

A toute demande du service gestionnaire, le prestataire sera tenu de faire connaître son horaire de passage 48H à l’avance.

Le planning pourra être modifié sur demande du service gestionnaire en cas de travaux spécifiques non exécutés par le titulaire du marché, d’arrêt ponctuel (festivités, tournage de film, illuminations de Noël, etc.). Le service utilisateur informera par écrit le titulaire des dates d’arrêt des fontaines, et de la date officielle de remise en fonctionnement. Ces demandes seront formulées 72 heures à l’avance.

Les frais liés à ce planning sont réputés inclus dans le prix mensuel du B.P.U. « prestations de maintenance ».

### 1.7.2 Consignation des interventions dans un carnet de maintenance

Le prestataire établira pour chaque fontaine, fontaine à boire et station de pompage dès sa prise en charge, un carnet de maintenance tenu à jour régulièrement qu’il devra présenter sur simple demande au représentant du service gestionnaire.

Toutes les interventions effectuées (maintenance et réparations), ainsi que les consommations du compteur dédié à l’installation (fontaine ornementale, à boire ou station de pompage) y compris en période d’hivernage, seront consignées dans le carnet.

Les frais liés à cette consignation sont réputés inclus dans le prix mensuel du B.P.U. «prestations de maintenance » des lots 1 et 2.

### 1.7.3 – Rapport trimestriel
Ce rapport, par fontaine et par fontaine à boire précisera :
- Son état de fonctionnement (marche, arrêt pour réparation, hivernage),
- La nature et le montant d’éventuels préconisations de réparation établis par le titulaire,
- Le relevé de la consommation d’eau (dans le cas de compteur existant). Si cette consommation s’avère anormalement élevée, le document devra faire ressortir cette information de façon très visible.
- Les observations réalisées par l’équipe qui a effectué la tournée d’inspection.
- Le renseignement général de l’état de la fontaine, qui synthétise les caractéristiques électriques, hydrauliques et esthétiques de la fontaine.
Ce rapport sera transmis au service gestionnaire du marché au plus tard une semaine avant la date de la réunion trimestrielle, sous la forme d’un fichier informatique remis à jour chaque trimestre.

Les frais liés au rapport trimestriel, sont réputés inclus dans le prix mensuel du B.P.U. prestations de maintenance » des lots 1 et 2.

Remarque : Les stations de pompage ne sont pas concernées par ce rapport

### 1.7.5 Rapport annuel de fonctionnement

Le titulaire du marché doit fournir un rapport annuel, sur lequel doit figurer :
- un résumé des éléments contenus dans les rapports trimestriels
- L’état global du parc, en distinguant les ouvrages nécessitant une rénovation en profondeur. Toute suggestion sur d’éventuels travaux de réaménagement ou d’aménagement permettant de faciliter la maintenance du parc devra être indiquée.
- Tous les actes de maintenance significatifs (changement de paramètres des pompes, remplacement de sondes...)
- Les montants des préconisations de réparation en attente.
- Les montants des travaux facturés

Le rapport annuel sera remis au plus tard 1 mois après la date anniversaire de notification du marché.

Les frais liés au rapport annuel sont réputés inclus dans le prix mensuel du B.P.U. «prestations de maintenance » des lots 1 et 2.

# ARTICLE 2. MAINTENANCE COURANTE

## 2.1 – Principe de la maintenance

Les prestations de maintenance à assurer sur chaque fontaine se décomposent en :

- Maintenance en période de fonctionnement
- Maintenance hors période de fonctionnement (arrêt ou hivernage).

Ces opérations sont exécutées au cours de visites périodiques, dont la fréquence prévue, pour chaque fontaine, est indiquée dans l’annexe 2 « tableau des fréquences et fonctionnements des fontaines du lot 1 » et l’annexe 5 « tableau des fréquences et fonctionnements des fontaines du lot 2 » du présent C.C.T.P.

La maintenance courante est décomposée en trois parties :

- L’entretien (balayage, l’écrémage, le réglage des effets d’eau, le traitement de l’eau)
- La maintenance préventive (maintien en bon état de marche des parties électriques, hydrauliques et de tous éléments de sécurité des matériels et des personnes)
- La maintenance corrective (réparation de tous matériels en panne)

Les visites de maintenance sont subordonnées à l’émission de bons de commande, qui pourront :

- Soit être individualisés par équipement
- Soit regrouper plusieurs équipements

Des prestations supplémentaires (Balayage, écrémage, vidange, nettoyage, arrêt et mise en route) pourront être incluses à la commande initiale des visites de maintenance, ou soit faire l’objet d’un bon de commande individualisé. Ces prix sont présents dans le bordereau de prix unitaires « Prestations de maintenance » des lots 1 et 2.

Les prestations de maintenance à assurer sur les fontaines à boire (concerne le lot 2) se feront sur la base d’un fonctionnement en continu (cf B de l’article 2.2), la période d’hivernage n’étant pas prévue pour ce type de matériel. Ces opérations sont exécutées au cours de visites périodiques dont le rythme est d’une fois par trimestre comme indiqué dans l’annexe 5 « tableau des fréquences et fonctionnement des fontaines lot 2 » du présent C.C.T.P.

Afin d’éviter tout litige sur le service fait, il est demandé au titulaire du marché dans le cadre des prestations de balayage, d’écrémage, et de nettoyage, d’effectuer une photographie numérique datée des bassins avant et après les prestations à exécuter. Les photographies seront archivées pendant 15 jours minimum par le titulaire du marché, et devront être mises à la disposition du service gestionnaire sur simple demande de sa part.

## 2.2 – Maintenance en période de fonctionnement

A – Fontaines ornementales

Le prix mensuel de la maintenance de fonctionnement défini au B.P.U. « Prix mensuel prestations de maintenance » comprend les prestations suivantes :
- Un ou plusieurs balayages avec enlèvements des déchets (fréquence indiquée dans l’annexe 2 pour le lot 1 et l’annexe 5 pour le lot 2) : cf. §2.2.1
- Un ou plusieurs écrémages avec enlèvements des déchets (fréquence indiquée dans l’annexe 2 pour le lot 1 et l’annexe 5 pour le lot 2 ) :cf. §2.2.1
- Un traitement de l’eau (pour les fontaines en recyclage) : cf. §2.2.3
- Le réglage des effets d’eau : cf. §2.2.4
- L’entretien des canalisations : cf. §2.2.5
- L’entretien du matériel hydraulique et électrique :cf. §2.2.6
- Le nettoyage des filtres et des boîtes à boue
- La rédaction éventuelle du plan de prévention
- Les réunions de service
- La rédaction des divers rapports
- Les fournitures définies à l’article 1.4 du présent C.C.T.P.
- Réparation globale d’un montant inférieur à 50 euros H.T.

### 2.2.1 Balayage, écrémage et enlèvement des dechets
En période de fonctionnement, les bassins nécessitent un enlèvement des déchets présents sur, dans et autour de la fontaine au maximum à un mètre de l’espace environnant. Cette prestation comprend également l’enlèvement des flottants et des déchets immergés, d’autocollants éventuels sur la fontaine, la surveillance du bassin ainsi que du local technique et le salage du pourtour des fontaines non hivernées lors des périodes de gel.

La fréquence de balayage et de l’écrémage est mentionnée pour chaque fontaine en l’annexe 2 « tableau des fréquences et fonctionnements des fontaines du lot 1 » et l’annexe 5 « tableau des fréquences et fonctionnements des fontaines du lot 2 »)
Ce tableau est à respecter, sauf indication contraire du service gestionnaire qui sera stipulée par courrier ou courriel.
L’évacuation vers un centre de traitement et/ou la valorisation de ces déchets sont à la charge	du titulaire du présent marché.

### 2.2.2 – traitement de l’eau
Les produits employés devront être homologués, conformes à la réglementation en vigueur et validés par le responsable de la Division Bassins Fontaines. Le titulaire du marché devra fournir la fiche technique du traitement utilisé, et devra, en fonction de la solution retenue, veiller à son impact environnemental et sanitaire.
Pour définir le niveau d’entretien requis pour chaque fontaine, le titulaire devra mesurer les caractéristiques de l’eau dans le bassin (pH, couleur de l’eau, etc.) qui serviront de support pour le choix du traitement de l’eau.
Les consommables nécessaires à la maintenance des adoucisseurs et des filtres UV sont dûs par le titulaire.
Le titulaire du marché a l’obligation de maintenir un aspect transparent de l’eau : il procédera à l’adjonction de produits algicides, anti-bactériens, adoucissants ou autre, soit par l’intermédiaire de pompes doseuses ou de pots de galets, soit directement dans le circuit par l’adjonction de pastilles chlorées, dosées en fonction du volume du bassin et sans danger pour les usagers, en cas d’absence de pompes doseuses. En outre, les produits de traitements tels que le chlore devront être administrés selon les ouvrages dans la bâche de l’ouvrage et non dans son bassin. Si cela n’est pas possible, le titulaire veillera à ce que les produits soient hors de portée des usagers.
Tout dommage issu d’une négligence sur l’application d’un traitement survenant sur une fontaine entretenue par le titulaire du présent marché sera réparée aux frais du titulaire.

### 2.2.3 – Réglage des effets d’eau
Cette opération de réglage des ajutages et des débits doit s’effectuer à chaque visite (écrémage ou nettoyage/vidange) et à la demande de la personne publique.
Cette prestation est comprise dans le forfait de base et ne fera pas l’objet d’une facturation complémentaire. Les effets d’eau doivent être suffisants pour mettre en valeur la fontaine sans éclabousser les passants. Ce critère reste à l’appréciation du service gestionnaire.

### 2.2.4 – MAINTENANCE DES canalisations
Cette opération comporte :
- Le débouchage éventuel des canalisations (hors intervention d’un camion hydrocureur)
- Le débouchage des conduits d’aération,
Le maintien du bon aspect extérieur de l'ensemble des canalisations,
La suppression des fuites et l'échange des raccords éventuellement défectueux,
- L’entretien de l'étanchéité des traversées de bassin,
- La prévention des fuites et ruptures,
En règle générale, toutes opérations nécessaires au maintien en service des fontaines.

### 2.2.5 – maintenance du matériel hydraulique
Durant la période de fonctionnement des fontaines, il convient d'assurer l'entretien des appareillages et de procéder périodiquement au remplacement d'organes usés (changement des lampes, graissage des électro-pompes, etc.)

Ces opérations sont à effectuer en temps utile afin de supprimer les anomalies avant qu'elles ne provoquent des mises hors service et arrêts de fonctionnement. Elles comprennent, entre autres, les interventions éventuelles des constructeurs, ou de personnes habilitées.

Les électro-pompes

Le graissage des électro-pompes (une fois par trimestre)
Le maintien en bon état d'aspect extérieur du matériel :
- Le nettoyage
- La peinture éventuelle
- Le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement des pompes d’épuisement lorsqu’elles existent
- La réfection des tresses des presse-étoupes des groupes électro-pompes
- Ou toute partie relevant de l’entretien courant, tels que les joints
- Vérification de l’état général
- Essai de fonctionnement
- Vérification du débit et des pressions
- Vérification d’absence de fuite
- Vérification du fonctionnement des éléments associés
Les pompes doseuses
L’entretien comprend les éléments suivants :
- Nettoyage
- Dispositifs de filtration
- Systèmes de dosage pour les produits algicides
- Système de compensation automatique des pertes par évaporation
- Vérification de la bonne fixation des pompes
Le signalement de toute anomalie doit être fait au service gestionnaire.

Le matériel électrique

Nettoyage des armoires et coffrets, entretien des chemins de câbles.
Remplacement du matériel défaillant : fusibles, contacteurs, relais, lampes, etc.
Contrôle de la source principale d’alimentation
Contrôle de l’isolement
Contrôle de continuité du conducteur de protection

Les horloges

Le titulaire devra s’assurer du bon fonctionnement des fontaines par les moyens qu’il souhaite, comme par exemple, une visite à l’heure de déclenchement du système.

Le réglage des horloges (lié à la fois aux saisons, aux horaires de fonctionnement et à l'éclairage), doit être effectué à chaque visite par l’entreprise titulaire du marché.

Les batteries

Pour les fontaines équipées de batteries ou de piles : contrôle de la charge, et le cas échéant remplacement des batteries déchargées par des batteries chargées.
Le prestataire devra s'équiper de jeux de batteries en nombre suffisant pour pouvoir effectuer ces permutations (les batteries de rechange restant sa propriété).

Les lampes

Le marché ne comprend pas l'entretien des éclairages des fontaines lorsque ceux-ci sont assurés par des projecteurs extérieurs appartenant au service de l'éclairage public de la Ville de Marseille. Le marché ne concerne donc que les projecteurs alimentés électriquement à partir du tableau fontaine.
L'éclairage sera contrôlé à chaque visite pour les fontaines décoratives concernées. Pour ces fontaines, il sera immédiatement procédé au remplacement des lampes de projecteurs défectueuses avec vérification de l'étanchéité et changement des joints.
Tous les véhicules devront être pourvus de lampes de rechange en nombre suffisant pour assurer rapidement les remplacements de modèle courant.

Traitement d’eau

Les dispositifs de traitement d’eau seront maintenus en état de bon fonctionnement, selon les prescriptions des constructeurs.

Consommables et pièces détachées

Le titulaire fournit tous les produits et ingrédients (chiffons, huile, graisse, antigel, solvants, détartrants, etc.), tous les filtres et petites pièces d’usure (joints, courroie, etc.), les petits matériels (voyants, relais, fusibles, contacteurs, visserie et petite boulonnerie, etc. …), les outillages et appareils de contrôle nécessaires à l’exécution des prestations.

Cette fourniture est incluse dans les prix mensuels du marché. B.P.U. « Prestations de maintenance » de chaque lot.

Il est spécifié que le remplacement (fourniture et main d’œuvre) d’une réparation globale d’un montant inférieur à 50 Euros H.T., est compris dans les prix du marché (prestations de maintenance), et ne peut faire l’objet d’une rémunération supplémentaire. Dans le cas d’intervention de maintenance nécessitant le remplacement de pièces défectueuses dont le montant global est supérieur à 50 Euros H.T., le titulaire sera tenu de remettre au service gestionnaire des préconisations de réparation préalables sur la base du bordereau de prix prestations diverses (cf. Article 3).

B – Fontaines à boire (lot 2)

Il n’est pas prévu d’arrêt pour hivernage pour les fontaines à boire, sauf cas particulier à la demande du service utilisateur. Le titulaire devra donc assurer l’entretien et la maintenance tout le long de l’année selon la fréquence donnée dans le tableau en annexe 5 par type de fontaines à boire.

Contrairement aux fontaines monumentales, la fréquence des fontaines à boire n’est pas individualisée.

Le prix de la maintenance défini au BPU « Prestations de maintenance » comprend les prestations suivantes :
- Le débouchage éventuel des canalisations (alimentation et évacuation)
- Le nettoyage des avaloirs
Le maintien du bon aspect extérieur (peinture, maçonnerie, etc.)
La suppression des fuites, le remplacement des joints et des raccords éventuellement défectueux
- L’entretien de l'étanchéité des robinets
- Le maintien du bon fonctionnement des prestos et le réglage des fontaines BAYARD si nécessaire
- La prévention des fuites et ruptures
- Le nettoyage en général
- L’évacuation des déchets
- Une désinfection
- En règle générale, toutes opérations nécessaires au maintien en service des fontaines à boire.
- Les réunions de service
- La rédaction des divers rapports
- Les fournitures définies à l’article 1.4 du présent C.C.T.P.
- Toute réparation globale d’un montant unitaire inférieur à 50 euros H.T.

C– Stations de pompage (lot 2)

Les prestations de contrôle et de maintenance sont rémunérées forfaitairement selon les prix définis dans le bordereau des prix unitaires (BPU) des prestations de maintenance. Les interventions (réparations) dont le montant global (fourniture et main-d’oeuvre) est inférieur ou égal à 50 € Ht sont comprises dans le prix forfaitaire de contrôle et maintenance, de même que les frais liés à l'établissement du rapport annuel.

Le prix forfaitaire de la maintenance défini au BPU « Prestations de maintenance » comprend les prestations suivantes :

Entretien électrique :
L’entretien électrique comprend les prestations suivantes :
+ Modification, dépannage, archivage des programmes des automates
+ Dépannage et configuration des variateurs moteur
+ Contrôle de l'équipement des coffrets électriques, réglage des thermiques
+ Contrôle des connexions (absence d'humidité, d'oxydation)
+ Contrôle des terres, moteurs, masses métalliques, source alimentation
+ Contrôle des batteries ou piles
 Essais de fonctionnement (réseau aval en service)
+ Relevé des intensités des pompes
+ Relevé des isolements des pompes
+ Relevé pressions de consigne démarrage et arrêt installation
+ Contrôle arrêt / démarrage des pompes suivant pressions de consignes
+ Contrôle du fonctionnement du filtre
+ Contrôle de l’éclairage du local
+ Contrôle flotteur ou pressostat manque d’eau

Entretien hydraulique et mécanique :
L’entretien mécanique hydraulique comprend les prestations suivantes :
+ Contrôle du fonctionnement et étanchéité des vannes manuelles, clapets et raccords
+ Vérification, suppression et prévention des fuites / remplacement des raccords si nécessaire
+ Contrôle du fonctionnement des pompes (moteur et corps) et graissage si réalisable
+ Contrôles des hauteurs manométriques des pompes
+ Nettoyage du filtre
+ Débouchage canalisations et conduits aération
+ Nettoyage du local
+ Contrôle du ballon de surpression + remplissage
+ Contrôle du flotteur remplissage bâche
+ Contrôle de la vanne de vidange et des vannes de sectionnement

En règle générale, toutes opérations nécessaires au maintien en service des stations de pompage.

Le document «Annexe 6 : Notice entretien station pompage » sera renseigné, daté et visé par l’entreprise après la visite, puis un original en format pdf sera transmis par courriel au service gestionnaire de l’installation.

## 2.3 – Maintenance durant un arrêt ou l’hivernage

Les fontaines à boire ne sont pas concernées par la période d’hivernage.

Une fontaine peut être arrêtée pour hivernage, travaux importants, conditions météo exceptionnelles ou à la demande du service gestionnaire.

Cette prestation tiendra compte de la vidange, du remplissage des installations hydrauliques et de la mise en route des matériels techniques.

Durant les arrêts, le titulaire maintiendra en état de fonctionnement les pompes de relevage, selon les prescriptions indiquées au chapitre « les électro-pompes » de l’article 2.2.5.

Lors de l’arrêt d’une fontaine pour hivernage, le prestataire devra procéder régulièrement à un balayage ou à un écrémage suivant que le bassin soit vide ou plein, selon la fréquence donnée dans le tableau en annexe 2 et 5 pour chaque fontaine.

Le balayage et l’écrémage consistent en un enlèvement des déchets présents sur et dans la fontaine : feuilles, déchets, autocollants éventuels sur la fontaine. La prestation comprend également la « surveillance » de la fontaine (bassin et local technique), avec l’obligation de prévenir le service gestionnaire de la Ville de Marseille en cas de vandalisme ou autre incident, ainsi que les démontages et remontages décrits ci-dessous :

En cas d’arrêt de longue durée d’une fontaine, le titulaire assurera uniquement comme prestation celle identique à la prestation d’hivernage. La fréquence sera étendue pendant toute la période de non fonctionnement. Le montant à prendre en compte sera celui indiqué sur le bordereau de prix unitaires « Prestations de maintenance ».

Démontage et remontage durant l'hivernage

Pour les fontaines concernées par la période d'arrêt prolongé, il sera procédé à l'enlèvement du matériel démontable pouvant facilement être vandalisé qui sera transporté dans le local dédié de chaque fontaine ou, à défaut, dans les locaux du titulaire, pour être démonté, révisé, graissé et stocké à l'abri. De même, les pompes susceptibles de souffrir du froid seront déposées, stockées à l’abri et révisées (nettoyage, détartrage, graissage, vérification des bagues et des roulements, vérification des contacts électriques et de l’étanchéité du corps de la pompe, remise éventuelle en peinture) durant l’hivernage.
Tout ce matériel sera soumis, avant remise en place lors de la remise en eau du printemps, à la visite d'un technicien du service gestionnaire de la Ville de Marseille, après que le titulaire ait procédé aux remplacements de pièces défectueuses et assuré en temps opportun tous travaux permettant une remise en service avec le maximum de garantie. Ces interventions seront consignées sur le carnet de visite.

Le matériel fixe de chaque fontaine arrêtée fera également l'objet de révision, réfection de canalisations, joints, peintures, y compris armoires, canalisations boîtes de branchement et bâches, graissage, fermeture, nettoyage des locaux, la période hivernale étant mise à profit pour exécuter toutes interventions qui ne pouvaient être envisagées dans la période de fonctionnement.

Les pompes immergées seront révisées également par le titulaire du marché.

Il sera procédé à la vidange complète des installations et des bassins.

Si le passage en régime hivernage est effectué dans le courant d’un mois, le prix dû au titulaire du marché est égal au prorata de la période de fonctionnement.

Exemple : mise en hivernage le 15 du mois. Le mois correspondant sera facturé à 50 % de l’entretien en période de fonctionnement et 50 % en période d’hivernage.

Durant l'hivernage, le titulaire du marché signalera à la Division fontaines et bassins, les travaux importants de réparations ou d'amélioration de la fontaine, qui ne peuvent être envisagés durant la période de fonctionnement.

Lorsque la fontaine est arrêtée pour des travaux importants non exécutés par le titulaire du marché (ravalement, restauration), le prestataire durant cette période ne sera plus tenu de passer sur cette fontaine (sauf mention contraire du service utilisateur), et ne pourra de ce fait facturer de visites mensuelles. La personne publique informera par ordre de service, la période de travaux et la date de remise en fonctionnement (72 heures à l’avance).

2.4 – Prestations supplémentaires

2.4.1 – Balayage ou écrémage supplémentaire
Cette prestation supplémentaire comprend le balayage, l’enlèvement des flottants et des déchets présents sur, dans et autour de la fontaine au maximum à un mètre de l’espace environnant.
L’évacuation vers un centre de traitement et la valorisation de ces déchets sont à la charge du titulaire du présent marché.

2.4.2 – Vidange
Cette prestation de vidange des bassins et réseaux hydrauliques comprend l’arrêt complet du fonctionnement de la fontaine, sa mise en sécurité, la remise en eau et la mise en fonctionnement des matériels techniques. La date de la remise en fonction de la fontaine sera définie par la personne publique.
Tous les accessoires devront être sécurisés contre le vol : bonde, surverse, siphon, grille et en général tous équipements amovibles.

2.4.3 – Nettoyage

Les prestations de nettoyage consistent en un nettoyage complet (y compris des filtres, les boîtes à boue), avec vidange et avec utilisation de produits détersifs homologués au niveau environnemental. Lors de ce nettoyage le prestataire veillera à respecter le revêtement de l’étanchéité de la fontaine, en cas de dégradation constatée du fait de nettoyage trop agressif, il lui sera demandé sa remise en état à ses frais.

Toute omission de fermeture des vannes de vidange ou de remplissage occasionnant une surconsommation – pouvant être constatée sur l’espace client du site de la Société des Eaux de Marseille – fera l’objet d’un courrier recommandé avec AR à l’attention du titulaire et engendrera des pénalités précisées dans le C.C.A.P..

Sont prévus également lors du nettoyage, les travaux suivants :

Débouchage
Il sera procédé à un écrémage suivi d’un débouchage des crépines de pompes, et à un nettoyage des trop-pleins d'avaloirs.

Installations techniques
Il sera procédé au nettoyage des bâches et fosses de relevage, à l'enlèvement des boues, sables et détritus qui seront portés par le prestataire vers des centres de traitement agréés par la Métropole Aix Marseille Provence, nettoyage des conduits d’aération, ainsi qu'au nettoyage des locaux. Ceux-ci devront être maintenus continuellement en bon état de propreté.

Superstructures
Les superstructures des fontaines (vasques, éléments décoratifs...) feront également l'objet d'un nettoyage soigné (nettoyage de la pierre du bassin et des éléments décoratifs avec des produits et des matériels non agressifs et non corrosifs de manière à ne pas dénaturer ou abîmer la pierre, les étanchéités ou tous autres éléments de décoration).
Au moins une fois par an, pour les fontaines qui en sont dotées, il sera opéré un nettoyage des parties en inox, à l’aide d’un produit à base d’acide passivé.
Sont concernés par cette prestation, uniquement les zones dites « mouillées ».
L’évacuation vers un centre de traitement et la valorisation des déchets sont à la charge du titulaire du présent marché.

Nettoyage intérieur des ajustages

Le réglage et le nettoyage intérieur des ajutages, des tranquillisateurs et un nettoyage extérieur du matériel (vannes, rotule, etc.). Un réglage au niveau de la pompe peut parfois s’avérer nécessaire pour arriver à l’effet désiré.

2.4.4– Arrêt mise en eau et mise en route

Cette prestation supplémentaire concerne un arrêt ponctuel et de courte durée du fonctionnement de la fontaine soit sur le réseau hydraulique ou soit sur l’alimentation électrique en fonction du type de la fontaine.

Lors de cette intervention, la fontaine devra faire l’objet des réglages nécessaires afin de retrouver ses réglages et son fonctionnement d’origine.

En cas d’erreur de manipulation dans l’arrêt et/ou dans la remise en route de la fontaine occasionnant des dégâts ou des dysfonctionnements, les frais de remise en état seront à la charge du prestataire.

## 2.5 – Délais d’intervention

Compte tenu de la nature des installations concernées et donc du caractère que revêt le présent marché, il a été retenu la notion d’obligations de résultats de la part du titulaire du présent marché. En réponse à ces obligations contractuelles, le titulaire doit fournir une proposition technique adaptée et présenter des moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution des prestations. Les obligations de résultats détaillées ci-dessous sont fixées à la fois :

- Pour les opérations de maintenance préventive (systématique) car celles-ci ont pour objectif de minimiser le nombre de pannes sur les installations en maintenant le niveau de performance des équipements c'est-à-dire la conservation des caractéristiques nominales des équipements. De même, ces opérations assurent une meilleure longévité du matériel.
- Pour les opérations de maintenance corrective (dépannage, réparation) car tout incident sur les installations objet du présent marché entraînant un dysfonctionnement des installations, peut avoir des conséquences sur « l’image de la Ville de Marseille ».

 Le titulaire du présent marché a pour obligation d’intervenir de réparer et de redémarrer les installations techniques dans les délais les plus brefs. Le tableau ci-dessous présente les obligations de résultats du présent marché en la matière.

Tableau des délais d’intervention

Temps d’intervention	Temps de dépannage	Temps de réparation

48 h	24 h ou / 48h si nécessité d’un nettoyage	Délai indiqué dans le bon de commande

Le « temps d’intervention » comprend la durée entre la date de l’appel téléphonique (confirmé par mail au titulaire) et l’arrivée sur site du personnel du titulaire afin d’établir son diagnostic et prendre les décisions qui s’ensuivent. (Réparation, préconisations de réparation si le montant global de la réparation est supérieur à 50 euros H.T., vidange ou nettoyage de l’installation)

Le « temps de dépannage » correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction même provisoire de l’installation. Dans le cas de la nécessité d’un nettoyage (art.2.4.3)(vandalisme ou dégradation de la qualité de l’eau), ce temps de dépannage sera doublé.

Le « temps de réparation » correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction définitive de l’installation (remplacement des pièces défectueuses)

En cas de rupture de stock des pièces détachées, des journées supplémentaires seront convenues entre les deux parties.

Le temps d’indisponibilité correspond à la durée cumulée sur un an, des périodes pendant lesquelles le système ou équipement concerné n’a pas rempli sa fonction ; ces durées sont à compter entre le jour d’appel téléphonique confirmée par mail auprès du service du titulaire et le temps de dépannage tel que défini ci-dessus. Ce temps de non fonctionnement sera mentionné dans le rapport annuel que fournira le titulaire au gestionnaire du marché de la Division Fontaines et Bassins.

2.6 – Intervention urgente pour mise en sécurité

En cas d’intervention urgente, le titulaire prend seul les dispositions nécessaires à la mise en sécurité immédiate des fontaines et fontaines à boire. Il en informe immédiatement le service gestionnaire. Ces mesures comprennent l’arrêt immédiat et la mise en sécurité du fonctionnement des matériels hydrauliques, électriques et éventuellement procéder à un balisage délimitant la zone dangereuse.

Dans le cas d’une demande d’intervention urgente du service gestionnaire, le titulaire du marché devra intervenir sur site dans les 4 heures qui suivent l’appel.

Les demandes d’interventions urgences feront l’objet d’une facturation détaillée sur la base des prix N° 3401 à 3403 du B.P.U. « prestations diverses ».

Le titulaire du présent marché mettra en œuvre un dispositif d’appel dédié (ligne spécifique, numéro de téléphone portable, centre d’appel…) pour être joignable en cas d’urgence.

Ce numéro devra être communiqué par le titulaire à la Division Logistique.

Origine des appels pour intervention urgente

D’une manière générale, le titulaire du marché sera contacté aux heures de bureau par le technicien de la Division Fontaines et Bassins gestionnaire du marché, qui confirmera sa demande par mail.

Cependant, en dehors des horaires de bureau, le titulaire du marché pourra être sollicité par un cadre d’astreinte de la ville de Marseille, qui s’identifiera alors comme tel lors de son appel téléphonique. Dans ce cas particulier, le titulaire sera également tenu d’intervenir dans les 4 heures après l’appel, mais la confirmation écrite ne sera envoyée qu’ultérieurement au titulaire (à titre de régularisation).

2.7 – Cas particulier des travaux soumis à contraintes horaires :

Pour les travaux exécutés de nuit (de 22 heures à 6 heures) à la demande du service gestionnaire, il sera appliquée à l’ensemble de l’opération (hors prix catalogue) le coefficient prévu au BPU.

Pour les travaux exécutés les dimanches et jours fériés, il sera appliqué à l'ensemble des travaux réalisés ces jours là (hors fourniture de pièces) le coefficient prévu au BPU.

Ces coefficients pour contraintes horaires, ne sont pas cumulables.
Dans le cas de travaux et interventions exécutés sous plusieurs contraintes horaires, le coefficient le plus élevé sera appliqué.

# ARTICLE 3. PRESTATIONS DE RÉPARATION ET D’AMÉLIORATION

Cette partie du marché a pour objet de permettre la réalisation de prestations de réparation et d’amélioration qui ne sont pas compris dans la maintenance courante.

Les prestations de réparation :

Les travaux concernés sont notamment :
1. Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal ;
2. Les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté de l’installation, indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment).

Les prestations d’amélioration (ou de modernisation) :

Il s’agit des prestations de modernisation, de rénovation ou de mise en conformité de l’installation avec les règlements applicables. Elles peuvent être exécutées dans le cadre du présent marché.

Peuvent être prises en charge dans le présent marché des prestations de remplacement de composants hydrauliques (pompe, vanne, canalisation, etc…), électriques (disjoncteurs, électrovannes…), de fontainerie proprement dite (ajutages, vasques …), et de voirie (création de canalisation en sous-œuvre, mise en place de revêtement bitumeux…)

Le remplacement ou la création de fontaines à boire en alliage léger ou ferreux est également compris dans le cadre du présent marché.

Conformément aux dispositions de l’article 3.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), l’exécution des prestations est subordonnée à l’émission d’un bon de commande spécifique, qui fera l’objet d’une facturation précisée à l’article 14 du C.C.A.P.

Préalablement à l’émission de ces bons de commande, le prestataire est tenu d’établir des préconisations de réparation ou d’amélioration dans les conditions fixées à l’article 3.1 du C.C.A.P.

Lorsque, en cours d'exécution de prestations de réparation ou d’amélioration, le prestataire constate que des prestations supplémentaires sont à effectuer, ou au contraire que des opérations prévues se révèlent inutiles, il doit demander l'accord du service gestionnaire, avant toute modification dans l'exécution des prestations.

Les prix unitaires de la partie du bordereau portant sur les prestations de réparation et d’amélioration sont réputés inclure :

- La totalité des fournitures, main d’œuvre, prestations diverses nécessaires à la complète exécution des ouvrages, tous accessoires et sujétions de toute nature, tel qu’il résulte des prescriptions des différents articles du présent C.C.T.P et des dispositions du C.C.A.P.
- Les déplacements, l’amenée à pied d’œuvre des matériaux et des matériels, compris toutes manutentions ;
- La valeur des échafaudages jusqu’à 3 mètres, signalisation et barrières de sécurité, harnachement, matériel de protection des travailleurs, et toute sujétion similaire intrinsèque aux travaux sur les installations en hauteur.
- L’affichage à l’attention des usagers de l’objet des travaux, de la durée du chantier, Noms du Maître d’ouvrage et des entreprises réalisant les travaux (en format A4 minimum).
- La mise à disposition de tout outillage ou appareil électroportatif nécessaire aux diverses mises en œuvre, et retour après travaux ;
- La protection des personnes et des ouvrages, palissades, platelages, bâches, polyanes ;
- Les manutentions et enlèvements de gravois aux décharges publiques (ainsi que les frais résultant de l’obligation de gestion des déchets qui s’impose au titulaire)
- Toute note de calculs (notamment de dimensionnement) exigée par le service gestionnaire,
- La mise à jour du schéma d’armoire électrique en cas de modification de l’installation,
- L’arrêt, la vidange, la remise en eau et la mise en service de l’installation
- Les essais de fonctionnement.

Toutes préconisations de réparation ou d’amélioration seront soumises pour validation au service gestionnaire. Celui-ci pourra faire des demandes spécifiques afin que les préconisations prennent en compte absolument toutes les prestations nécessaires pour parvenir au résultat demandé.

Les délais de communication des préconisations de réparation sont fixés à 15 jours maximum. Le délai des travaux sera fixé sur le bon de commande.

# ARTICLE 4. MODIFICATION A LA HAUSSE OU A LA BAISSE DU NOMBRE D’ÉQUIPEMENT ET MODIFICATION HYDRAULIQUE EN VUE DU RECYCLAGE.

En cours de marché, le nombre d’équipements pourra être modifié, en plus ou en moins.

A chaque modification, un avenant au marché sera élaboré à partir de la grille de prix rempli par le titulaire au B.P.U. « prestations de maintenance », par similitude à une fontaine existante de même nature dans la limite du montant maximum annuel du marché.

Il en sera de même pour les fontaines en eau perdue, qui feront l’objet de modification de leur système d’alimentation hydraulique (recyclage).

# ARTICLE 5. ENGAGEMENT DU TITULAIRE EN FIN DE CONTRAT

Le titulaire s’engage à laisser, en fin d’exécution du marché, les matériels ou équipements en état normal d’entretien et de fonctionnement. Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipement sera établi à la fin du marché.

En cas de carence constatée dans l’exécution des clauses du présent marché, les travaux de remise en état seront réalisés aux frais exclusifs du titulaire. Le titulaire s’engage à restituer en fin de marché toute documentation nécessaire à la maintenance complète des installations. Tout frais de reproduction, de remise en état, ou de reconstitution de la documentation est à la charge du titulaire.