## CATEGORIES DE SSI

L'établissement pourra être doté en fonction de son classement et de ses particularités d'un système de sécurité Incendie (SSI) du Type A, B, C, D ou E composé :
- D’un équipement d'alarme (EA) de type 1, 2a, 2b, 3, 4
- D’un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) intégré ou non dans l’ECS,
- D’une unité de commandes manuelles centralisées (UCMC)
- D’une unité de signalisation (US)
- Une unité de gestion des alarmes (UGA)
- De détecteurs automatiques d’incendie (DA)
- De déclencheurs manuels (DM)
- De diffuseurs sonores non autonomes (DS ou DSNA) ?
- De blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS type SA ou MA).
- D’un équipement de commande et de signalisation
- De blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS type SA ou MA).
- Des diffuseurs sonores d’alarme générale sélective (AGS).
- Des alimentations chargeur 230 VAC/48 ou 24 VCC.
- Des dispositifs actionnés de sécurité, (DAS) qui sont :
      - Volets de désenfumage
        - Exutoires
      - Ventilateurs
      - Extracteurs
        - Clapets coupe-feu
        - Portes coupe-feu
        - Dispositifs verrouillage des issues de secours
- Un report des informations (report de synthèse) ou report d’exploitation,
- Une ou plusieurs alimentations électriques de sécurité (AES)

SSI de catégorie A

Il correspond à la configuration maximale d'un SSI. Il est constitué :

- d’un système de détection incendie (SDI) comprenant :
- d’un ou plusieurs équipements de contrôle et signalisation (ECS) au sens de la norme NF EN 54-2 ;
- des détecteurs automatiques d’incendie (DAI) et des déclencheurs manuels d’alarme (DM).
- d’un système de mise en sécurité incendie (SMSI) comprenant :
- d’un ou plusieurs centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) du type A au sens de la norme NF S 61-934 ;
- si nécessaire, d’un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) au sens de la norme NF S 61-938 ;
- si nécessaire, d’un ou plusieurs matériel déportés,
- d’un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- d’un équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) du type 1 ou du type IGH au sens de la norme NF S 61-936.

SSI de catégorie B

Il est constitué d’un système de mise en sécurité incendie (SMSI) comprenant :
- un ou plusieurs centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) du type B au sens de la norme NF S 61-934 ;
- si nécessaire, d’un ou plusieurs matériel déportés
- si nécessaire, un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) ;
- un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- un équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) du type 2a au sens de la norme NF S 61-936.

SSI de catégorie C

Il est constitué d’un système de mise en sécurité incendie (SMSI) comprenant :
- un (ou plusieurs) ensemble(s) indépendant(s) constitué(s) chacun de :
- un ou plusieurs dispositifs de commande avec signalisation (DCS) au sens de la norme NF S 61-938
- si nécessaire, un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) ;
- un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- un équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) du type 2a, 2b ou 3 au sens de la norme NF S 61-936.

SSI de catégorie D

Il est constitué d’un système de mise en sécurité incendie (SMSI) comprenant :
- un (ou plusieurs) ensemble(s) indépendant(s) constitué(s) chacun de :
- un ou plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR) au sens de la norme NF S 61-938 ;
- si nécessaire, un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) ;
- un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- un équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) du type 2a, 2b, 3 ou 4 au sens de la norme NF S 61-936.

SSI de catégorie E

Il correspond à la configuration minimale d'un SSI. Il est constitué d’un système de mise en sécurité incendie (SMSI) comprenant :
- un équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) du type 2a, 2b, 3 ou 4 au sens de la norme NF S 61-936 ;
- et éventuellement, un (ou plusieurs) ensemble(s) indépendant(s) constitué(s) chacun de :
- un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- si nécessaire, un ou plusieurs dispositifs de commandes manuelles (DCM) au sens de la norme NF S 61-938 ;
- si nécessaire, un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC).

Particularités
Dans les SSI des catégories B à E, il est possible, en complément du mode de commande prévu, d'utiliser un ou plusieurs systèmes détecteurs autonomes déclencheurs (SDAD), au sens de la norme NF S 61-961, pour commander chacun, automatiquement, un, deux ou trois DAS assurant localement la même fonction à l'exception de la fonction évacuation.
Dans un établissement ou un bâtiment doté d'un SSI de catégorie A, aucune détection automatique indépendante du SDI ne peut être mise en oeuvre, à l’exception de celles des installations d’extinction automatique et de celles implantées au sein d'équipements (SDAD équipant certaines centrales de traitement d'air par exemple).

Ensemble indépendant
Il est constitué :
- d'un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux (DCT) ;
- d'un ou plusieurs dispositifs de commandes manuelles (DCM) au sens de la norme NF S 61-938 ;
- si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (DAC) ;
- si nécessaire, d'un ou plusieurs systèmes détecteurs autonomes déclencheurs (SDAD).

L'établissement est divisé en "zones" correspondant à des volumes caractérisés de celui-ci.
Trois genres de zones sont prévus :

Les "zones de détection" regroupent les locaux ou volumes dont les détecteurs automatiques, déclencheurs manuels ou capteurs d'alarmes diverses commandent une signalisation commune sur l'équipement de contrôle et de signalisation. Détecteurs automatiques, déclencheurs manuels et capteurs d'alarmes diverses doivent constituer des zones de détection spécifiques, la nature des informations respectivement délivrées devant être identifiée sans ambiguïté au niveau de l'équipement de contrôle et de signalisation. Chaque compartiment ou secteur (au sens incendie) du bâtiment peut comporter une ou plusieurs zones de détection, mais en aucun cas, une zone de détection peut être commune à plusieurs compartiments ou secteurs. Dans les bâtiments non divisés en compartiments ou secteurs, ou à l'intérieur d'un même compartiment ou secteur, une zone de détection ne doit regrouper que des locaux ou volumes visitables rapidement à partir d'un même cheminement déterminé en fonction de la configuration interne du bâtiment et des circulations. Le nombre maximum de détecteurs, déclencheurs, capteurs constituant une zone de détection doit respecter les spécifications du constructeur du matériel.

Les "zones de mise en sécurité" englobent une ou plusieurs zones de détection. Les dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.: PCF, clapets, volets, extracteurs ...) assurant la mise en sécurité sont répartis sur des lignes assurant leur télécommande et leur contrôle. Les lignes de télécommande-contrôle doivent être conçues de sorte qu'un incendie affectant une fonction dans une zone de mise en sécurité ne puisse affecter une autre fonction quelle que soit la zone de mise en sécurité.

Les "zones de diffusion d'alarme" englobent une ou plusieurs zones de mise en sécurité. Les diffuseurs sonores peuvent être répartis, soit sur des lignes de télécommande-contrôle spécifiques, soit sur les voies de télécommande-contrôle intéressant d'autres fonctions de mise en sécurité à condition qu'un incendie affectant la diffusion de l'alarme dans une zone de mise en sécurité ne puisse affecter la diffusion d'alarme dans les autres zones de mise en sécurité.

### GLOSSAIRE S.S.I
A.D.A.	Aire Distincte Acoustiquement	F.T.S.	Foyer-Type de Site
A.E.S.	Alimentation Electrique de Sécurité	G.E.S.	Groupe électrogène de Sécurité
A.P.S	Alimentation Pneumatique de Sécurité	G.T.B.	Gestion Technique du Bâtiment
B.A.A.S. PR	Bloc Autonome d’Alarme Sonore Principal	G.T.C.	Gestion Technique du Centralisée
B.A.AS. SA	Bloc Autonome d’Alarme Sonore Satellite	I.A.	Indicateur d’Action
B.A.A.S. MA	Bloc Autonome d’Alarme Sonore Manuel	M.D.	Matériel déporté du C.M.S.I.
B.A.E.S.	Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité	M.D.P.	Matériel déporté protégé du C.M.S.I
B.A.E.H.	Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation	S.D.A.D.	Système de Détecteurs Autonomes Déclencheurs
B.T.	Basse Tension	S.D.I.	Système de Détection Incendie
C.C.F.	Clapet Coupe feu	S.M.S.I.	Système de Mise en Sécurité Incendie
C.M.S.I.	Centralisateur de mise en Sécurité Incendie	S.S.I.	Système de Sécurité Incendie
C.R.	Coffret de Relayage	S.S.S.	Système de Sonorisation de Sécurité
C.T.A.	Centrale de Traitement d’air	T.B.T.	Très Basse Tension
C.T.P.	Cheminement Technique Protégé	T.B.T.P.	Très Basse Tension de Protection
D.A.C.	Dispositif Adaptateur de Commande	T.B.T.S.	Très Basse Tension de Sécurité
D.A.D.	Détecteur Autonome Déclencheur	T.R.	Tableau Répartiteur
D.A.G.S.	Dispositif d’Alarme Générale Sélective	T.R.C.	Tableau Répartiteur de Confort
D.A.I.	Détecteur Automatique d’Incendie	T.R.E.	Tableau Répartiteur d’Exploitation
D.A.S.	Dispositif Actionné de Sécurité	U.A.E.	Unité d’Aide à l’Exploitation
D.C.M.	Dispositif de Commandes Manuelles regroupées	U.C.M.C.	Unité de Commande manuelle Centralisée
D.C.M.R	Dispositif de Commande	U.G.A.	Unité de Gestion d’Alarme
D.C.S.	Dispositif de Commande avec Signalisation	U.G.C.I.S.	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
D.C.T	Dispositif de Commande terminal	U.S.	Unité de Signalisation
D.E.C.T.	Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation	V.E.D.	Ventilateur d’Extraction de Désenfumage
D.L.	Diffuseur Lumineux	V.S.D.	Ventilateur de Soufflage de Désenfumage
D.M.	Déclencheur Manuel	V.I.P.	Volume Technique Protégé
D.E.N.F.C.	Dispositif d’évacuation naturelle des Fumées et de la Chaleur	Z.A.	Zone de Diffusion d’Alarme
D.S.	Diffuseur Sonore	Z.C.	Zone de Compartimentage
D.S.N.A.	Diffuseur Sonore non Autonome	Z.D.	Zone de Détection
E.A.	Equipement d’Alarme	Z.D.A.	Zone de Détection Automatique
E.A.E.	Equipement d’Alimentation Electrique	Z.D.M.	Zone de Détection Manuelle
E.A.I.	Extinction Automatique d’Incendie	Z.F.	Zone de Désenfumage
E.A.E.S.	Equipement d’Alimentation Electrique de Sécurité	Z.S.	Zone de Mise en Sécurité
E.C.S.	Equipement de Contrôle et de Signalisation