DAVEU
Direction des Expertises Techniques
Ilot Allar – 9, rue Paul Brutus
13233 MARSEILLE Cedex 20

Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Cahier des Clauses Techniques Particulières - Partie B

Travaux de réparation, d’entretien, et de
rénovation dans le domaine de l’électricité
courants forts et courants faibles – 9 lots

Documents du CCTP	Position du présent document
CCTP dispositions générales - partie A
CCTP prestations – partie B	Le présent document

Numéro de consultation : 2021_50001_0067

Procédure de passation : appel d'offres ouvert

Date de notification :

# Objet du CCTP

Le présent CCTP définit les prestations relatives aux travaux de réparation, d’entretien et de rénovation dans le domaine de l’électricité courants forts et courants faibles (BT/HTA, réseaux extérieurs, SSI, anti-intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance, VDI)

# Autres documents liés

Ce document fait partie de l'ensemble des documents suivants, par ordre de prévalence. En cas de contradiction entre 2 documents, c'est celui qui porte le numéro le plus petit qui prévaut :

N° du document	Titre du document	Position du présent document
1	CCAP
2	CCTP dispositions générales - partie A
3	CCTP prestations – partie B	Le présent document

# Débuts/Fins de chantiers – Réception de travaux - livrables
## Connaissance des lieux du chantier

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier, et en avoir apprécié à leur juste valeur les problèmes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.

Il ne pourra être évoqué une méconnaissance de ces problèmes pour justifier, en cours de chantier un retard ou une dépense supplémentaire.

## Garantie

Sauf spécification contraire, la garantie sera de 1 an pièces et main d’œuvre, et courra à compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, l'entreprise assurera le dépannage et le remplacement des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai anormalement court.

En cas de remplacement, pendant la période de garantie de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie prolongée d'un an.

## Essais
Les essais de fonctionnement sont inclus dans les prix, quelle que soit l'ampleur et la nature des travaux, interventions, ou dépannage. Ces essais pourront être :
- un auto-contrôle,
- un essai en présence du représentant du maître d'ouvrage,
- un essai en présence du bureau de contrôle.

Lorsque l'ampleur et /ou la nature des travaux le justifent, les mesures de performance sont à prévoir et à intégrer dans les prix. La liste suivante est un exemple non exhaustif :
- mesures d'isolement des câbles
- mesure de la résistance de la prise de terre
- mesures de continuité des liaisons équipotentielles.
- mesures d'éclairement et de l'uniformité
- mesures de réflectométrie des câblages VDI
- tests des prises RJ

Les fluides et énergies nécessaires aux essais de fonctionnement seront prévus. Les échafaudages, échelles, clefs, appareils de mesure, contrôle ou simulation seront prévus afin de permettre un contrôle efficace, total et sans perte de temps. Une fois la totalité des réserves levées, et le rapport éventuel du contrôleur technique établi, la réception en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant pourra avoir lieu. La mention « Attestation de service fait » sur la facture vaudra réception.
## Livrables
L'entreprise prendra à sa charge les prestations suivantes qui doivent être intégrées dans les prix.

Dans tous les cas, à minima, la fiche technique des produits installés doit être fournie par le titulaire au représentant du maître d'ouvrage.

### Plans d'exécution
L'entreprise devra établir et faire approuver par le Maître d'Ouvrage ses Plans d'Exécution d'Entreprise (PEE), en fonction des matériaux et procédés réellement mis en œuvre, des méthodes propres à l'entreprise pour réaliser ce chantier, des outillages ou préfabrications prévus, de modifications de prestations intervenues pour quelque raison que ce soit....

Toutes réservations, saignées, percements et passages divers seront réalisés par le présent lot. (Cf. paragraphe "Percements et rebouchage")

Ces PEE porteront tous les détails permettant de juger de la qualité du travail à entreprendre et seront assortis d'autant de détails à grande échelle et de coupes que nécessaire.

Ils porteront en particulier les mentions des espaces nécessaires à l'entretien, au passage ou au démontage des divers constituants du projet.

Ces plans seront remis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et au contrôleur technique en support électronique modifiable (.dwg par exemple).

Une notice d'utilisation sera remise. Elle contiendra notamment :
- les opérations à réaliser pour la mise en fonctionnement et l'arrêt du système
- tous les mots de passe et/ou codes d'accès (maître, administrateur, constructeur, utilisateur, esclave, etc...)

### Dossier de récolement

Il sera fourni au maître d'ouvrage sous format numérique, lors de la réception et comprendra :

- les plans de récolement des ouvrages, avec cotes de repérage des canalisations enterrées ou dissimulées.
- les notices de montage, réglage, mise en œuvre des appareils.
- les listes et références des pièces de rechange nécessaires, ou des consommables, avec périodicité de remplacement.
- les adresses, téléphones, télex, télécopie et mails des grossistes, importateurs ou représentants des matériels susceptibles d'être remplacés.
- une notice indiquant les opérations à réaliser pour la mise en marche, l'arrêt temporaire ou définitif, l'isolement ou la sécurité de l'installation et de ses composants.
une notice des manœuvres à ne pas entreprendre sans qualification

NB :Les 2 dernières notices seront à fournir pour le D.I.U.O.

### Relations avec les organismes de contrôle et services concédés

L'entreprise devra assurer le relais des relations avec les organismes de contrôle et les services concédés, afin de faire accepter ses plans d'exécution et les matériaux mis en œuvre.

Elle devra produire les notes de calculs, procès verbaux d'essais ou avis techniques qui lui seront demandés, ainsi que les attestations de qualification.

Elle avisera les services concédés de ses dates d'intervention et provoquera leurs venues sur chantier, en fonction du planning, si celle-ci s'avère nécessaire.

Les frais des contrôles techniques ci-avant mentionnés sont à la charge du Maître de l'Ouvrage.

L’entreprise devra fournir l’attestation CONSUEL pour toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle ou pour toute installation électrique entièrement rénovée, dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur, et lever les éventuelles réserves émises par l'organisme de contrôle.

# Prix
## Définition des timbres BPU

Les mots ''articles'' et ''timbres'' sont employés indifféremment pour désigner une ligne du bordereau de prix unitaire.

Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) est organisé en familles de prix ainsi numérotés :
T xx 00 000 00 où xx représente le corps d'état

T 01 yy 000 00 où yy représente une famille de prix

T 01 01 zzz 00 où zzz correspond à une sous-famille
T 01 01 001 01 est le prix 1
T 01 01 001 02 est le prix 2
T 01 01 001 nn est le prix n

Il n'y a donc pas de prix en face d'un timbre terminant par 00. Cette ligne est alors le titre d'un corps d'état, ou d'une famille ou d'une sous-famille.

## Compris dans les prix

En complément de la constitution des prix indiquée dans le CCTP commun, les prix comprennent :
- les branchements, le bornage, les accessoires de pose et toute sujetion
- l'étiquetage des disjoncteurs et autres appareils dans les tableaux électriques
- l'étiquetage gravé des tableaux et coffrets
- le repérage des prises RJ selon les règles de l'art
- la signalétique ''accès réservé'' ou autre identification liée à la prévention des risques (électrique, chute de hauteur, rayonnement, ...)
- la mise à jour des plans (s'ils existent et s'ils ont été fournis par le maître d'ouvrage[1] au titulaire avant le début des travaux)
[1] La mise à jour des plans est comprise dans les prix, sur la base de ce que le maître d'ouvrage aura fourni. Par exemple, si les plans ont été fournis au format papier ou en pdf, l'entreprise rendra une mise à jour à main levée sur les plans fournis. Si le maître d'ouvrage fournit des plans au format électronique modifiable (en .dwg par exemple), l'entreprise mettre à jour les plans sur ce même format, en modifiant le .dwg.
- les calculs d'études (si nécessaires selon la nature des travaux)
- les consignations/déconsignations d'installation pour des travaux réalisés par le titulaire sur l'installation
- l'étiquetage sur support inaltérable et gravé en fonction du type d'équipement (par exemple, l'ondulé sera de couleur rouge)

## Forfaits de dépose ou repose

Sauf mention contraire, les prix unitaires du BPU contiennent la fourniture et la pose des équipements.

En cas de remplacement d'un équipement, on applique un des forfaits dépose ajouté au timbre de fourniture et pose.

Dans le cas où il est demandé d'enlever du matériel sans le remplacer dans la foulée, on applique un des forfaits dépose seul. Le matériel enlevé est stocké quelque temps ou éliminé (précisé dans la commande).

Les forfaits de repose sont prévus pour les cas où il est demandé d'installer du materiel préalablement stocké, donc sans la fourniture.

L’ensemble des articles de dépose d’équipements comprend une dépose soignée, c'est à dire (liste non exhaustive) :
- débornage avec repérage des différents câbles,
- isolement des câbles laissés en place,
- découpe des gros éléments lorsque cela est nécessaire,
- arasement des fixations qui sont scellées,
- rebouchage des trous / ponçage
- réfection de l'enduit
- stockage sur site si expressément demandé ou évacuation,
- consignation des circuits pour tous les équipements raccordés électriquement, avec étiquetage signalant la coupure directement affichée sur l’armoire ou le tableau de commande
- remise en place des dalles de faux plafond aux emplacements des équipements déposés. S'il n'y a pas de dalle de faux plafond disponible sur le site, l'entreprise les fournira sans supplément de prix, dans un coloris similaire. La remise en place des dalles de faux plafond s'effectuera pendant le chantier. C'est à dire que s'il faut fournir des dalles de faux plafond, l'entreprise devra le prévoir avant de commencer le chantier de manière à ne pas laisser des emplacements vides le temps de l'approvisionnement en dalles.

Les reprises en peinture ne sont pas incluses (voir T 30 22 220 04).

Les forfaits de dépose ou repose du courant fort sont ceux des sous-familles
T 30 22 050 070 à T 30 22 050 220, T 30 22 200 nn, T 30 22 210 22.
Les forfaits T 30 22 200 nn s'entendent quelle que soit la puissance et la dimension de l'équipement.

Les forfaits de dépose ou repose du courant faible sont ceux de la sous-famille
T 30 22 190 nn.

Les forfaits de dépose ou repose divers sont ceux de la sous-famille
T 30 22 220 nn.
T 30 22 220 04 est à utiliser dans le cas où la reprise en peinture est demandée après une dépose. Ce forfait s'applique en plus value de forfait(s) de dépose, compté autant de fois que de forfaits de dépose comptés s'il n'y avait pas les reprises de peinture à faire. Ce timbre ne peut pas être utilisé seul.
Cette reprise de peinture est effectuée après les opérations déjà prévues dans tous les cas dans les forfaits de dépose,notamment rebouchage/ponçage et reprise d'enduit.
La couleur de reprise de peinture devra être similaire à la peinture existante.
Exemple : déposer un convecteur et un sèche-cheveux avec reprise de peinture, et déposer la centrale de programmation sans reprise de peinture
1 x T 30 22 200 01 pour le convecteur
1 x T 30 22 200 01 pour le sèche cheveux
2 x T 30 22 220 04 pour les 2 reprises en peinture
1 x T 30 22 200 03 pour la dépose de la centrale sans reprise de peinture

Cas particulier des détecteurs de fumée à chambre ionisante – T 30 22 190 24
La dépose d'un éventuel détecteur ionique devra être faite selon préconisation de la PCR[2] avec EPI spécifique. Report sur plan de la référence et du taux de MBK[3].
[2] Personne Compétente en Radioprotection
[3] Micro-becquerel
Une attention particulière sera portée à la foruniture du certificat de démantèlement et, comme pour tous les autres déchétes, au bulletin de suivi de déchets.

# Prestations générales
Les prestations concernées sont les timbres T 99 01 zzz nn.

## Taux horaire pour prix nouveau

Le titulaire indiquera dans son offre un taux horaire qui sera utilisé pour la main d'oeuvre des prix nouveaux hors bordereau. Ce forfait sera utilisé pour le calcul des éventuels prix nouveaux, pour des prestations non prévues au BPU.

Il ne pourra pas être supérieur à celui indiqué dans Batiprix.

La somme des prix nouveaux de chaque lot est limitée à 2% du montant minimum de chaque lot. Lorsque le montant minimum du lot est atteint, la somme des prix nouveaux de chaque lot est limitée à 2% du montant des commandes engagées.

## T 99 01 020 00 à 023 00 - Forfaits d’interventions pour réparation

Les forfaits d’interventions sont établis pour de petits travaux de réparation ou de dépannage qu’ils soient urgents ou non.

Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres.

La catégorie du forfait d’intervention sera définie par le maître d’œuvre avant commande à l’entreprise.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées pour des travaux. S'il existe au BPU un prix de dépose et un prix de fourniture et pose du matériel défectueux, utiliser la configuration la moins chère entre dépose + fourniture et pose, et, forfait d'intervention.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une campagne de travaux.

Cette prestation n'est pas limitée à un seul ouvrage ou un seul dépannage.
L’entreprise devra exécuter sur le même site, d’éventuelles interventions ou dépannages sur d'autres ouvrages sans supplément de rémunération.

Les prix correspondant intégreront des petites fournitures dans la limite du montant de fourniture indiqué. Le ou les justificatifs de prix publics de ces petites fournitures devront être joints à la facturation. En cas d'un montant de fourniture supérieur au maximum prévu dans ces forfaits, utiliser un prix de fourniture et pose du BPU au lieu d'un forfait d'intervention.

Ce sont des forfaits pour intervention en heures ouvrées, c'est à dire hors jours férié et du Lundi au Samedi de 6h à 22h.

## T 99 01 030 00 - Prestations de paramétrage, de programmation

Ces forfaits de prestations sont utilisés pour re-programmer des systèmes comme par exemple :
- re-programmation de centrales de commandes d’alarmes incendies[4],
[4] En cas de modification des éléments d'un SSI (ajout/remplacement d'un DM ou d'un détecteur par exemple), la reprogrammation de la centrale incendie est nécessaire dans le cas d'un système adressable (centrale à technologie ''par bus''). Elle n'est pas nécessaire dans le cas d'un système conventionnel (centrale à technologie ''conventionnelle''). Cette éventuelle reprogrammation est comprise dans le prix de l'élément ajouté quel qu'l soit, comme par exemple un DM ou un détecteur
- re-paramétrage de régulateurs de chauffage central

Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres d'installation, le paramétrage lors d'une installation ou d'un remplacement étant compris dans le forfait d'installation ou remplacement.

Ils sont utilisés dans le cas où une installation existante doit être programmée ou re-programmée et qu'il n'y a pas eu de modification sur l'installation.

Un seul forfait peut être utilisé pour intervenir sur plusieurs sites sans supplément, dans la mesure ou l'intervention est possible dans la durée indiquée dans le timbre commandé.

## T 99 01 040 00 - Prestations de nuit et jours fériés

Le Maître d’Ouvrage peut, pour des raisons exceptionnelles, commander au titulaire du présent lot, l’exécution de travaux entre 22 heures et 6 heures et/ou durant les jours fériés.

Ces timbres doivent être utilisés en complément d'autres timbres de prestation. En cas de prestation la nuit précédant ou suivant un jour férié, c'est le même timbre qui s'applique une seule fois.

L'unité est l'heure.

## T 99 01 050 00 – Majoration pour intervention en milieu amianté (sous-section IV)

Une majoration sera appliquée pour toutes prestations devant être réalisées en sous-section IV. Ces timbres doivent être utilisés en complément d'autres timbres de prestation.

Cette majoration comprend tous les moyens et modes opératoires prévus par la réglementation en sous-section 4, et notamment :
La réalisation des travaux par du personnel formé spécifiquement à cet environnement de travail,
La fourniture d’un mode opératoire validé et adapté au chantier,
La fourniture des attestations de formation à jour, pour les opérateurs et les encadrants.
La fourniture du matériel de chantier, des EPC et EPI.
La ou les préparations de la zone de travail (isolement, balisage, mise en place des protections collectives, etc.)
L’intervention avec les équipements de protections individuelles adaptées
Le nettoyage et repli du chantier

L’évacuation, le transport et l’élimination des déchets, EPC, EPI usagés, produits par le chantier, conformément aux dispositions fixées par la réglementation et précisées dans le CCTP commun.
L'unité est précisée dans le BPU.

## T 99 01 060 00 - cas particulier de l'île du Frioul

Lors d'interventions sur le patrimoine immobilier situé sur l'archipel du Frioul, les dispositions suivantes sont prévues au BPU :

T 99 01 060 01 :
Titre de transport aller retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .
Compté à l’unité aller-retour  : u

T 99 01 060 02 et 03 :
Titre de transport aller retour de véhicule utilitaire, y compris du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .

Compté à l’unité aller-retour  : u

Ces timbres ne se cumulent pas entre eux.

## Travail en hauteur
Les prestations mises en œuvre jusqu’à une hauteur de 3,00m de niveau de plate forme de travail pour une hauteur d’ouvrage jusqu’à 4.50m par rapport au niveau de mise en œuvre (niveau de référence d’appui de la mise en place éventuelle d’un échafaudage) sont incluses dans les prix du bordereau.

Pour les prestations réalisées au-delà de 4.50m de hauteur, les prix du bordereau des prestations décrites ci-dessous sont applicables. La hauteur est celle du niveau de mise en œuvre.

Ces prix qui s'ajoutent au prix unitaire objet de la prestation comprennent :
- la mise à disposition du moyen d'accès ou de grutage pendant toute la durée précisée dans le timbre
- l'immobilisation du personnel de conduite du moyen d'accès ou de grutage
- le temps passé à obtenir les autorisation nécessaires (démarches administratives auprès des services compétents)
- la remise en état du chemin emprunté par le moyen d'accès ou la grue, dont l'état des lieux avant travaux (comme par exemple aux abords des stades, si la grue détériore le chemin en terre lors de son passage)
- les demandes d'autorisation aux divers organismes (occupation des sols, accès, voirie, coupures de circulation des véhicules, déviation, circulation alternée, etc...)

Dans tous les cas, la prévention du risque de chute de hauteur est une priorité. Toutes les mesures doivent être prises pour bannir les situations dangereuses. Les assistants de prévention ou un CSPS peuvent être sollicités en cas de doute sur le choix des moyens de prévention.

### T 99 02 010 00 à T 99 02 060 00 – Echafaudages

Les échafaudages devront être conformes aux normes françaises et européennes :
NF EN 12810-1, NF EN 12810-2
NF EN 12811-1, NF EN 12811-2 et NF EN 12811-3
NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353
NF P 93 501
NF P 93 502
NF P 93 510
NF P 93-520
NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039
NF EN 74-1

Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes en vigueur à la date de leur mises en place. Un certificat de conformité sera délivré à la maîtrise d’œuvre avant l’exécution des prestations.

Les échafaudages ne peuvent être montés qu'exclusivement sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.

La fiche d'autocontrôle doit être affichée sur l'échafaudage une fois monté.

#### T 99 02 010 00 – Echafaudage de pied ou échafaudage vertical

La mise en place d’échafaudages de pied ou verticaux comprend :

Les sujétions de montage,
La location du nombre de jours calendaires précisée dans le BPU
Largeur de plateau 0,70 m ou 1,00 m sans différenciation de prix,
Le plateau tous les 2 m de hauteur, charge acceptée uniformément répartie 300 KN/m2.
Le démontage,
L’évacuation à la fin du chantier
Le transport,
Les filets de protection
Les dispositions pour libre circulation au rez-de-chaussée,
Les trappes d’accès,
Les échelles de circulation,
Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire
Le coltinage jusqu'à 50m à partir de l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T

Unité : m², longueur de l'échafaudage x hauteur de l'échafaudage

Au delà d'une distance de 50m depuis l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T, une prestation de coltinage pourra être comptée (T99 02 010 04).

En cas de déplacement du même échafaudage d'un endroit à un autre, le timbre T 99 02 010 05 pourra être utilisé.

Exemple pour 62 jours calendaires
  Pour les premiers 30 jours compris montage et démontage : T 99 02 010 01
  Pour la tranche suivante de 30 jours : T 99 02 010 02
  Pour les 2 jours suivants : 2 jours au T 99 02 010 03

#### Echafaudage plateau ou échafaudage horizontal

L’échafaudage plateau est un échafaudage horizontal de pied prenant la totalité ou une grande partie de la surface du lieu où les travaux seront réalisés.

La mise en place comprend :
- Le montage et les sujétions de montage
- Le démontage et les sujétions de démontage
- L’évacuation à la fin du chantier
- Le transport aller retour
-Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers réglables de travail renforcés par longerons
- Les accès sécurisés par passerelles, crinoline, escaliers, trappes d’accès, les amarrages, les plateaux intermédiaires etc…
- Le coltinage jusqu'à 50m à partir de l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T

Unité : m² de plateaux de travail par tranche (périodes) de hauteur comprenant la location de la durée précisée dans le BPU.

De 4.50m à 10 m T 99 02 020 01
Au-dessus de 10 m à 15 m T 99 02 020 02
Au-dessus de 15 m à 20 m T 99 02 020 03.
Par tranches (périodes) supplémentaires de 30 jours sans différenciation de prix pour hauteur T 99 02 020 04
Par jour supplémentaire au-delà des tranches (périodes) de 30 jours calendaires sans différenciation de prix pour hauteur T 99 02 020 05

Au delà d'une distance de 50m depuis l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T, une prestation de coltinage pourra être comptée (T99 02 020 06).

#### T 99 02 030 00 - Echafaudage en console

La mise en place d’échafaudages en console, encorbellement, en bascule ou en porte-à-faux quelle que soit la hauteur de travail comprend :
Tous coltinages dans la limite de 50m et manutentions
Les sujétions de montage
Tous les montants, lisses, jambes de force, planchers, fixations de toutes natures et les garde-corps
Les fixations traversantes seront prioritaires.
La location par périodes d'un nombre de jours consécutifs en place, nombre de jours précisés dans le BPU
La largeur minimum de plateau 0,70 m à 1 m
Le plateau, aura une charge acceptée uniformément répartie de 300 KN/m2
Le démontage
L’évacuation à la fin du chantier
Le transport
La mise en place conforme à la réglementation
Les filets et bâches de protection
Les trappes d’accès
Les échelles de circulation
Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire

Au delà d'une distance de 50m depuis l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T, une prestation de coltinage pourra être comptée (T99 02 030 04).

En cas de déplacement du même échafaudage d'un endroit à un autre, le timbre T 99 02 030 05 pourra être utilisé.

#### T 99 02 040 00 – Echafaudage roulant

Ils devront être conformes à la norme NF HD 1004
Les échafaudages roulants constitués de plateaux d’une largeur de 0.70m ou de 1.00m ne sont pas des échafaudages tour roulante.

La mise en place comprend :
-Le montage et les sujétions de montage
-La location pour toute la durée du chantier
-Les déplacements sur le lieu des prestations et à chaque changement de locaux ou de pièces
-Le démontage et les sujétions de démontage
-L’évacuation à la fin du chantier
-Les transports aller retour
-Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers réglables de travail renforcés par longerons, le ou les plateaux intermédiaires, les barres de pieds stabilisatrices

Compté à l’unité : comprenant une location par tranche (périodes) de 15 jours en place montage et démontage
Pour des hauteurs de travail :
- De 4.50 m à 7 m T 99 02 040 01
 - Au-dessus de 7 m à 10 m T 99 02 040 02

Par tranches (périodes) supplémentaires de 15 jours calendaires sans différenciation de prix pour hauteur T 99 020 040 03
Par jour supplémentaire au-delà des tranches (périodes) de 15 jours calendaires (tranches) sans différenciation de prix concernant la hauteur T 99 02 040 04.

#### T 99 02 050 00 – Echafaudage tour roulante

Pour plate-forme de 3x3m de dimension de plateau.

La mise en place comprend :
- Le montage et les sujétions de montage
- Le démontage et les sujétions de démontage
- L’évacuation à la fin du chantier
- Les transports aller retour, les acheminements et le repliement sur le lieu d’intervention
- Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers réglables de travail tous les 50 cm renforcés par longerons
- Les accés sécurisés par passerelles, crinoline, échelles, escaliers, les amarrages, les plateaux intermédiaires etc…
- Les déplacements de la tour roulante sur un même lieu ou chantier sans obligation de démontage

Compté à l’unité : comprenant une location par tranche (périodes) d'un nombre de jours précisé dans le BPU, montage et démontage

Pour des hauteurs de travail selon le corps d’état:
 - de 4.50 m à 10 m T 99 02 050 01
 - Au-dessus de 10 m à 15 m T 99 02 050 02
- Au-dessus de 15 m à 20 m T 99 02 050 03

Par tranches (périodes) supplémentaires d'un nombre de jours calendaires précisé dans le BPUsans différenciation de prix concernant la hauteur T 99 02 050 04
Par jour supplémentaire au-delà des tranches (périodes) sans différenciation de prix concernant la hauteur T 99 02 050 05

#### T 99 02 060 00 – Echafaudage dans cage d'escalier

Il sera accordé une majoration sous la forme d’un forfait unique sans différenciation de prix quelle que soit la hauteur utile et la configuration de la cage d’escalier pour réaliser les prestations définies par la maîtrise d’œuvre.

Cette majoration comprend toutes les difficultés d’adaptation de tous types d’échafaudages à réaliser dans les différentes cages d’escaliers et devra obtenir l’accord du maître d’œuvre avant travaux.

Cette majoration s'ajoute au timbre correspondant au type d'échafaudage utilisé (échafaudage vertical ou horizontal ou autre décrit précédemment).

Compté à l’unité.

### T 99 02 070 00 - Nacelles

Les nacelles sur camion sont prévues pour une location comprenant les acheminements avec un opérateur.

Pour les autres nacelles, on distingue le prix d'acheminement aller/retour (T 99 02 070 01), du prix de location sur site avec un opérateur.

Charge minimum : 250kg
Capacité minimum : 2 personnes

Les nacelles araignées devront être compactes, de façon à pouvoir être utilisées sur des sites difficiles d’accès pour des passages étroits, pour des obstacles ou marches à franchir.

Les plate-forme à ciseaux électriques seront de dimensions réduites, de façon à pouvoir intervenir dans les espaces restreints et encombrés.

### T 99 02 090 00 - Travaux acrobatiques

La réalisation de travaux acrobatiques (par exemple les ''cordistes'') s’exécutera suivant les textes réglementaires en vigueur et en particulier avec du personnel dûment formé à l’utilisation des EPI spécifiques à la prestation à réaliser.

Cette majoration sur la prestation à réaliser sera accordée avant travaux par le maître d’ouvrage après la remise des attestations de compétences de formation du personnel devant intervenir (CQP1 et SST).

Rappel : Un travailleur ne doit jamais rester seul.

Unité : par nombre de travailleurs acrobatiques et par heure de travail. Exemple : 2 travailleurs accrobatiques pendant une demi-journée de 4 heures = 8 unités.

## Autres dispositifs pour faciliter la réalisation du travail

Les timbres correspondant sont ceux de la famille T 99 03 000 00.

### T 99 03 010 00 – platelage ou cheminement

Mise en place de platelage ou cheminement posé sur une ossature existante dans les combles pour la durée nécessaire à la bonne exécution des prestations à réaliser.

Cette prestation ne s’applique que dans le cadre d’une réparation ponctuelle ou pour accéder au poste de travail.

Cette mise en place comprend :
- Les essais de charges de l’ossature
- Toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout incident ou accident de toutes natures.
- Le transport aller retour du platelage
- L’acheminement jusqu’au comble
- La mise en place et le repliement en évitant tout mouvement de glissement du platelage mis en place.

Unité : m²

### T 99 03 020 00 – déplacement temporaire de mobilier

Exceptionnellement après accord du maître d’œuvre, il pourra être accordé en fonction de la complexité de l’encombrement du lieu et des prestations à réaliser, un forfait de déménagement (sortie du mobilier à l’extérieur) et de réaménagement (rentrée du mobilier), y compirs nettoyage du mobilier (tout est compris).

Compté à l’unité : u suivant la surface au sol par unité de local ou circulation :
De 0 à 15m2 T 99 03 020 01
Au-delà de 15m2 jusqu’à 70m2 T 99 03 020 02
Au-delà de 70m2 jusqu’à 150m2 T 99 03 020 03

## Chevilles spécifiques
### T 99 05 010 00 – Chevilles à expansion

Exceptionnellement et dans certains cas cette prestation ne sera prise en compte qu’après accord du maître d’œuvre.

Percement de trous à la perceuse et mèche spéciale adaptée au matériau, fourniture et mise en place de cheville à expansion.
Mode métré : à l’unité suivant diamètre de la cheville.
Jusqu’à 10mm de diamètre T 99 05 010 01
Au- dessus de 10mm de diamètre T 99 05 010 02

### T 99 05 020 00 – Chevilles chimiques

Cette prestation sera prise en compte que sur la demande du maître d’œuvre avant travaux.

Fourniture et pose comprenant le percement de chevilles chimiques avec Agrément Technique Européen (ATE) de caractéristiques suivantes :
- capsule perforée (pas de perte de résine)
- résine méthyl méthacrylate. Durée de vie : 2 ans minimum
- résiste aux efforts vibratoires
- scellement à mortier de synthése étendu (aucune infiltration possible)
- tige filetée isolée du matériau (aucune oxydation possible même en cas d’humidité)
- tamis pour les matériaux creux

Compté à l’unité quel que soit le diamètre utile : T 99 05 020 01

# Courants forts

Les timbres du courant fort sont ceux du corps d'état T 30 yy zzz nn.

## Appareillage de protection et de commande
### Disjoncteurs et différentiels

Timbres	Type de disjoncteur
T 30 01 010 nn	Disjoncteurs différentiels 500 mA
T 30 01 030 nn	Disjoncteurs de branchement (4 pôles)
T 30 02 zzz nn	Disjoncteurs de puissance
T 30 03 zzz nn	Disjoncteurs modulaires
T 30 04 zzz nn	Différentiels

Les prix comprennent la fourniture et la pose, y compris toutes servitudes de branchement, bornage, accessoires, repérage, tores ou cadres sommateur associés, etc...

Les prix incluent toutes les courbes de déclenchement. C'est à dire que pour un timbre donné, le prix est le même quelle que soit la courbe.

Les prix incluent tous les types de différentiel y compris les fonctions de coupure en cas de retour de courant continu. Les prix sont aussi indifférents quelle que soit la sortie, par le haut ou par le bas, c'est à dire tête de groupe ou départ.

Les dispositifs différentiels résiduels (DDR) T 30 04 010 nn comprennent une temporisation de déclenchement réglable et sensibilité réglable de 30mA à 10A.

Sous-famille T 30 04 020 nn : monobloc disjoncteur et différentiel associés ou, monobloc interrupteur et différentiel associés

Sous-famille T 30 04 025 nn : dispositif différentiel résiduel pour disjoncteur ou interrupteur modulaire sensibilité 30mA

Les disjoncteurs différentiels (autrement appelés magnétothermiques) ne sont pas des interrupteurs différentiels et doivent donc protéger les personnes et les biens (donc un calibre différentiel en mA et un calibre de protection en A).

### Panneaux de contrôle agréés Enedis

T 30 01 020 01 à 02 Panneau de contrôle
Articles comprenant la fourniture et pose d’un panneau de contrôle pour création ou déplacement d’un comptage ENEDIS de type ''tarif C5[5]'', platine du compteur, fixation sur mur ou cloison, mise en place du panneau de contrôle, des accessoires fournis et toutes sujétions.
[5] Depuis 2016, année de la fin des tarifs réglementés pour les professionnels puissance supérieure à 36 kVA, les segments C5-C4-C3-C2-C1 ont remplacé les tarifs ''bleu'', ''jaune'', vert''. C5 : ancien ''tarif bleu'' 3 à 36kVA. C4 ancien ''tarif jaune'' 37 à 250 kVA. C3 ancien ''tarif vert'' relié au réseau haute tension, inférieur à 250 kVA. C2 idem C3 mais supérieur à 250 kVA. C1 statut particulier, anciennement englobé par le ''tarif vert'' (source https://www.wattvalue.fr/classes-consommation-electricite-professionnels/)

BRANCHEMENT
Les conducteurs seront en fils H07-VR ou RO2V de section minimale 16 mm², et ne comportent ni raccordement, ni modification de leur isolant.
Ils sont protégés par un conduit ICT ou ICD Gris de 21 mm minimum, permettant le passage éventuel de 4 conducteurs, et ne comportant pas d'autre conducteur. Ils passeront entièrement en parties communes.

T 30 01 020 03 Blocs de commande ''tarif C5'' (agréé ENEDIS)
Article comprenant la fourniture et pose d’un bloc de commande ''tarif C5'' (agréé ENEDIS) y compris raccordement et toutes sujétions.

### Interrupteurs sectionneurs de puissance

Les timbres correspondant aux interrupteurs[6] sectionneurs de puissance sont ceux de la famille T 30 05 zzz nn.
[6] Les interrupteurs sectionneurs sont les interrupteurs dans un tableau électrique, par opposition aux interrupteurs muraux de commande d'appareillage, les interrupteurs domestiques, qui sont dans la partie Commande, télécommande T30 06 050 nn.

Les auxiliaires de signalisation T 30 05 040 nn assurent les fonctions de déclenchement de signalisation à distance de la position (ouvert, fermé, déclenché) en cas de défaut de l'appareil auxquels ils sont associés.

### Arrêts d'urgence

Les timbres correspondant aux arrêts d'urgence sont ceux de la sous-famille T 30 05 060 nn.

### Fusible cylindrique

Il n'y a pas de prix prévu pour le remplacement des cartouche fusible cylindrique.
Dans le cas où ce type de fusible serait présent, le remplacer par un disjoncteur.

### Commande, télécommande, interrupteurs domestiques

Les timbres correspondant aux contacteurs, relais, interrupteurs, commandes de l'éclairage, détecteurs de présence, matériel de commande domotique sont ceux de la famille T 30 06 zzz nn

Les prix comprennent les tests de fonctionnement avec le ou les équipements raccordés ou à raccorder. A titre d'exemple, le T 30 06 080 01 comprend les tests de fonctionnement avec les appareils raccordés au détecteur de présence.

Les timbres correspondant aux interrupteurs domestiques sont dans la sous-famille T 30 06 050 nn. Ces timbres sont pour la fourniture et pose d'un interrupteur complet (y compris mécanisme) alors que les timbres de la sous-famille T 30 12 020 nn ne contiennent que le mécanisme de l'interrupteur.

Les prix comprennent les test de fonctionnement (y compris du détecteur le cas échéant).

Les interrupteurs doivent comprendre la fonction va et vient. C'est à dire qu'un interrupteur sans va et vient est au même prix qu'un interrupteur avec va et vient, pour toute la sous-famille T 30 06 050 nn.

Interrupteurs avec détecteur de présence – T 30 06 050 07
Mouvement, infrarouge et hyperfréquence ;
Sur minuterie.

Détecteur de présence plafonnier – T 30 06 050 09
Mouvement, infrarouge et hyperfréquence ;
Portée : 11 m.

Cellule photoélectrique – T 30 06 050 10
La cellule photoélectrique allume automatiquement la lumière en cas de présence et baisse de luminosité. Selon les technologies, il est possible que la cellule photoélectrique fasse aussi la fonction du T 30 060 050 09.

Interrupteurs annuels – T 30 06 050 11 et 12
Interrupteur modulaire (à installer dans un tableau) d'une largeur de 4 pas de 9mm pour l'interrupteur à 1 canal, 8 pas de 9mm pour l'interrupteur à 4 canaux.
Possibilité de programmation par période de 24, 7 jours et année
Jusqu'à 300 commutations, intervalle de 1mn entre 2 commutations.
Tension d'emploi : 230 V CA
Charges compatibles avec tout type de lampes jusqu'à 2000W
Raccordement par borne à cage pour câble jusqu'à 6mm²
Réserve de marche 10 ans
Programmation DCF
Fonction ''vacances''
L'interrupteur à 4 canaux aura deux entrées externes pour commande par interrupteur ou bouton-poussoir (1 entrée alimentée en 230V CA, 1 entrée cantact sec)

Délesteurs – T 30 06 050 13 à 16
Délesteurs modulaire (à installer dans un tableau) d'une largeur de :
4 pas de 9mm pour le monophasé 1 voie
10 pas de 9mm pour le monophasé 2 voies
16 pas de 9mm pour le monophasé 4 voies
16 pas de 9mm pour le triphasé
Le délesteur triphasé aura 1 voie par phase
Raccordements pour le monophasé 1 voie : bornes à cage pour câble jusqu'à 6mm²
Raccordements pour les autres : brones à cage pour câble jusqu'à 10mm² pour les voies non prioritaires, et jusqu'à 50mm² pour les voies prioritaires.

Télévariateur pour lampe à LED – T 30 06 070 03 et 04
Télévariateur modulaire (à installer dans un tableau) d'une largeur de 2 pas de 9mm
Luminosité d'allumage réglable
Programmation de la luminosité minimale
Compatible avec toutes charges, dont lampe à LED, quelle que soit la puissance jusqu'à 400W pour T 30 06 070 03, et de plusde 400W jusqu'à 2000W pour T 30 06 070 04
230 V AV
Raccordement par bornes à vis pour câbles jusqu'à 6mm²
Entrée bouton poussoir auxiliaire, jusqu'à 10 boutons poussoirs raccordés en parallèle.

Interrupteurs crépusculaires (Lumandar), T 30 06 070 05 et 06 :
Ces timbres comprennent l'interrupteur crépusculaire ainsi que sa cellule photo-électrique associée (Lumandar). Le seuil de luminosité doit être réglable jusqu'à 2000 lux.
Pour l'interrupteur programmable, T 30 06 070 06, la programmation doit être soit manuelle, soit radiosynchronisée DCF.

Les minuteries T 30 06 070 07 doivent être prévues pour fonctionner avec tout type d'éclairage (dont LED).

Sonnerie d'école – T 30 06 070 08
Système pour programmer les sonneries d'école aux horaires de récréation et de début/fin de classe, tout en tenant compte des vacances scolaires, des jours fériés et des week-ends afin de ne pas faire sonner quand l'école est fermée.
La programmation doit pouvoir être manuelle ou radiosynchronisée.

### Réseau de terre et protection contre la foudre

Les timbres correspondant aux réseaux de terre et protection contre la foudre sont ceux de la famille T 30 07 zzz nn.

La prise de terre sera réalisée par une ceinture en fond de fouilles, placée en contact avec la terre, exempt de déblais.
Elle sera réalisée par un câble en cuivre nu, sans soudure, ni épissure, posé en fond de fouille à l'extérieur du bâtiment lors de la construction.
La section de ce câble doit être compatible avec la section du principal conducteur de protection et, en aucun cas, ne peut être inférieur à 35 mm².
Dans le cas où la prise de terre est existante, elle sera mesurée.
Cette prise de terre doit avoir une résistance inférieure à la valeur donnée par les normes suivant le type de livraison ENEDIS (tarif C2 ou C3, C4, C5)
Dans le cas où cette résistance dépasserait cette valeur, la prise de terre sera complétée par des piquets enfouis dans le sol par percussion. Ces piquets seront interconnectés entre eux et à la prise de terre par un câble en cuivre nu de 35 mm² de section.

#### Parafoudres – T 30 07 010 nn

Les parafoudres seront monoblc de types 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de déconnexion intégrée (disjoncteur) et report à distance de l'information ''cartouche à changer''.
Ils doivent être conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) TT, TNS ou TNC dans le tertiaire.

#### Paratonnerres – T 30 07 020 nn

Ces équipements sont prévus pour la protection des coups de foudre directs par l'installation de paratonnerres selon les normes NFC 17-100 et NFC 17-102.

Fixation horizontale ou verticale, plots supports, brides compris, reprise d'étanchéité du bâti compris.

La prise de terre de type ''patte d'oie'' T 30 04 020 09 comprend 3 piquets verticaux de 2m inclinés à 45 degrés, un regard de visite, une borne de coupure raccord multibrinx et les liaisons.

#### Mise à la terre du conducteur principal de protection (PEP) et liaison équipotentielle principale (LEP)

Afin d'avoir un potentiel de référence "zéro", toutes les masses métalliques du réseau intérieur basse tension sont reliées à une terre unique qui est commune aux masses basse tension et, éventuellement, aux masses du bâtiment (charpente métallique, façades en murs rideaux, chemins de câbles, etc..)
Compte tenu du caractère impératif de la continuité des conducteurs protection, ces derniers ne comportent aucune barrette de coupure.
La liaison équipotentielle principale générale relie les conducteurs suivants :
 - le conducteur principal de protection,
 - les canalisations collectives d'eau,
 - les canalisations collectives de gaz,
 - les colonnes montantes de chauffage central,
 - les éléments métalliques des autres canalisations, quelle que soit leur nature,
les éléments métalliques accessibles de la construction.
#### Conducteurs de protection (PE) et liaison équipotentielle locale (LEL)

A chaque étage de la distribution, chaque dérivation du circuit de terre doit être raccordée sur une borne individuelle afin que la suppression ou l'adjonction d'une dérivation quelconque ne puisse interrompre la continuité du circuit de terre en aval de cette dérivation.
Une liaison Equipotentielle Locale (LEL) est à relier dans la mesure du possible sur une de ces bornes.

NOTA : Les fils de terre des différents circuits terminaux fonctionnaires ne doivent en aucun cas être groupés et serrés par une seule borne de raccordement de type "Ferel" ou similaire. Ces bornes ne peuvent être valablement utilisées que dans le cas où le circuit principal de terre passe sans coupure à hauteur d'une dérivation.

#### Section des conducteurs de protection

La section minimale des conducteurs de protection est déterminée par les tableaux 54 B & C de la norme NF C 15-100.

### Tableaux et coffrets

Les timbres correspondant aux tableaux et coffrets sont ceux de la famille T 30 08 zzz nn.

Équipés de châssis, réglette de terre, plastron, rail DIN, socle, et accessoires.
Les dimensions ou capacités peuvent varier de 20 % en fonctions des fabricants.

De façon générale, les tableaux électriques devront respecter les dispositions de cet article. De même, les opérations réalisées dans les tableaux électriques devront être faites de façon à ce que ces spécifications restent respectées.

Au préalable de l'instalation, l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage ses notes de calculs qui ont permis de dimensionner le tableau, les équipements du tableau, et les caractéristiques des câbles. Les tests de charge sont compris dans les prix.

Les tableaux, coffrets, et armoires électriques, auront la constitution suivante:
- enveloppe en tôle d'acier dégraissée, phosphatée et peinte avec séchage au four, fermeture à clé ou sous gaine technique fermée à clé.
- porte opaque ou transparente
- étiquetage extérieur gravé ''risque électrique''
- appareillage modulaire monté sur rails normalisés, avec organes de commande apparaissant en façade des plastrons.
- dimensionnement permettant l'adjonction de 30% d'appareillage en plus, avec un minimum de 1 rangée disponible en dessous de 4.
- au-delà de 100 A pour le calibre de l'appareil de tête, tous les départs se feront sur borniers repérés.
- tous les câbles seront repérés par bagues numérotées.
- un plan de l'armoire sur support polyester sera placé sur le panneau intérieur de la porte, ou sur un panneau fixé dans le local abritant ce tableau. Ce plan comprendra les indications suivantes :
- Schéma unifilaire avec repérage des câbles
- Schéma développé du câblage "fils fins"
- des étiquettes indélébiles, et solidement fixées (dymo interdit), permettront le repérage facile de tous les organes visibles (type dilophane).
L'absence de plans ou d'étiquettes entraînera des réserves automatiques lors de la réception.

Tous les disjoncteurs devront être adaptés au tertiaire et satisfaire au pouvoir de coupure (intensité de court-circuit) qui dépend de l'installation.

Tous les disjoncteurs figurés sur les schémas, associés à une protection différentielle devront satisfaire à une sélectivité préconisée et reconnue par le constructeur choisi, et notamment :
- les disjoncteurs 30 mA en aval des schémas de principes doivent être précédés par des disjoncteurs d'une sensibilité supérieure, soit par exemple 300 mA.
De plus, ces disjoncteurs de sensibilité supérieure doivent être référencés "sélectif" verticalement par le constructeur.

T 30 04 20 19 : Disjoncteur différentiel bipolaire 30mA désensibilisés, de type SI, jusqu'à 25A. Utilisé par exemple pour les équipements présentant des "courants de fuite " (ordinateurs, centrales d'alarme...), raccordés sur des prises de courants.

Les appareils électroniques, centrales d'alarme…etc., seront protégés par des parafoudres adaptés au risque encouru.

Les peignes (dans la sous-famille des accessoires T 30 08 060 nn) sont les peignes d'alimentation horizontale pour raccorder les éléments d'un tableau électrique. Les prix sont indifférent quel que soit le nombre de modules (quelle que soit la longueur). Ils sont séparés par pas et par nombre de pôles.

La coupure omnipolaire des circuits est obligatoire, et sera réalisée en application du guide UTE C 15-476, sauf dans le cas exceptionnel de régimes TN-C

T 30 08 070 06 – Commande rotative en façade
Article comprenant la poignée de prolongement, la poignée fixe et l'ensemble de manoeuvre.
Le timbre contient les deux cas : commande frontale ou latérale (précisé lors de la commande).

- Exemple pour illustration -

Les commandes et signalisation, timbres T 30 08 080 nn, comprennent le repérage sur façade ou modulaire d'armoire et toutes sujetions de pose et raccordements.

L'interrupteur à clef d'armoire avec repérage, timbre T 30 08 080 01, s'entend quel que soit le nombre de directions.

Le commutateur rotatif, timbre T 30 08 080 05, s'entend quel que soit le nombre de directions et la destination (par exemple pour voltmètre ou pour ampèremètre).

Les timbres de la sous-famille T 30 08 090 nn sont prévus pour le resserrage des bornes et le dépoussiérage intérieur des armoires électriques. Ils s'entendent par tableau, l'unité étant une rangée. Pour éviter de resserrer inutilement les bornes qui ne le nécessite pas, une prestation de thermographie peut être commandée. Dans ce cas, seules les bornes repérées par thermographie seront resserrées même si l'unité du timbre de resserrage des bornes est par rangée.

## Fils, câbles et conduits

Les timbres correspondant aux fils et aux câbles sont ceux de la famille T 30 09 zzz nn.
Les timbres correspondant aux conduits sont ceux de la famille T 30 10 zzz nn.

Compris dans les prix : fourniture, pose, repérage, raccordement et toutes sujétions, accessoires (cosses, numérotation, attaches…).

La pose doit s'effectuer dans un conduit existant (ou commandé spécifiquement). Si le conduit existant est une goulotte, l'ouverture/fermeture de la goulotte n'est pas incluse mais doit être commandée spécifiquement (timbres conduits).
Les travaux de VRD, ou la pose en enterré n'est pas comprise. Utiliser les timbres spécifiques prévus pour ce type d'opération.

### Rappel de prescriptions réglementaires de base

Toutes les prestations devront être conforme à la réglementation, dont il est rappelé ci après un extrait concernant les installations électriques : l'arrêté du 25 juin 1980, modifié par arrêté du 11 décembre 2009.

Article EL 4 § 3 :
Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public, à l’exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible surface, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

Article EL11 § 1 : Les dispositifs nécessaire pour permettre la mise hors tension générale de l’installation électrique de l’établissement sont inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne coupent pas l ‘alimentation normale des installations de sécurité. Les BAAS de type Sa ou Ma, BAES ne sont pas concernés par cette disposition.

Article EL11 § 2 : Aucun dispositif de coupure d’urgence de l’installation électrique n’est accessible au public.

Article EC § 4 : Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l’installation d’éclairage normal doit être conçu de façon que la défaillance d’un élément constitutif n’ait pas pour effet de priver intégralement ce local d’éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l’obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

### Alimentations secondaires

Elles seront réalisées en câble U1000 R0 2V cuivre, sauf spécifications particulières.
Pour des sections au-delà de 35mm², des timbres pour du câble en aluminium peuvent être utilisés.
### Alimentations specifiques

Afin d'assurer le "fonctionnement permanent", aux termes de l'arrêté de février 2000 concernant les ERP, chaque extracteur de VMC sera alimenté en câble CR1 directement depuis le TGBT, avec une protection séparée par systeme différentiel 300mA.

L'entreprise vérifiera que les extracteurs sont de "Groupe 4", 400°C 1H, et en avisera dans le cas contraire le Maître d'Ouvrage.

Alimentation des chauffe eau instantanés depuis le tableau le plus proche.
Alimentation des chauffe eau à accumulation, depuis le tableau le plus proche, à partir d'un contacteur piloté par les heures creuses ENEDIS.

### Percements et rebouchages

Les percements et saignées propres au présent lot sont à exécuter par le présent lot, ainsi que le rebouchage à l'exception des percements supérieurs à 150 mm de diamètre.

Avant tout percement, ce conformer aux dispositions indiquées dans le CCTP commun, article prévention, partie amiante.

### Conduits
Les prix comprennent la fixation des conduits sur tout support.
#### Circulations sans faux plafond

Les canalisations passeront sous moulure plastique largement dimensionnées, posée contre le mur, en partie haute, canalisant du câble U1000 RO2 V, FR-N 1 X1G1 ou ALSECURE FRN1 X 1 G1-AR.
Cette moulure devra éventuellement canaliser plusieurs tensions; Il conviendra de prévoir en principe et au maximum, un compartiment pour :
- les courants forts
- les courants faibles : télécommande, téléphone...
- le câblage informatique
- le câblage d'alarme incendie dans certains cas

Les préconisations NF-C-15100 de séparation physique des câbles courants forts et courants faibles doivent être respectées : 5cm minimum en circulation horizontale, 30cm minimum en circulation verticale.
#### Circulations avec faux plafond démontable

Les canalisations seront réalisées sur chemins de câbles en acier galvanisé ou en fils d’acier soudés, en câble U1000 RO2V. Les mêmes remarques que pour la moulure sont applicables: il y aura donc plusieurs chemin de câbles
Toutefois, il est admis que les courants faibles cheminent sur le même chemin de câbles que les courants forts, mais séparés par des ailettes.
#### Descente aux interrupteurs

Les descentes se feront en encastré dans les doublages et cloisons en briques creuses ou plaques de plâtre.
Dans le cas de mur en pierre ou brique pleine, les descentes aux interrupteurs, tableaux, ou prises de courants se feront sous moulure, en câble.
Dans les autres cas, où une saignée peut être réalisée, les descentes seront toutes encastrées.

#### Chemin de câbles ou goulottes

Les chemins de câbles seront en acier galvanisé ou en fils d’acier soudés
Il y aura un chemin de câbles spécifique pour :
- les courants forts
- les courants faibles
- les câblages incendie
- les câblages informatiques

Une ailette de séparation peut être admise sur le même chemin de câbles, afin de séparer les courants forts des courants faibles.
Par contre, il doit exister une distance d'au moins 400 mm entre les chemins de câbles informatiques et les autres.
Les cheminements par goulottes doivent suivre le même principe de séparation des circuits grâce à leurs compartiments.

## Boîtes de dérivation
Les timbres correspondant aux boîtes de dérivation sont ceux de la famille T 30 11 zzz nn.

Les prix unitaires comprenent en plus de la fourniture et de la pose, les fixation, borniers de raccordements, joints d’étanchéité, résine, presses étoupes et accessoires fournis, raccordement électrique et toutes sujétions.

## Petit appareillage

Les timbres correspondant au petit appareillage sont ceux des sous-familles T 30 12 010 nn à T 30 12 090 nn : douilles, va-et-vient, mécanismes pour interrupteurs[7], prises de courant, boîtes pour appareillage, fiches plastiques.
[7] Les interrupteurs complet sont dans la sous-famille T 30 06 050 nn

Le petit appareillage aura les caractéristiques minimales suivantes :
matériel encastré dans boites adaptées à la paroi, lors de récupération de la boite existante encastrée.
Mécanismes et plaques séparés. Plaques interchangeables sans vis apparentes.
Les prises de courant seront montées avec boite à vis, afin de les rendre inarrachables. Elles seront toutes "à éclipses".

T 30 12 030 nn à T 30 12 050 nn : Les mécanismes de commande et de branchement seront en saillie ou en encastré, plaques, enjoliveurs et toutes sujetions comprises.
## Bornes de recharge pour véhicule électrique

Les timbres correspondant aux bornes électriques de recharge pour véhicule électrique sont ceux de la sous-famille T 30 12 100 nn.

Préalablement à tout chantier d'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, l'entreprise fournira son certificat Qualifelec IRVE. Dans le cas où l'entreprise a formé son personnel mais n'a pas encore installé de borne, elle fournira le certificat probatoire Qualifelec PIRVE.

T 30 12 100 01 correspond à la fourniture et pose d'une prise renforcée 3.7 kW.

T 30 12 100 02 correspond à la fourniture et pose d'une borne de capacité comprise entre 7.4 kW et 22 kW AC, équipée d'une prise type 2S correspondant aux normes IEC-61851-1 / IEC-61851-22 / EV READY et ZE READY pour la recharge en mode 3.

T 30 12 100 03 correspond à la fournture et pose d'une borne jusqu'à 30 kW DC pour recharge rapide.

Toutes les bornes seront équipées :
- pour permettre le réglage de la puissance,
- pour pouvoir être gérée à distance,
- d'un dispositif RFID pour la gestion de l'accès, dispositif qui devra être désactivable pour que la borne puisse être utilisée en libre service sans contrôle d'accès
- d'un compteur MID
- pour permettre le branchement en Cambo, Chademo et T2S

et prévues pour :
- des modes de charge 3 ou 4 (pas de modes 1 ou 2).
- une installation murale ou sur socle (c'est à dire que les prix des bornes sont les mêmes que l'installation soit murale ou sur socle)

T 30 12 100 06 correspond à la fourniture et pose d'un pied pour les bornes de cette sous-famille de timbres.

Tous les éléments devront être au minimum IP54 et IK10.

Les prix ne contiennent pas les éventuels travaux de voirie.

Nota : les bornes ne doivent pas être installées avec un régime de neutre IT. Le cas échéant, prévoir la mise en place d'un transformateur d'isolement et la création d'une nouvelle terre (schéma TT, TNS, TNC) avec les timbres du BPU.

Les installations seront conformes aux décrets n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, modifié via le décret n°2021-546 du 4 mai 2021, ainsi qu'à la directive 2014/94/UE.

## Borne de distribution
Timbres de la sous-famille T 30 12 110 nn

Article comprenant la fourniture et pose d’une borne sur pied (T 30 12 110 01) ou escamotable (T 30 12 110 02) de distribution d’énergie destinée aux espaces publics.

Équipement de la borne :
- Fermeture des portes par clé demi-lune équipée d'une bague antisalissures
- Fixation sur radier béton
- Coloris : gris
- 1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 35 mm² + T
- 1 interrupteur de tête cadenassable 4x63 A
- 4 disjoncteurs bipolaires jusqu'à 16A + différentiel 30 mA
- 4 prises 2P+T
- Protection disjoncteur 2A
- IP 44, IK 10

## Eclairage

Les timbres correspondant aux appareils d'éclairage sont ceux de la famille T 30 13 zzz nn.

Ces prestations doivent être conformes à la norme d'éclairage des lieux de travail en intérieur et aux textes ci-après :
- NF EN 12 464-1
- NFX 35-103
- Code du travail R4223-1 et suivants, et R4213-1 à -4
- RT Rénovation
- Arrêté du 3 mai 2007 modifié par l'arrêté du 22 mai 2017
- NF EN 50102
- Charte LED du syndicat de l'éclairage
- Document de l'Ademe joint en annexe du CCTP ''Rénovation de l'éclairage tertiaire''
- Décret tertiaire
- Eblouissement strictement inférieur à 19 (UGR < 19)

Les prix comprennent outre l'appareil :
- un jeu d'ampoules/lampes initial lors de la mise en service de l'appareil (autant d'unité pour que l'appareil fonctionne à pleine puissance),
- la fixation quelle qu'elle soit, y compris en faux-plafond ou plafond, et si elle est en faux plafond, découpe éventuelle des dalles comprise
- réglages et essais des éventuelles temporisations
- réglages et essais des éventuels éclairage à détection
- sauf indication contraire, les drivers sont inclus

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Dans tous les cas, prévoir le ou les détecteurs d'absence nécessaires.

Les remplacements d'ampoules sont dans le cas général effectués par les services internes du maître d'ouvrage (régies). Dans des cas qui doivent rester exceptionnels, utiliser les forfaits d'intervention pour dépannage.

Eblouissement – UGR[8]:
[8] Unified Glare Rating – Plus l'UGR est élevé, plus l'éclairage est éblouissant.

UGR maxi toléré / 19 = UGR maxi toléré au présent CCTP	Exemple de type de tâche à exécuter
16	Travail de précision, salle de soin
19	Bureau classique
22	Salle de repos, cantine
25	Vestiaire, salle de bain, local technique, magasin
28	Zone de circulation et couloirs
>28	Dangereux, non utilisable

- Rappel de la réglementation -

Partant du principe qu'il est possible d'utiliser un éclairage avec un éblouissement inférieur au maximum toléré, tous les éclairages devront avoir un UGR inférieur à 19.

Les luminaires LED devront répondre aux spécifications suivantes :
- Efficacité du luminaire à T°=25° supérieur à 80 lm/W
- Durée de vie 50 000 heures minimum
- Garantie 4 ans minimum
- Muni d’un système de protection contre la surchauffe
- Muni d’un système de protection contre les surtensions
- Temps d’allumage ou d’extinction 0,5 seconde maximum
- Courant de fuite inférieur à 1mA
- Tolérance du flux lumineux inférieur à ± 15 %
- Papillotement (valeur de courant alternatif résiduel ou ripple current) inférieur à 30 %
- Harmoniques : THD inférieur à 10 %
- UGR : respecter les valeurs préconisées par la norme d'éclairage intérieur NF EN 12 464-1
- Eligibles aux Certificats d'Economie d'Energie
- Degré de protection en fonction de l'emplacement de l'équipement

Eclairage de bureau :
- teintes de préférence comprises entre 3000°K et 4000°K et dans tous les cas inférieures à 5000°K
- Indice IRC > 80
- Capteurs de lumière

Circulations :
20 lux pour les cheminements extérieurs
200 lux au droit des postes d'accueil
100 lux pour les circulations intérieures horizontales
150 lux pour les escaliers

Luminaires :
Ils seront obligatoirement porteurs de la marque "NF Luminaires" ou la marque Européenne "ENEC". Leur rendement devra être supérieur à 0.8, et ils seront munis de dispositifs de défilement (paralumes ou écrans) transversaux.
Pour les salles de classes, ces paralumes sont disposés verticalement au plan de travail.
Pour les bureaux, ils sont en aluminium non irisable, brillante ou satiné, avec profil en V ou en double parabole.

Sont exclus les luminaires avec vasques en matière plastique et les fermetures ou habillage sous la forme de grilles de défilement en acier à lamelles ou à petites mailles.

Degrés de protection
Les appareils et canalisations, suivant les locaux où ils se trouvent, devront avoir les degrés minimums de protection ci-après (NF C 20-010).
Dans le cas où un local nécessiterait divers degrés de protection, c'est le plus contraignant qui s'applique :
- Chaufferie IP 217
- Locaux avec pompes IP 235 ou 237
- Sous-sols, galeries techniques IP 215
- Sanitaires collectifs IP 215
- Lavabos et W-C turcs collectifs IP 235
- Bureaux IP 201
- Salles de sports IP 217
- Extérieur IP 345, 355
- Extérieur couvert IP 211

En outre, dans les ERP, les appareils devront résister au fil chaud à 850° C.

### Spots encastrables – T 30 13 010 nn

Spots encastrables LED ronds (ou downlight) :
Encastrement dans le plafond sans outils par système de ressorts pour un montage rapide.
Découpe dans le plafond Ø 280 mm,
Profondeur d’encastrement 30 mm
Flux lumineux du luminaire 2550 lm,
Puissance raccordée 30,00 W,
Rendement lumineux du luminaire 85 lm/W.
Température de couleur (CCT) 3000 K,

### Eclairage sur rail – T 30 13 020 nn

Les raccords, coudes, capots, adaptateurs, fixation, etc sont compris dans les prix.

Montage des spots par adaptateurs à vis faisant office de support mécanique et connexion électrique; sélection du circuit par languette à contact. Levier de verrouillage.

Pour les spots, le choix de l'article T 30 13 020 06 à 09 sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Spots – T 30 13 030 nn
Spots pour installation en BT ou TBT, encastré ou orientable, dichroïque LED.
Tout type de culot (notamment GU10 et GU 5.3)
L'éventuel transformateur est compris.

T 30 13 030 05 : spot extérieur avec détecteur de mouvement désactivable, fonction crépusculaire c'est à dire possibilite de ne pas éclairer si mouvement détecté en journée (pas besoin d'éclairer si lumière du jour), étanchéité IP 65.
### Pavés LED (ou dalle LED) – T 30 13 040 nn
Indifféremment appelés pavés LED ou dalles LED ou plafonniers LED, ils seront tous dimmables[9].
[9] Synonyme de gradable

Rendement 148 lm / W
4000 lm, avec une tolérance de 3500 lm à 5000 lm
Température de couleur : 4000 K, tolérance de 3000 K à 4500 K
Driver, alimentation, dissipateur de chaleur inclus
Bornier de raccordement 3 poles pour câbles jusqu'à 2,5 mm².

Corps acier, verre acrylique ;
Couleur de l’appareillage métal brossé ;

### Eclairage lavabo – tubes linolite LED – T 30 13 050 nn
Exemple d'utilisation : éclairages et prise-raosoir au dessus des lavabos.

Eclairage en tube linolite LED, rendu lumineux de 500 lm à 1000 lm précisé lors de l'installation, toutes longueurs possibles.
Température de couleur : 3000 K à 4000 K

Fixation murale, tout type de support (en général, carrelage).

T 30 13 050 01 : applique simple avec l'éclairage uniquement
T 30 13 050 02 : le bloc prise complet comprend en plus de T 30 13 050 01, un interrupteur, une prise de courant et son transformateur d'isolement.

### Réglettes LED – T 30 13 060 nn

T 30 13 060 01 : réglette LED étanche IP65, toutes longueurs jusqu'à 150cm.
Comprend le boitier et l'éclairage par tubes LED qui doivent être remplaçables.
Eclairage blanc, température de couleur : 3500 K à 4000 K
Fixation murale ou au plafond, tout type de support.
Bornier de raccordement 3 poles pour câbles jusqu'à 2,5 mm².

- exemple pour illustration -

Eventuellement d'autres réglettes LED peuvent être installées sur demande spécifique du maître d'ouvrage. Dans ce cas, le choix de l'article T 30 13 060 02 à 04 sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Hublots - T30 13 070 00

Hublots ronds comprenant le boitier et l'éclairage LED, étanche IP65 pour pouvoir être installé à l'extérieur.
Dispositif anti-vandale.
Tous diamètres possibles, pose en saillie ou à plat.

### Encastré de sol – T 30 13 080 nn

Les timbres T 30 13 080 nn ne comprenent pas les travaux de voirie. Ils ne contiennent pas les travaux de réservation de sol qui est supposée existante.

Dispositif antivandale,
Verrre clair et collerette aluminium
Résistance IK10
Etanche IP 67
Tous diamètres possibles

Le choix de l'article T 30 13 080 01 à 03 sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Projecteurs – T 30 13 090 nn

Tous les projecteurs sont à LED.
Tous les appareillages doivent être IP 66.

#### Projecteurs extérieurs

T 30 13 090 01 à 03

Détecteur de mouvement désactivable, fonction crépusculaire c'est à dire possibilite de ne pas éclairer si mouvement détecté en journée (pas besoin d'éclairer si lumière du jour).

Utilisation en façade ou au sol.

Le projecteur portable de type chantier comprend un cordon d'alimentation de 3m minimum.

#### Projecteurs pour les stades

T 30 13 090 04 à 10

Comme pour les mâts, les moyens d'accès au niveau de travail au-delà de 4,5m ne sont pas compris. Une prestation spécifique T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn peut être ajoutée.

Les disjoncteurs d'alimentation des projecteurs ne sont pas compris.

Le câble entre le boitier d'alimentation (driver) et le projecteur n'est pas compris.

En cas de remplacement, outre la fourniture et pose, les prix comprennent le réglage à l'identique des précédents projecteurs et les tests de fonctionnement. Dans ce cas, il n'y a pas de test de nuit compris.

En cas d'installation de nouveaux projecteurs, le réglage des projecteurs est à prévoir (T 30 13 090 04). Ce timbre s'entend par stade quel que soit le nombre de projecteurs à régler et comprend :
- le réglage de jour suivant le plan de visée fourni par la maîtrise d'ouvrage
- les test de fonctionnement
- les tests de nuit comprenant la validation du plan de visée par relevé d'éclairement (le relevé d'éclairement étant normalisé, selon le type de classement du stade).

Les moyens d'accès à un niveau de travail supérieur à 4,5m ne sont pas compris. Une prestation spécifique T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn peut être ajoutée.

Le disjoncteur de raccordement n'est pas compris. Si nécessaire, utiliser le timbre correspondant au disjoncteur nécessaire.

Caractéristiques du projecteur T 30 13 090 09:
- projecteur étanche à LED pour éclairage de stade de 1500 W à 1600 W
- flux nominal entre 180 000 lm et 254 700 lm
- rendement minimum de 87%
- durée de vie minimale de 50 000 heures de fonctionnement
- IP66
- tout type d'optique et d'angle d'ouverture
- coefficient de puissance ⩾ 0,9
- le prix ne comprend ni le boîtier étanche d'alimentation (T 30 13 090 10) ni le disjoncteur sur lequel se raccorde l'alimentation
- l'objectif à atteindre lors du réglage est d'obtenir les facteurs d'uniformité d'éclairement dans le respect du taux d'éblouissement GR inférieur à 50, requis en fonction de la catégorie du stade précisée par le maître d'ouvrage lors de la commande.

T 30 13 090 10 correspond au boitier d'alimentation (driver) étanche pour projecteur LED de 1500W à 1600W. T 30 13 090 10 ne comprend pas le disjoncteur sur lequel se raccorde l'alimentation.

#### Projecteurs pour les piscines

Le projecteur T 30 13 090 11 est un projecteur de piscine de type BVP 140 LED T 35 ou équivalent. Eclairement moyen horizontal ≥ 300 lux, réglage parallèle au sol.

Protection IP 68.

### Remplacement de lampes à décharge
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 30 13 100 nn.

Utilisation : en général, remplacement de lampe à décharge pour projecteur encore existant avec ce type de technologie.

Comme pour les mâts, les moyens d'accès au niveau de travail au-delà de 4,5m ne sont pas compris. Une prestation spécifique T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn peut être ajoutée.

Outre la fourniture de la lampe neuve, cette prestation comprend :
- dépose de la lampe ancienne,
- nettoyage de l'optique
- nettoyage de la vitre
- remplacement de la douille porcelaine
- remplacement de la filerie entre la douille et la plaque à borne
- mise en place de la lampe neuve
- remplacement du joint d'étanchéïté

### Luminaires architecturaux
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 30 13 110 nn.

Les luminaires architecturaux sont ceux qui ne sont pas présents au bordereau. Ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas. Ils comprennent la fourniture des composants et la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation de ces prestations.

Le choix de l'article de cette sous-famille sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement. Par exemple, T 30 13 110 02 est le prix fourni, posé, test et réglages d'un projecteur ou luminaire architectural dont le prix d'achat remisé est supérieur à 100€ et inférieur ou égal à 500€ hors taxes.

### Mâts

Les timbres correspondant à l'éclairage sur mâts sont ceux de la sous-famille T 30 13 120 nn.

Les prestations comprennent la fourniture et pose de mâts verticaux, droit, acier, galvanisé ou thermolaqué, cylindrique ou tronconique, hauteur jusqu’à 25 m, y compris toutes sujétions de pose.

Les traverses/support pour l'éclairage devront permettre la pose de deux, quatre, six ou dix projecteurs 2000 W , iodure métallique, haut rendement, ainsi que le câblage de ces projecteurs jusqu’à leur platine, en câble U1000 RO2V 3 x 6 mm2. Non compris dans les timbres des mâts, les timbres correspondant aux traverses/support sont à ajouter le cas échéant.

Les mâts décoratifs ne sont pas prévus.

L'éventuel moyen de levage du mât pour la pose est compris dans le prix de fourniture et pose des mâts T 30 13 120 nn

Les moyens d'accès à un niveau de travail supérieur à 4,5m ne sont pas compris. Une prestation spécifique T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn peut être ajoutée.

Les fondations/socles des mâts ne sont pas compris. L'entreprise fournira les caractéristiques et plans du socle à réaliser, afin que le maître d'oeuvre les transmettre au corps d'état maçonnerie. Un massif préfabriqué pourra cependant être utilisé, prévu dans le timbre T 30 13 120 14 quel que soit le type de mat.

T 30 13 120 11 est un timbre pour équiper le mât d’échelons et d'une ligne de vie.
T 30 13 120 12 est un timbre pour équiper le mât d'une passerelle de travail règlementaire en haut de mât pour entretien des sources.

Pour les paratonneres[10] en haut d'un mât, utiliser les timbres de la sous-famille T 30 07 020 nn.
[10] La pose de paratonnere en haut des mâts n'est pas obligatoire.

T 30 13 120 13 correspond à la fourniture et pose éventuelle d'une boîte de protection de type ''boitier de candelabre'' au pied du mât dans laquelle pourra y être installée un disjoncteur.

Les timbres d'équipement de mâts peuvent se cumuler avec un timbre de fourniture et pose d'un mât en fonction des besoins.

## Réseaux extérieurs
Les timbres correspondant aux réseaux extérieurs sont ceux de la famille T 30 14 zzz nn.

### VRD
Les timbres correspondant sont ceux des sous-familles T 30 14 010 nn à T 30 14 040 nn.

Ces timbres sont prévus pour de petites opérations en complément d'une opération de câblage ou de réparation.

Ils n'ont pas pour objectif de faire des travaux de VRD conséquents, un marché spécifique étant prévu pour ce corps d'état.
### Réseaux enterrés

T 30 14 050 nn : articles comprenant la fourniture et pose de câble en tranchée uniquement, direct ou sous fourreau y compris repérage, grillage avertisseur, et toutes sujétions.

T 30 14 060 nn : articles comprenant la fourniture et pose d’une tête thermo rétractable sur câble RO2V

### Réseaux aériens

T 30 14 070 01 : Poteau bois 8 à 12 m hors sol, tout terrain y compris des pièces d'armement de type courant. Les prestations comprennent la fourniture et la pose de poteaux bois, diamètre en fonction de la hauteur hors sol, les pièces d’armement de type courant, queue de cochon etc.… et toutes sujétions d’amenée sur site, de levage et autres.

T 30 14 080 nn à 05 : fourniture et pose de câble aérien torsadé de type distribution alu.

Les moyens d'accès au niveau de travail sont inclus dans le prix des timbres des sous familles T 30 14 080 nn et T 30 14 090 nn. Les timbres T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn ne peuvent pas être ajoutés.

## Eclairage de sécurité et plans d'évacuation

Les timbres correspondant aux réseaux extérieurs sont ceux de la famille T 30 15 zzz nn.

La dépose et l'évacuation de l'ancien bloc et comprise lors d'un remplacement.
### Eclairage d’évacuation
Il sera réalisé par des blocs autonomes 45 lumens non permanents télécommandés assurant le balisage des circulations et la signalisation des circuits. Dans les circulations, l'éloignement maximum entre deux blocs sera de 15 mètres.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) ou des BES conformes aux normes de la série NF C 71-800, 801 et EN-60598-2-22 intégrant la fonction ''test réglementation SATI conforme à la norme C71-820) et admis NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état membre de la Communauté économique européenne.

Fixation en plafond, mural, drapeau ou encastré, pictogrammes et toutes sujetions comprises.

Conforme à la Norme C 71-800
Il devra être télécommandé, débrochable.
Son autonomie sera de 1 heure.
Il sera autotestable, conformément à la norme C 71-800 et 71-801, ainsi qu'à la norme EN 605.98.2.22.

### Eclairage d'ambiance
Il sera prévu un éclairement de 0,5 W par mètre carré, ou 5 lumens par mètre carré.
La distance entre deux blocs devra respecter un espacement inférieur à 4 fois la hauteur d'installation
Il y aura au minimum, 2 blocs par local (Art. EC 12-8).

### Alimentation des blocs

Les blocs seront alimentés en aval des protections des locaux qu'ils balisent et en amont des appareils de commande.
Ils seront conformes à la NF C 71-800 et équipés d'étiquettes réglementaires blanches sur fond vert.
Conformément à la réglementation, il sera remis le jour de la réception, des ampoules de rechange en nombre égal au minimum à 10 % des ampoules de chaque type équipant les blocs installés (ou une ampoule si 10% fait moins que 1).
Ces appareils seront auto testables SATI avec mémorisation, conformément à l'article EC 12 du règlement de sécurité.
Ils comporteront donc la possibilité autotestable automatiquement :
tous les sept jours pour les lampes
tous les 70 jours pour les accumulateurs

### Blocs fluorescents permanents ou non permanents

Conforme à la norme C 71-801 & C 71-820.
IP 227 classe II.
Autonomie 1 heure autotestable.
Télécommandé, débrochable.
Flux effectif : 320 lumens permanents 350 lumens non permanents

### Télécommande
T 30 15 010 08 et T 30 15 010 09
Télécommande de mise au repos et allumage par poussoir.
Il devra comporter la possibilité de tester les blocs d'éclairage de sécurité sans coupure de secteur.
Test d'allumage intégré, type modulaire.
Alimentation 220 V Tension de sortie 10 volts continu.
Doit fonctionner poour tout type d'éclairage de sécurité et d'ambiance.

### Grilles de protection
T 30 15 010 10 et 11
Elle sera d'indice de protection IP **9, en renforcement contre les chocs, s'adaptant aux blocs autonomes décrits.

### Plans d'évacuation

Ces timbres T 30 15 010 15 à 17 correspondent à la fourniture et pose d'un plan d'évacuationet comprennent la dépose et l'évacuation de l'ancien plan dans le cas d'un remplacement.

Les plans seront en matière plastifiée ou protégés par un plexiglas (compris dans le prix).

Les plans mis à jour seront établis soit sur la base de plans initiaux fournis par le maître d'ouvrage ou son représentant, soit sur la base d'une photo du plan d'évacuation existante, soit à partir d'un repérage sur site réalisé par le titulaire du marché.

## Onduleurs, sources centrales de sécurité, photovoltaïque
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 30 18 040 nn.
### Onduleurs
Les caractéristiques des onduleurs sont :
- Convertible Rack/Tour pour une migration possible depuis un environnement en tour vers un environnement en rack.
- Avec By-pass interne permettant de s’affranchir des pannes pouvant survenir durant son exploitation.
- Avec Bypass manuel intégré permettant la maintenance de l'appareil sans arrêter l'équipement protégé
- Autotest automatique de la batterie effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- De technologie On-line Double conversion
- Protégés avec parasurtenseur
- Avec Ecran de contrôle LCD

Programmation, essais et batteries internes sont inclus dans les prix.
Les puissances exprimées devront être fournies durant trente minutes, les extensions batteries sont donc incluses et non facturables.
Les remplacements de batteries d'onduleur s'entendent par onduleur et contiennent la fourniture et pose des nouvelles batteries, l'évacuation des anciennes batteries[11], la prestation de remplacement , y compris la manutention pour livrer/évacuer les batteries, ainsi que les raccordements, les tests, les jarretières de liaison, et la remise en service.
[11] Fourniture du Bordereau de Suivi des Déchets

### Sources centrales de sécurité
Les sources centrales alimentent les luminaires de sécurité. Elles assurent l'autonomie du système d'éclairage de sécurité en cas de défaillance des sources normales et de remplacement.

Les sources centrales de sécurité doivent permettrent l’alimentation des luminaires pour sources centralisées et sont conformes à la norme NF EN 50171. Autonomie à puissance nominale : 1 heure dans le cas général, et 6 heures pour les locaux à sommeil.

Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique et isolés conformément à la réglementation. Ce local est réservé à l’installation de batteries d’accumulateurs et de leurs matériels associés.

### Panneaux photovoltaïques
Les interventions seront réalisées par du personnel formé et habilité BP, BR Photovoltaïque selon la norme NFC 18510.
Dans le cas de remplacement, la mise au rebus des panneaux photovoltaïque démontés est à la charge de l'entreprise et conformément au DEEE, l'entreprise devra fournir un BSD11.

En annexe 5 sont joints un document de l'INRS sur l'identification des risques liés à la pose et maintenance des panneaux photovoltaïques, et un document Hygiène Sécurité au Travail concernant les déchets d'équipements photovoltaïques.
Timbre T 30 18 040 17 : remplacement de panneaux photovoltaïques
Timbre T 30 18 040 18 : nettoyage de panneaux photovoltaïques
## Chauffages électriques, sèche-mains/cheveux, ventilateurs
Les timbres correspondant sont ceux de la famille T 30 19 zzz nn.

Pour tous les timbres de chauffage, il devra être possible de les installer fixés au mur ou posés au sol sur pied.
### Chauffages électriques
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 30 19 010 nn.

D'une manière générale, les chauffages électriques portatifs d'appoint sont approvisionnés par les services de la maîtrise d'oeuvre.

Tous les chauffages électriques :
- devront être elligibles au CEE[12] de la fiche BAR-TH-158[13] valide au moment des travaux
[12] Certificat d'Economie d'Energie
[13] En annexe 2, un exemple de la fiche BAR-TH-158 en date d'Octobre 2021
- seront Ecolabel (sauf les aérothermes)
- seront conformes à la norme NF Electricité Performance – Catégorie '' 3 étoiles-oeil''
- seront classe II et IP 24
- seront équipé d'un système anti-salissure[14]
[14] Système anti-salissure qui évite le noircissement des murs en diffusant la chaleur vers l'avant

Ils devront être pilotés/programmables par un système dit de ''pilotage intelligent'' :
- fil pilote 6 ordres : confort, confort -1°C, confort -2°C, Eco, hors gel, arrêt
- détection ''fenêtre ouverte'',
- programmation journalière,
- réserve de marche 16h (non perte de la programmation en cas de coupure d'électricité)
- affichage de la température de consigne
- fixation murale
- coloris blanc ou sable

Timbres du BPU	Type	Corps de chauffe	Spécificités
T 30 19 010 01 à 03	Convecteurs électriques	Aluminium extrudé, diffuseur à grande surface d'émission
T 30 19 010 04 à 06	Panneaux rayonnants	Aluminium extrudé, diffuseur à grande surface d'émission
T 30 19 010 07 à 10	Radiateur à inertie	Céramique, pierre de lave, ou aluminium	Inertie sèche ou fluide / Fonctionnement à chaleur douce
T 30 19 010 21 à 22	Panneau rayonnant industriel	Aluminium extrudé, diffuseur à grande surface d'émission.

#### Aérotherme électrique – T 30 19 010 11 à 15
- ventilateur hélicoïde,
- résistance blindée à ailettes,
- sécurité thermique automatique à réarmement manuel,
- grille de diffusion à double déflexion y compris fixation sur supports multi-positions,
- raccordement électrique depuis boitier avec mise en place d’une sortie de fil, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

Le boitier de commande d'un aérotherme électrique à 2 allures sera avec thermostat d’ambiance intégré, sélecteur de marche-arrêt, du mode (chauffage / ventilation) y compris fixation, raccordement électrique depuis boitier mise en place d’une sortie de fil, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

Les aérothermes à 2 allures auront 2 puissances et 2 vitesses de soufflage.

Le boîtier thermostat pour aérotherme1 allure comprend la fourniture et pose d’un boitier de commande d’un aérotherme électrique avec thermostat d’ambiance intégré, sélecteur de marche-arrêt, du mode (chauffage / ventilation) y compris fixation, raccordement électrique depuis boitier avec mise en place d’une sortie de fil, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Radiateur soufflant – T 30 19 010 17

- Molette de réglage de la température (chauffage ambiance).
- Minuterie réglable jusqu'à 60 minutes.
- Voyant de chauffe.
- Equipé d'un filtre anti-poussières amovible et nettoyable : facilite l'entretien
- Avec possibilité de le laisser amovible (sur pieds), ou fixé au mur

#### Convecteur pour petite enfance (règlement R21)

T 30 19 010 18 à 19, ces convecteurs devront respecter la règlementation R21.

Convecteurs électriques à chaleur douce, ils seront conformes aux normes NF 83-251 & 83-252, du type "Basse température de contact".

- carcasse en tôle d'acier robuste, corps de chauffe en aluminium, angles arrondis,
- thermostat équipé d'un dispositif le mettant hors de portée du public et rendant la modification de réglage impossible sans outil.
- thermostat de sécurité à réarmement automatique.
- sortie d'air frontale, avec ailettes de déflexion de l'air. Grille supplémentaire à mailles fines interdisant l'introduction de corps étrangers supérieurs à 5mm.
- résistance blindée, montée de façon souple pour éviter les bruits de dilatation.
- dosseret séparé pour pré montage sur chantier du dosseret avant finitions.

#### Cassette chauffante
T 30 19 010 20, cassette rayonnante basse température à fixer, à suspendre ou à encastrer dans le plafond y compris accessoire de fixation. L’ensemble des cassettes d’un même local doit être piloté par thermostats satisfaisants aux prescriptions de la norme les concernant.
De carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc.
Les cassettes doivent être suspendues à la dalle ou à la charpente. Après le raccordement électrique les tests de sécurité électrique doivent être effectués (isolement, puissance…).

#### Panneau rayonnant ou radiateur soufflant de type industriel
Timbres T 30 19 010 21 à 24
Utilisés pour chauffer un grand volume : salle polyvalente, hall d'accueil, gymnase.

Puissance de ventilation et thermostat réglables
Débit d'air minimum 400 m3/h
Alimentation 230 V
Angle d'élévation ajustable
Fonction ventilateur
Protection contre la surchauffe et antibasculement

#### Chauffage électrique de sol – T 30 19 010 25

Chauffage électrique de sol, à poser sous un carrelage, une chape ou un parquet.
Utilisation : tout type de pièce, dont salle d'eau, salle de bains.
Puissance : jusqu'à 200 W / m²
Thermostat compris

### Sèche-mains

Sèche-Mains automatique à Bec Mural Blanc équipé d’un boitier antivandalisme de 2 mm d'épaisseur.
Le séchage se met en route et s'arrête automatiquement grâce au capteur infrarouge, il possède un arrêt automatique en cas de surtension.
Caractéristiques :
    Temps de séchage : 15 secondes
    Débit d’air : 270m³/h
    Puissance : entre 2000 W et 2500 W

### Sèche-cheveux

Sèche-cheveux mural
Puissance entre 1000 et 2500 watts.
Mise en marche par simple prise en main.
Alimentation 230 Volts 50 Hz.
Six configurations de séchage. Débit d'air : 70 et 115 m3/h. Norme IP21.
3 températures dont 1 froide.
Installation dans le volume 3 (isolation classe II)

Exemple d'utilisation : piscines ou douches publiques.

### Ventilateurs

Pose et raccordement d’un ventilateur de plafond Ø150cm réversible. Equipé d’un corps métal laqué blanc et 3 pales blanches, 3 vitesses de rotation possible.

Les moyens d'accès à un niveau de travail supérieur à 4,5m ne sont pas compris. Une prestation spécifique T 99 02 010 nn à T 99 02 070 nn peut être ajoutée.

Le boitier de commande pour ventilateur réversible sera à 3 vitesses et pourra piloter jusqu’à 8 ventilateurs
### Gestion de chauffages électriques
Dispositifs de gestion d'un ou plusieurs chauffages électriques, timbres de la sous-famille T 30 19 020 nn

Ces systèmes devront permettre une programmation centralisée qui aura à minima les fonctionnalités suivantes :
- coupure du chauffage en dehors des heures d’occupation,
- délestage cyclique pour couper alternativement les convecteurs, ceci sur 3 zones.
- programmation journalière
- programmation d'absence en nombre de jours

## Haute tension

Les timbres du domaine de la haute tension sont ceux de la famille T 30 20 yyy nn.

Les transformateurs devront être conformes à la directivre EcoDesign[15] de Juillet 2021.
[15] Le règlement 548/2014/CE définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE qui impacte les caractéristiques des transformateurs, afin de réduire les pertes à vide et en charge. Version en vigueur en Octobre 2021 jointe en annexe 4.

### Tension limite

La tension HTA limite sera de 20 KV sur le territoire de la Ville de Marseille.
Dans le cas où il existerait encore certains réseaux en 5.5 et 10 KV, pour lesquels les mêmes règles sont appliquées, dans ce cas, il devra être vérifié les valeurs des calibres des protections et des sections de câbles HTA qui sont plus élevées qu'en 20 KV; l'attache d'un ingénieur spécialiste ou d'un constructeur de matériel sera nécessaire avant toute intervention sur ces anciens réseaux.

### Habilitation

En application de norme NF C 18-510 de janvier 2012 (Ex. publications UTE C18-510 & 530), le personnel appelé à travailler dans les locaux où existe de la HTA devra être habilité et porter avec lui l’attestation d’habilitation à jour visée par son employeur.
Habilitation H1 et H2 pour les intervenants
Habilitation HC pour les responsables de la consignation.

L’intervention dans un poste HTA fait appel, en dehors de la réglementation classique concernant les installations BT, à :
La NF C 13-100 : Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA de 1 à 33 KV (Avril 2001)
La NF C 13-200 : Relative aux installations sous tension de 1 à 63 KV
Les NF C 27-300 et 17-300 (août 1988) classification des diélectriques liquides d’après leur comportement au feu
Le décret 85.387 du 29 mars 1985 portant réglementation sur la récupération des huiles usagées
Les décrets du 8 mars 1977 et du 21 novembre 1979 « Réglementation pour la non pollution des eaux superficielles par les huiles et lubrifiants ».

### Consignation / déconsignation
Timbres T 30 20 010 01 et 02

Toute opération de manœuvre sur le réseau HTA sera réalisée, par du personnel habilité HC, avec les consignations nécessaires, et se déroulera suivant le processus suivant :

Etablissement d’une fiche de consignation décrivant les matériels à consigner, les verrouillages prévus et les personnes habilités à consigner et déconsigner, ainsi que les personnes à avertir.
Consignation effective concrétisée par la pose des cadenas, serrures, barrières et pancartes.
Déconsignation en fin de travaux, concrétisée par le visa d’une fiche indiquant l’heure effective de déconsignation, les opérations effectuées et les personnes averties.

La durée de consignation étant indéterminée, un déplacement est compris dans la consignation, un autre dans la déconsignation.

### Caractéristiques générales

Le matériel HTA neuf à installer correspondra aux caractéristiques suivantes :
1. Tension de service 20 KV
2. Tension d’isolement 24 KV
3. Tenue à l’onde de choc 125 KV crête

CELLULES DE LIVRAISON

Ce sont les cellules raccordées au réseau ENEDIS de distribution et dans ce cas les cadenas et serrures de verrouillage sont fournis par ENEDIS.
Dans le cas d’un bâtiment avec plusieurs postes de transformation sur le même comptage HTA, les cellules sont la propriété de l’établissement et sont donc à équiper de serrures en accord avec l’organigramme de verrouillage du réseau.

CELLULES INTERRUPTEUR

Composée de :
Un interrupteur et sectionneur de terre
Un jeu de barres tripolaire 400A
Trois indicateurs de présence de tension
Les plages de raccordement pour câbles secs

CELLULES DE PROTECTION

Elles permettent l’isolement et la protection de transformateurs ou de boucle de distribution interne HTA.

Cellule interrupteur – fusibles associés
Composée de :
Un interrupteur et sectionneur de terre
Un jeu de barres tripolaire 400 A
Trois indicateurs de présence de tension
Les plages de raccordement pour câbles secs
Un sectionneur de terre aval
Un équipement pour 3 fusibles calibrés

Cellule protection par disjoncteur à double sectionnement
Composée de :
Un interrupteur et sectionneur de terre
Un jeu de barres tripolaire 400 A
Trois indicateurs de présence de tension
Les plages de raccordement pour câbles secs
Un sectionneur de terre aval
Un équipement pour 3 fusibles calibrés
Un disjoncteur à isolement dans le SF6
Une commande de disjoncteur
Trois transformateurs de courant

CELLULE COMPTAGE HTA

Elle est placée entre les cellules d’arrivée et la cellule disjoncteur
Composée de :
Un interrupteur et sectionneur de terre
Un jeu de barres tripolaire 400 A
Trois indicateurs de présence de tension
Les plages de raccordement pour câbles secs
Trois fusibles HTA de 6.3 A
Trois transformateurs de tension “phase/masse”
Sectionneur des circuits BT
Fusibles BT

ACCESSOIRES HAUTE TENSION

Suivant les schémas des réseaux HTA et l’environnement matériel, les cellules seront équipées de matériels complémentaires.

Relais de protection homopolaire
Ces relais ampéremétriques homopolaires ont pour fonction de commander l’ouverture du combiné interrupteur/fusible, en cas de défaut à la terre.
Ce relais utilise la liaison de tension pour servir aussi à signaler par un voyant en façade, la présence de tension.
Ils sont donc associés à une bobine d’ouverture à installer sur l’interrupteur.

Si le relais homopolaire ne signale pas la présence de tension on utilisera un relais spécifique dit "Bardin" (fourni par ENEDIS)

Alimentation auxilliaire
Destinée à l’alimentation de relais ou bobines ayant besoin d’une source auxiliaire.
Il s’agit de tores de transformation installés dans une cellule moyenne tension.
Le type exact d’alimentation auxiliaire est déterminé en fonction de l’Art 534.1 de la NF C 13-100 et du tableau 53A.

Fusibles HTA – Timbres T 30 20 010 20 à 25
Fusible calibré en fonction de la puissance du transformateur et de la tension du réseau.
Pour le comptage BT (NF C 13-100)
En 20 KV :	16 A de 160 à 315 KVA
43 A de 400 à 100 KVA
63 A pour 1250 KVA
Dans le cas de comptage HTA, au réseau NF C 13-200
En 20 KV :	16 A de 160 à 400 KVA
31,5 A pour 500 et 630 KVA
43 A pour 800 et 1000 KVA
63 A pour 1250 KVA

On remplacera toujours ensemble les trois fusibles d’une cellule.

LIAISON HTA

Câbles
Câbles secs isolés 20 KV, unipolaires, servant :
A la liaison protection/transformateur : unipolaires section minimale 25 mm2
Au réseau reliant plusieurs postes dans le cas d’un réseau interne C 13-200 : tripolaires torsadés, section minimale 50 mm2.

Cosses Haute Tension
Cosses serties pour câbles secs isolés, puis capotés avec isolant approprié.

Bornes embrochables
Extrémités isolées serties sur câbles secs HTA, pour raccordement
Sur jeu de barres de cellules équipées de manchons embrochables
Sur bornes pré isolées, embrochables, de transformateur

TRANSFORMATEUR A HUILE (Transformateur neuf et non reconditionné)
Timbres T 30 20 010 30 à 33

Transformateur à isolement dans l’huile
Primaire 20 KV / secondaire B2, couplage Dy n11
Avec :
Galets de roulement
Anneau de levage
Bornes Haute Tension embrochables
Relais à élévation de température DGPT2
Bouchon de vidange
Proses de réglage à vide + 2.5%
Puissance 400 à 1250 KVA

TRANSFORMATEUR SEC (Transformateur neuf et non reconditionné)
Timbres T 30 20 010 34 et 35

Transformateur sec enrobé, classe thermique F
Refroidissement naturel dans l’air
Avec enveloppe métallique IP 31
20 KV/B2, couplage Dyn 11
Equipé de :
4 galets de roulement
anneaux de levage
barrettes de commutation
bornes de couplage HTA
Barres de raccordement BT
Ou
Extrémités fixes isolées embrochables
Puissance 630 ou 1000 KVA

LIAISONS D’ALIMENTATIONS, TRANSFORMATEURS HTA/BT VERS TGBT

Dans un souci de respect de la partie 5-52 de la norme NF C15-100 qui précise les principes de pose des câbles ainsi que les contraintes à respecter pour éviter tout défaut de liaison pendant le fonctionnement de la canalisation et en cas de mise en œuvre des câbles demandant une solution par division de phase.
Il est demandé d’utiliser un câble de puissance genre « Twistal Asecure » respectant le montage en torsadé de câbles FR-N1X1G1.
Cet assemblage assurera le bon respect du facteur de symétrie fs = 1 garantissant ainsi la fiabilité de l’installation par une pose en trèfle symétrique, un gain de temps et un repérage par la présence d’un liseré.

ACCESSOIRES DU POSTE
Les accessoires de sécurité suivant doivent être installés dans le poste de transformation :
Râtelier support pour 3 fusibles HTA de rechange
Une paire de gants isolants dans une boite à talc
Un tabouret isolant
Une perche à corps
Une pancarte extérieure d’avertissement, type PR10 de 200 à 300 mm
Une affiche réglementaire “soins au électrisés”
Sur la porte d’accès d’un panneau triangulaire T10, noir sur fond jaune, symbolisant l’éclair électrique.
Bloc autonome d’éclairage de sécurité, portable.

RELAI DMCR[16] – T 30 20 010 17
[16] DMCR : Dispositif de Mesure et de Contrôle de Régime – du même type que celui existant sur le site du POMGE
Le relai DMCR pour transformateur seul est un système de sécurité pour transformateurs de distribution à remplissage intégral.

Le DMCR contrôle les paramètres suivants du liquide diélectrique dans la cuve des transformateurs : pression, température, niveau du dielectrique, dégagement gazeux.

Le relais DMCR sera muni d’un système de purge et de remplissage à son sommet, permettant le prélèvement de liquide diélectrique ou de gaz pour analyse ainsi que de compléter le remplissage du transformateur.
Fourni avec un kit de fixation complet pour son installation et montage sur la cuve du transformateur.

Bornier de connection pour des contacts jusqu'à 2.5 mm².

RESSERRAGE DES BORNES
Le timbres T 30 20 010 18 et 19 sont prévus pour le resserrage des bornes et le dépoussiérage intérieur des armoires électriques. Ils s'entendent par tableau.

Pour éviter de resserrer inutilement les bornes qui ne le nécessite pas, une prestation de thermographie peut être commandée. Dans ce cas, seules les bornes repérées par thermographie seront resserrées même si l'unité du timbre de resserrage des bornes est par tableau.

# Courants faibles
Les timbres du courant faible sont ceux du corps d'état T 34 yy zzz nn.

## Systèmes de Sécurité Incendie[17]
[17] En annexe 3, pour mémoire, les différentes catégories de SSI et un glossaire des acronymes SSI
Les timbres du SSI sont ceux de la famille T 34 01 zzz nn.

Les équipements du SSI et les interventions réalisées sur ces équipements doivent être conformes à la norme NFS 61-932 en vigueur et aux exigences suivantes :

- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de première catégorie, repris par la brochure No 1477 des J.O.,
- Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 2eme catégorie,
- Cahier des charge du coordinateur SSI missionné,
- Arrêté du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent, en particulier dans ses articles :
- MS 58  1 et MS 59  2 sur les obligations de l'installateur et de l'exploitant, dont celle d'utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR et admis à la marque NF. Ils doivent être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF
- MS 56  3 (arrêté du 22.1.81) sur l'utilisation des foyers de contrôle d'efficacité pour qualifier l'installation,
- MS 61 à MS 67 sur les généralités concernant les systèmes d'alarme,
- MS 58, MS 67 et MS 69 sur l'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation.
- Normes EN 54-4, EN 54-3, EN 54-2, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-12, EN 54-11, EN 54-22, NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, NF S 61-940, NF S 61-950 et NF S 61-961 avec le n° de certificat et n° d’identification.

- Normes NF S 61-950, NF S 61-962 et NF S 61-930 à 940 incluses prises pour leur application,
- Norme NF C 15-100 concernant les installations électriques "Installations électriques basse tension - Règles" et de ses additifs.

Une attestation délivrée par le fabriquant confirmera de manière nominative la formation des personnes de l’entreprise titulaire du marché, ainsi que de leur compétence à programmer et à dépanner ces systèmes, conformément aux § 5.4 et 5.6 et à l’annexe A §A.4 de la norme NF S 61- 933 relative aux règles d’exploitation et de maintenance des S.S.I.

Pour toute commande impliquant la modification ou l’extension d’un équipement existant (E.A / S.D.I /S.S.I / Alarme intrusion / Vidéo surveillance) le titulaire du présent marché devra demander à l’entreprise titulaire du marché d’entretien et de maintenance de l’équipement en question les prestations suivantes :
La mise hors service totale ou partielle si la partie des locaux en travaux est inoccupée.
La remise en service conjointe avec l’entreprise chargée des travaux.
La validation du câblage, décrit sur un schéma unifilaire.
La validation du bon fonctionnement.
La validation des documents d’associativités et certificats de conformités des nouveaux équipements.
Ces prestations d’intervention et de validation sont comprises dans le montant forfaitaire du marché d’entretien et de maintenance.

### Protocole ouvert

Le SSI devra être à protocole ouvert, c’est-à-dire utilisable par l’entreprise sans faire appel au fabricant.

L'accès aux paramétrages ne devra pas nécessiter d'équipements spécifiques liés à une marque.

Une attestation délivrée par le fabriquant confirmera de manière nominative la formation des personnes, ainsi que leur compétence à programmer et à dépanner ces systèmes.

En cas d'intervention sur du matériel existant non ouvert, pour réparation par exemple, l'entreprise devra fournir une autorisation d'intervention du constructeur sur son matériel, ou déclarer le constructeur comme sous-traitant pour qu'il intervienne.

### Obligation de résultat

Au titre de ce marché, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative. Le titulaire du marché reste entièrement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document, par les normes et règlements auxquels il se réfère, du cahier des charges du coordinateur SSI, des observations du bureau de contrôle, lors d'essais et vérifications techniques de l'installation, notamment par la mise en œuvre des Foyers de Contrôle d'Efficacité (FCE) qu'il préconise. L'exécution des épreuves concourant à la réception de l'installation et la fourniture des moyens correspondants restent à la charge du titulaire du marché.

La programmation ou re-programmation des centrales est comprise dans les prix de pose ou de remplacement, quelle que soit la nature des équipements ajoutés / remplacés.

Exemples :
- les timbres de fourniture et pose d'une centrale comprennent la programmation de la centrale
- les timbres d'ajout d'un DM ou d'un détecteur comprennent la programmation de la centrale pour que l'équipement ajouté soit fonctionnel

### Limites de prestation

Le lot technique ascenseur doit :
- asservissements d'interdiction d'arrêt aux niveaux en détection
- commande pompiers au rez de chaussée

Le lot technique ventilation doit :
- les clapets coupe-feu de désenfumage équipés de ventouses alimentées à manque de tension,
- les ventilateurs et caissons d’extraction avec coupure visible à proximité

Le lot technique désenfumage doit :
- l'installation des équipements de désemfumage et des câbles associés
- le raccordement du SSI aux équipements de désemfumage est dû par le lot SSI.

### Essais et contrôles de l'installation

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l'installation suivant descriptions et procédures détaillées au C.C.T.G. "INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE. TRAVAUX DE BATIMENT", ses annexes (brochure N°5655 des Journaux Officiels) et conformément aux spécifications du  13 de la norme NF S 61-932.
En particulier, conformément aux stipulations de l'article MS 53  3 et  4 du Règlement de Sécurité, il sera procédé à un essai fonctionnel de chaque détecteur au moyen d'appareils de vérification préconisés par le constructeur et à un contrôle d'efficacité de l'installation par mise en oeuvre de foyers de contrôle d'efficacité (FCE) dans 5% des locaux protégés avec un minimum de 2. Les locaux concernés seront définis par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. Types et constitution des FCE, combustible et procédures d'essais sont décrits à l'annexe 2 aux commentaires du CCTG (brochure N°5655 des J.O.)

Les F.C.E. retenus pour les contrôles d'efficacité de l'installation sont :
Le FCE N°1 (bac d'alcool éthylique) pour les locaux surveillés par détecteurs d'élévation de température.
Le FCE N° 5 (plaques de mousse alvéolée de polyuréthanne) pour les locaux surveillés par détecteurs de fumée et gaz de combustion.
Le foyer de substitution, au moyen d’un générateur de funée agrée CNPP,
Le foyer FTR3, buchette de hêtres,
L’essai à l’aide du grand ou du petit tromblon, FTR5a ou FTR5b

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence et personnels nécessaires pour exécuter les essais de l'installation reste à la charge du titulaire du marché.

### Documents à fournir

En fin de travaux, pour la réalisation entière ou la rénovation complète d’un SSI, le titulaire du présent marché devra fournir les éléments techniques (plans, schémas, certificats d’associativité, documentation matériel etc.…) afin de pouvoir établir le Dossier d'Identité du SSI, sans rémunération supplémentaire, conforme aux spécifications de la norme NF S 61-932 § 12.

Ces documents seront remis sous forme papier et dématérialisés. Ils comprennent :
- La répartition des zones de détection avec identification des détecteurs et déclencheurs manuels les constituant respectivement tels que réalisés et câblés
- La répartition des zones de mise en sécurité avec identification des dispositifs actionnés de sécurité les constituant respectivement,
- La répartition des zones de diffusion d'alarme avec identification des diffuseurs d'alarme sonore ou des blocs autonomes d'alarme sonore les constituant respectivement
- Les corrélations entre zones de détection, de mise en sécurité, de diffusion d'alarme au niveau du centralisateur de mise en sécurité telles que réalisées et incluant :
- Le(s) schéma(s) de principe et les plans de câblage détaillés de l'installation
- Liste des matériels mis en œuvre, les documentations constructeur et certificat de conformité correspondants
- Les instructions de manœuvre
- L'attestation de comptabilité entre SDI et CMSI
- Notice d'exploitation et de maintenance
- Rapport d'associativité éventuel

Dans les autres cas de travaux d’extension, de modification sur les SSI existant, le Maître d'Ouvrage pourra demander les éléments techniques constituant (suivant la norme NF S 932) le dossier d'identité du SSI suivant les conditions du Bordereau de Prix.

### Câblages SSI

Les canalisations électriques d'alimentation des circuits de commande et de diffusion seront établies conformément aux dispositions des a) b) et c) de l'article EL16 de l'arrêté du 25.06.80 modifié, des tableaux de la Norme C15-100 et notamment le tableau 52 GA, soit :

- les diffuseurs sonores (DS)
Câbles de la catégorie CR1, résistant au feu, placés dans des cheminements techniques protégés (1.5 mm2)
- les déclencheurs manuels
En série sur un même câble lorsqu'ils font partie d'une même boucle, ils seront équipés d'une résistance de 1 KOhm. Une résistance de 3,3 KOhms sera placée sur le dernier déclencheur de chaque ligne.
Câble une paire 9/10èmes sans écran. Non propagateur de la flamme
- les détecteurs
Ils seront connectés sur une même ligne lorsqu'ils forment une même boucle de détection. Une résistance de 3,3 KOhms sera placée sur le dernier détecteur de chaque boucle.
Câble 9/10èmes sans écran. Non propagateur de la flamme
- les clapets et trappes de désenfumage
En câble CR1 résistant au feu (1,5 mm2)
De même pour les lignes signalant leur position ouvert ou fermé, sur le synoptique de la centrale.
- les tourelles de désenfumage
Il est rappelé qu'elles seront alimentées en câble CR1 résistant au feu, de section appropriée à leur puissance respective, à partir du TGBT.
Ces lignes d'alimentation seront surveillées par des contrôleurs d'isolement, avec isolement du contrôleur à la mise en tension, par contacteur.
Une ligne, en câble résistant au feu pendant 1 heure, signalera la position du sectionneur de proximité sur le synoptique de la centrale.

Câblage traditionnel :

Cela concerne les installations avec centrale classique.
Chaque zone de détection, d’alarme ou de mise en sécurité sera câblée avec une ligne ramenée jusqu’à la centrale.
Cette ligne sera compatible avec l’intensité maximum admissible par le constructeur.
En fonction du nombre de points raccordés, les lignes pourront être doublées.

Câblage avec centrale adressable :

Le câblage sera réalisé par câble bus comportant les conducteurs d’alimentation et de transport des informations.
Ils seront raccordés à du matériel adressable ou à des interfaces d’adressage.
Les bus de détection et les bus de commande seront distincts.
Le nombre d’artères de bus sera fonction du nombre de points raccordés et des caractéristiques des relais de la centrale.

### T 34 01 010 nn - Centrales

La centrale conventionnelle 8 boucles qui contient l’équipement de contrôle et signalisation (ECS) et le centralisateur de mise en sécurité (CMSI) est de type filaire et comprend :
- Jusqu’à 32 pts par boucle de détection,
- Une UGA de type 1 jusqu'à 64 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’ Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

La centrale adressable à bus ouvert ou rebouclé à autocodage contient l’équipement de contrôle et signalisation (ECS) et le centralisateur de mise en sécurité (CMSI) est de type filaire et comprend :
- 128 points de détection avec extension possible à 512 points
- Une UGA de type 1 jusqu’à 128 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

Le système devra être conçu pour qu'une extension soit possible sans remplacement de la centrale, en cas de travaux ultérieurs.

### T 34 01 020 nn – Equipement de Contrôle et de Signalisation

L’équipement de contrôle et de signalisation (ECS), ou anciennement le tableau de signalisation, devra être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes (notamment au sens de l’article MS66 du règlement de sécurité E.R.P. ou de la norme NFS 61-970) :
- Être à proximité de l’accès principal ou du local qui est normalement utilisé par les services de secours (si possible au rez-de-chaussée) et demeurant facilement accessible au personnel concerné (non accessible au public) et placé au niveau d’accès 1 (au sens de la norme NFS 61-931), visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles.

- Emplacement avec un risque d’incendie faible (mais pas nécessairement VTP), risque faible de dommage mécanique sur l’équipement,

- Convenablement protégé contre les risques inhérents à l’activité (vibrations, fumées, poussières, dégagements de gaz ou de vapeurs, etc. …),

- Avoir des conditions d’environnement, température et taux d’humidité (absence de condensation), compatibles avec les caractéristiques techniques des matériels installés,

- Surveillé par des détecteurs automatiques,

- Sous surveillance humaine quand les locaux sont occupés.

De plus, il est nécessaire que ce matériel soit installé à une hauteur du sol du local le rendant accessible, hauteur comprise entre 0,70 m et 1,80 m, que toutes les informations soient facilement visibles et lisibles, les informations sonores soient audibles, et que les consignes d’exploitation en cas d’alarme incendie ou de dérangement soient à coté de ce matériel. L’ECS peut être constitué d’une ou plusieurs enveloppes.

E.C.S conventionnel a 8 boucles T 34 01 020 01
Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) seul de type filaire équipé de 8 boucles de détection avec une capacité de 32 points par boucle.

E.C.S CONVENTIONNEL A 8 BOUCLES AVEC UGA de type 1 T 34 01 020 02
Equipement de Contrôle et de signalisation (ECS) de type filaire équipé de 8 boucles de détection avec une capacité de 32 points par boucle de détection ; intégrant une Unité de Gestion des Alarmes (UGA) de type 1 pouvant commander jusqu’à 64 diffuseurs.

ECS adressable 512 points à bus T 34 01 020 03
Equipement de Contrôle et de signalisation (ECS) de type filaire adressable à bus ouvert ou rebouclé à autocodage équipé 128 points de détection avec extension possible à 512 points

ECS adressable 512 points à bus AVEC UGA de type 1 T 34 01 020 04
Equipement de Contrôle et de signalisation (ECS) de type filaire adressable à bus ouvert ou rebouclé à autocodage équipé 128 points de détection avec extension possible à 512 points et intégrant une Unité de Gestion des Alarmes (UGA) de type 1 pouvant commander jusqu’à 128 diffuseurs.

### T 34 01 030 nn – Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) et l’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) doivent être regroupés dans un emplacement réservé au service de sécurité incendie du bâtiment avec la surveillance de la liaison entre-eux. Le matériel central du CMSI doit être implanté dans un local satisfaisant les points suivants au sens de la norme NFS 61-932 :

- Etre à proximité de l’accès principal ou du local qui est normalement utilisé par les services de secours (si possible au rez-de-chaussée) et demeurant facilement accessible au personnel concerné (non accessible au public) et placé au niveau d’accès 1 (au sens de la norme NFS 61-931), visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles,

- Emplacement avec un risque d’incendie faible (mais pas nécessairement VTP), risque faible de dommage mécanique sur l’équipement,

- Convenablement protégé contre les risques inhérents à l’activité (vibrations, fumées, poussières, dégagements de gaz ou de vapeurs, etc. …),

- Avoir des conditions d’environnement, température et taux d’humidité (absence de condensation), compatibles avec les caractéristiques techniques des matériels installés,

- Sous surveillance humaine quand les locaux sont occupés.

- De plus, il est nécessaire que les commandes et signalisations des matériels centraux soient installés à une hauteur du sol du local les rendant accessible, hauteur comprise entre 0,70 m et 1,80 m à l’exclusion des alimentations de sécurité (AES / EAES / EAE / APS), que toutes les informations soient facilement visibles et lisibles et les informations sonores soient audibles ; les commandes et signalisations non utilisées seront soient masquées soient clairement indiquées qu’elles sont en réserve.

- Les éventuels matériels déportés d’un CMSI doivent être implantés dans des emplacements à faible potentiel calorifique ou en VTP et dans une ambiance climatique correspondant aux caractéristiques certifiées.

CMSI conventionnel pour SSI de catégorie A T 34 01 030 01
Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) conventionnel de type filaire comprenant :
- Une UGA de type 1 jusqu'à 64 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

CMSI conventionnel pour SSI de catégorie B T 34 01 030 02
Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) conventionnel de type filaire comprenant :
- Une UGA de type 2 jusqu'à 64 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

CMSI adressable pour SSI de catégorie A T 34 01 030 03
Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) adressable de type filaire comprenant :
- Une UGA de type 1 jusqu'à 128 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

CMSI adressable pour SSI de catégorie B T 34 01 030 04
Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) adressable de type filaire comprenant :
- Une UGA de type 2 jusqu'à 128 diffuseurs gérés,
- 8 fonctions rupture ou émission
- L’Alimentation Electrique de Sécurité AES interne

### T 34 01 040 nn – Matériels déportés

Tableau Répétiteur d'Exploitation (T.R.E) T 34 01 040 01
T.R.E avec affichage LCD pour systèmes conventionnels ou adressables.
Les liaisons entre le répétiteur d’exploitation (TRE) et le (ou les) équipements(s) dont il assure la répétition doivent être surveillées et être de catégorie CR1.
Les tableaux répétiteurs d’exploitation doivent être alimentés par un EAE (NF EN 54-4), par une AES (NF S 61-940) ou par un EAES (NF EN 12101-10).
L’alimentation peut être commune avec celle d’un matériel central (ECS, ECS/CMSI, CMSI,).
Les câbles d’alimentation des TRE doivent être de catégorie CR1 si l’alimentation n’est pas dans le même volume que le TRE.

Unité d'aide à l'exploitation (U.A.E) T 34 01 040 02
U.A.E pour ECS et/ou CMSI avec affichage LCD du report d'alarme et des défauts de l'ensemble des équipements du système de détection Incendie et/ou de mise en sécurité pour systèmes conventionnels ou adressables.

L’UAE doit respecter les exigences suivantes :
- niveaux d’accès identiques aux produits associés ;
- respect de la priorité des signalisations d’événements (mise en sécurité, défaut, etc.) au sens des normes produites de la série NF S 61-931 et suivantes ;

- les liaisons entre l’UAE et les matériels centraux doivent être réalisées :
soit en câble de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070 ;
soit en liaison en fibre optique assurant un niveau équivalent à celui du CR1 au sens de la norme
NF C 32-070 ;
soit en fibre optique n’assurant pas de niveau équivalent à celui du CR1 et cheminant dans des cheminements techniques protégés (CTP) ou des volumes techniques protégés (VTP) ;

- l’UAE et ses interfaces de communication, doivent être alimentées par un EAE (NF EN 54-4) ou par une AES (NF S 61-940) ou par un EAES (NF EN 12101-10), permettant une autonomie de 1 h en veille

- un défaut de l’alimentation de l’UAE doit être signalé sur au moins un des équipements suivants :
matériel central ;
TRE ;
face avant déportée ;
UAE.

L'unité d'aide à l'exploitation du SSI peut assurer les mêmes fonctions d’exploitation que celles de l'unité de commande manuelle centralisée (UCMC), de l'unité de signalisation (US) et de l’unité de gestion d’alarme (UGA),sans toutefois remplacer ces dernières.
En ce qui concerne l’« arrêt pompiers », il n’est pas autorisé de réaliser cette fonction sur l’UAE, il en est de même pour le réarmement des DAS autres que les coffrets de relayage pour ventilateurs desservant des
conduits collectifs.

Module déporté 1 ou 4 fonctions T 34 01 040 03 et T 34 01 040 04
Module déporté adressables 1 ou 4 fonctions avec renvoi d'informations et isolateur de court-circuit pour CMSI ( lignes DAS rupture ou émission, lignes diffuseurs sonores ou visuels, non stop ascenseur etc)
Matériel de Classe AC2 (Ambiance Climatique 2, implanté dans tout type d’ambiance climatique (galerie technique par exemple) étanche IP 65.
Les modules se raccordent sur les voies de transmission du CMSI et permettent la gestion d'une ligne de télécommande de DAS afin de gérer en fonction de la programmation :
- des lignes de télécommande à Emission ou Manque de Tension
- des diffuseurs sonores
- les contrôles de position d'attente et de sécurité des DAS
- un contact sec

Interface séparée d’adressage de boucle T 34 01 040 05
Interface reliée d’un côté au câble bus et de l’autre côté à du matériel non adressable :
Boucle de détecteurs classiques dont l'ensemble des détecteurs aura une seule adresse
Commandes manuelles classiques
Ventouses électromagnétiques

### T 34 01 050 nn – Bloc Autonome d'Alarme Sonore[18]
[18] Le B.A.A.S ou Bloc Autonome d'Alarme Sonore est un appareil destiné, même en l'absence de l'alimentation normale, à émettre un signal d'alarme sonore d'évacuation d'urgence. L'utilisation de BAAS garantit la diffusion du signal d'évacuation, même en cas de rupture des câbles de liaisons entre la centrale et les diffuseurs sonores.

B.A.A.S Pr T 34 01 050 01 et T 34 01 050 02
Equipement d’alarme de type 2b
Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (B.A.A.S Pr) d’une capacité de 4 ou 8 boucles de détection jusqu'à 32 D.M par boucle et jusqu'à 200 B.A.A.S satellite raccordables. La batterie d’alimentation secourue est incluse dans le timbre.

B.A.A.S type MA T 34 01 050 03 A T 34 01 050 05
Les Blocs Autonomes d’alarme Sonore (BAAS) de type Ma sont prévus pour être utilisés dans les ERP nécessitant un équipement d’alarme de type 3.
Les systèmes d'alarme incendie type 3, se composent d'un ou plusieurs BAAS (Blocs Autonomes d'Alarme Sonore) reliés entre eux, et qui peuvent gérer chacun une boucle de déclencheurs manuels.
Les BAAS comportent chacun un diffuseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 et une batterie pour pouvoir fonctionner en cas de coupure de l'alimentation "secteur".
Ils sont reliés entre eux de façon que lorsqu'un BAAS passe en position d'alarme, tous les autres se déclenchent également.
B.A.A.S type Ma Flash pour la diffusion d’un signal lumineux pour les malentendants
B.A.A.S type Ma Me Message parlé permet la diffusion d'un message parlé en français ou bilingue (français/anglais) préenregistré en usine avec choix entre 3 types de séquences sonores (Autonomie: > 12 heures en veille + 5 min d’alarme générale)

Tableau d'alarme de type 4 - T 34 01 050 06 et T 34 01 050 07
Tableau type 4 avec deux ou quatre boucles de détection pour déclencheurs manuels.
L’ouverture de la boucle ou l’une des boucles de commande d’alarme permet le déclenchement immédiat du processus d’alarme d’une durée minimale de 5 minutes et la commande d’un asservissement (coupure sonorisation, portes coupe feu, ...).
- jusqu'à 500 mA disponible pour les diffuseurs permettant l'alimentation de 30 diffuseurs pour une longueur de ligne de 1000 m et l'utilisation d'un câble de section 1,5 mm2

Autonomie en veille de 3 jours suivie d’un cycle d’alarme de 5 minutes,

### T 34 01 060 nn – Equipements pour remplacement ou extension

Ces forfaits concernent la fourniture et la mise en place de tous types de carte, de Modules, de centrale ou d’Unité de Gestion des Alarmes (UGA) dans le cadre d’un remplacement d’équipement existant ou d’extension d’une installation nécessitant que le même matériel soit posé pour des raisons d’associativité et de bon fonctionnement.
Ils comprennent la fourniture des composants et la MO nécessaires à la réalisation de ces prestations.
Le choix de la tranche sera déterminé par :
- le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Systèmes de détection[19]- T 34 01 070 nn
[19] Le Système de Détection Incendie (SDI) est dit de type « conventionnel » lorsque la détection se fait au niveau de l'ensemble d'une boucle d'organes de détection. Il est « adressable » si, sur une même boucle, il y a identification et localisation de zones distinctes de détection composées de 1 ou plusieurs organe(s) de détection.

La détection automatique d'incendie comprendra :
- des détecteurs dans toutes les circulations horizontales
- de détecteurs dans les combles
- de détecteurs dans les dépôts et autres locaux classés "à risque ",avec voyant d'action dans la circulation.
- des détecteurs thermiques dans la cuisine
- des commandes manuelles à chaque niveau près des sorties et paliers d'escaliers.
Tous ces détecteurs seront répartis sur autant de boucles que de zones.
Le fonctionnement d'un détecteur, autre que ceux des circulations, mettant en action la diffusion d'alarme restreinte pour la seule zone considérée, et la mise en œuvre des asservissements de la dite zone.

Les matériels adressables doivent être en protocole ouvert avec obligation de fournir une documentation technique pour les matériels verrouillés.
Les détecteurs doivent être conçus et réalisés de façon à satisfaire aux vérifications, essais et épreuves spécifiés, suivant leur type répondre aux conditions suivantes :
- toutes pièces dont le rôle est essentiel pour le fonctionnement du dispositif doivent être construites en un matériau reconnu comme suffisamment résistant aux effets du vieillissement ;
- les connexions internes doivent répondre aux Règles de l’Art ;
- les contacts électromécaniques concernant la détection et la transmission de l’alarme doivent obligatoirement être du type «établi au repos». La puissance développée lors de leur coupure doit être cinq fois plus faible que le pouvoir nominal de coupure indiqué par le fabricant de ces contacts ;
- quels que soient les dispositifs de raccordement externe utilisés, ceux-ci doivent garantir un bon contact électrique et être surveillés de telle façon que la coupure ou le court-circuit déclenche automatiquement une signalisation de dérangement ;
- dans le cas où le détecteur est débrochable, l’enlèvement du détecteur de son socle doit déclencher automatiquement une signalisation de dérangement. Cette opération de débrochage ne nécessite pas d’outil particulier sauf si le détecteur comporte un réglage de sensibilité (niveau 3) ;
- dans le cas où le détecteur est débrochable et comporte un indicateur d’action, non visible sur tous les angles de vision lorsque le détecteur est installé, un repérage identifiant sa position doit être réalisé sur le socle du
détecteur de façon que l’indicateur soit positionné conformément à ce qui a été décidé ;
- les détecteurs ne doivent comporter aucun organe au niveau 1, à l’exception d’indicateur(s) d’action éventuel(s) (voyant signalant l’état d’alarme par exemple) ;
- dans le cas où le détecteur comporte un réglage de sensibilité, celui-ci doit être conçu et réalisé de façon qu’il ne puisse être effectué qu’au niveau 3. De plus, à son niveau, ce réglage doit être correctement repéré et d’un accès aisé de façon à pouvoir être enregistré le cas échéant.

Les détecteurs devront être embrochables, montés sur socles (inclus) avec voyant d'action incorporé, ou avec bornes de report si un report d'indicateur d'action est nécessaire.

​Type de détecteurs	​Phénomènes détectés	​types de feu
​Détecteur optique de fumée par aspiration	​Fumées visibles claires ou sombres taille <10 μm	Feux à évolution lente​
​Détecteur multicapteur ou Détecteur combiné	​Fumées avec ou sans élévation de température	Feux à évolution lente et/ou feux vifs​
​​Détecteur de fumée optique ponctuel	​Fumées visibles surtout claire	​Feux à évolution lente
​Détecteur de fumée optique linéaire	​Fumées visibles claires ou sombres	Feux vifs dans les volumes importants​
​​Détecteur optique de flamme I.R.	​Flammes visibles	​Feux vifs avec ou sans fumée
​Détecteur optique de flamme U V.	​Flammes visibles	​Feux vifs sans fumée
Détecteur thermo-vélocimétrique ponctuel	​Élévation rapide ou lente de température	​Feux vifs et/ ou élévation rapide de la température
​Détecteur thermostatique ponctuel	​Élévation lente de température	​Feux vifs et chaleur intense
​Détecteur thermique linéaire	​Élévation de température	​Feux vifs et chaleur intense

Détecteur optique de fumée conventionnel OU adressable T 34 01 070 01 ET 02
Pour détection de feu à évolution lente et pour des locaux type atelier de soudure, stockage produits chimiques, parkings, chaufferies, scieries...

Détecteur thermique conventionnel OU adressable T 34 01 070 03 ET 04
Les détecteurs thermostatiques passent en alarme lorsqu'ils détectent une température supérieure à un seuil prédéterminé.
Les détecteurs thermovélocimétriques sont quant à eux sensibles à la vitesse d'élévation de la température, donnant généralement une information plus précoce que les thermostatiques. Ils donnent en revanche beaucoup plus de fausses alarmes s'ils sont mal placés (ex : élévation rapide de la température due à l'ouverture d'un four dans une cuisine industrielle, ou à la mise en route d'une chaudière...)

Détecteur optique de flamme conventionnel OU adressable T 34 01 070 05 ET 06
Il détecte les flammes grâce à une cellule sensible aux rayonnements infrarouges (IR) ou ultraviolets (UV) pour feux vifs avec ou sans fumée

Détecteur combiné optique de fumée et thermique adressable T 34 01 070 07
Il cumule en un seul point de détection deux technologies de détection d’incendie ; détection optique de fumée particulièrement adaptée aux feux couvants qui dégagent une fumée froide et visible et détection de chaleur particulièrement adaptée aux feux ouverts qui dégagent de la chaleur. Chacune d’entre-elles pouvant individuellement passer en alarme.

Détecteur autonome avertisseur de fumée D.A.A.F T 34 01 070 08
Détection incendie domestique pour les logements tels que maison, appartement avec piles et sirène incluses.

Détecteur de fumée à haute sensibilité (DFHS) T 34 01 070 09 a 14
Le détecteur prélève l’air par des orifices de prélèvement répartis sur un réseau de prélèvement, puis filtre et analyse l’échantillon dans une chambre de détection à laser.
 2 tubes surface maximum 800 m2.
4 tubes surface maximum 1600 m2.

Détecteur Autonome Déclencheur D.A.D T 34 01 070 15
De Type I : appareil normalement alimenté par la source principale d’alimentation et secouru par une source secondaire d’alimentation en l’absence de la source principale.
La batterie est incluse dans le timbre
Appareil à fonction unique consistant à détecter localement, à partir d’un ou de deux éléments sensibles identiques, des phénomènes relevant de l’incendie et à assurer la commande directe d’un organe asservi tel que :
- fermeture d’une porte coupe-feu ;
- déclenchement d’un organe de désenfumage ;
- ouverture d’un exutoire de fumée ;
- fermeture de clapets ou volets dans une gaine de conditionnement d’air.
L’appareil ne doit en aucun cas être utilisé pour assurer la commande de dispositifs d’extinction automatique et/ ou d’alarme d’évacuation.
Toutefois un même appareil peut assurer la commande de plusieurs organes asservis, sous réserve que ceux-ci intéressent un même local ou un même volume à surveiller. En tout état de cause, le nombre de dispositifs commandés par un même appareil ne doit pas être supérieur à trois.
Obligations réglementaires: définies par la norme NFS 61-961
-raccordement de 2 détecteurs ou 2 déclencheurs manuels maximum
-Peut être intégré dans un S.S.I. de catégorie B, C, D, E et interdit en S.S.I. de catégorie A

Détecteur linéaire de fumée T 34 01 070 16 a 18
Détecteur linéaire de fumée à faisceau infra rouge d’une portée maximale de 100 mètres, réglable par module de contrôle motorisé avec réarmement et signalisation situé à hauteur d’homme.

Détecteur à aspiration T 34 01 070 19
Ensemble de détection de fumée en ambiance, constitué de :
- Un boîtier avec aspirateur intégré et deux détecteurs de fumée et affichage des alarmes
- Une tuyauterie raccordée à ce boîtier en PV de 25mm, percée de trous calibrés en fonction du débit à contrôler. Tuyauterie en PVC sans halogène.
Ce boîtier raccordable à une centrale adressable ou classique.
Montage et calibrage des trous sur la canalisation à faire en respectant la notice du constructeur.

Resistance en fin de ligne T 34 01 070 20
Résistance calibrée à insérer après le dernier détecteur ou déclencheur d’une boucle pour assurer sa continuité.
Grille de protection mécanique seule pour detecteur automatique T 34 01 070 21
Grille de protection mécanique seule pour détecteur automatique, en acier galvanisé avec pattes de fixation.

Indicateur d'action T 34 01 070 22
Voyants indicateurs d'action placés en dehors des locaux à surveiller, raccordés au socle d'un détecteur dans la pièce concernée, sur le câble bus ou sur l'unité adressable.

### Déclencheurs manuels
T 34 01 080 01 à 04
Rouge à membrane avec indicateur d'action et volet de protection
Pose en sailli avec fourniture de la clé de test et de réarmement (une clé par appareil)

### Systèmes de diffusion

Les diffuseurs sonores (DS) sont des dispositifs électroacoustiques permettant l’émission du signal d’alarme générale d’évacuation pouvant être :
- Des dispositifs sonores d’alarme feu (DSAF) au sens de la norme NF EN 54-3,
- Des blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS ou BAASL) des types Sa ou Sa-Me et Ma ou Ma-Me au sens de la norme NF C 48-150,
- Des haut-parleurs, au sens de la norme NF EN 54-24 (utilisés avec un ECSAV au sens de la norme NF EN54-16 formant un SSS),
- Des avertisseurs sonores ; un avertisseur sonore étant tout autre dispositif de diffusion du signal sonore d’évacuation diffusant un son conforme à la norme NF S 32-001 et non concerné par une norme produit.

Les diffuseurs sonores devront être installés judicieusement afin que l’émission du signal d’alarme générale soit audible de tous les points du bâtiment ou de l’établissement et hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 m) ou par interposition d’un obstacle des cloisonnements et par des bruits ambiants, et ce au sens de l’article MS65 du règlement de sécurité E.R.P.
Le signal sonore en lui-même doit être conforme à la norme NF S 32-001 (sauf cas particulier comme l’A.G.S.), peut être complété par un message pré-enregistré invitant les occupants à quitter les lieux, ce message doit être clair, court non ambigu et compréhensible, et éventuellement des diffuseurs lumineux pour les personnes malentendantes ou des locaux bruyants, et ce, suivant la nature des prescriptions.

Diffuseur sonore et lumineux (conventionnel ou adressable).
Diffuseur sonore CONVENTIONNEL OU adressable T 34 01 090 01 A 03

Dans le cas d'alarme générale, ils seront constitués par des avertisseurs reliés par câble en 2x1,5 mm2 ou bus à la centrale 2 tons conformes à la norme AFNOR NFS 32-001, alimentation 24 volts ou 48 Volts
Ils seront de classe	A (alarme restreinte): 70 dB à 2 m
B : 90 dB à 2 m
C : 105 dB à 2 m
Ils devront être installés à une hauteur minimum de 2,25 m du sol.

Diffuseur lumineux conventionnel ou adressable T 34 01 090 04 ET 05
Diffuseur lumineux de couleur rouge, clignotant, desstiné à l’évacuation des personnes malentendantes, dans le cas où elles pourraient se trouver dans des locaux isolés.

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite- B.A.A.S Sa T 34 01 090 06 A 08
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite (Pour B.A.A.S Pr ou U.G.A), batterie incluse.
L’ouverture de la boucle de commande depuis le BAAS Pr ou le CMSI permet le déclenchement du processus d’alarme d’une durée minimale de 5 minutes.

### Systeme de Sonorisation de Sécurité

Les liaisons nécessaires à l'émission du signal d'évacuation entre les différents matériels du système de sonorisation doivent être soit en câbles de la catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32-070) placés dans des cheminements techniques protégés, soit de catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070).
Le matériel principal de sonorisation doit être placé soit dans le même emplacement que le matériel central du C.M.S.I., soit dans un volume technique protégé, à l'exception des atténuateurs mis à disposition des utilisateurs au niveau d'accès 0.

Amplificateur mélangeur 500W T 34 01 100 02
Amplificateur mélangeur 500W,jusqu'à 6 entrées, conectable sur UGA et comprenant les unités d'alimentation et de commande associées

Module lecteur 7 messages T 34 01 100 03
Module de diffusion lecteur de 7 messages pré-enregitrés stockés sur mémoires fixes et non volatiles.

### Dispositifs Actionnés de Sécurité
Le DAS devra répondre aux exigences de la norme et faire l’objet d’un « Procès-Verbal d’essais de conformité »
Les dispositifs de verrouillage électromagnétique sont des D.A.S de la fonction évacuation et sont associés nécessairement à la même Z.A. que celle des diffuseurs sonores d’alarme.

Compartimentage - Déclencheur électromagnétique T 34 01 110 01 A 03
Fixation murale en saillie. A manque de tension.
Alimentation 24 ou 48 volts , avec bouton poussoir de déclenchement local.
Rondelle métallique articulée - Force d'attraction 20 kg.
Pour les fixations contre des cloisons légères, on utilisera des sabots de sol fixés solidement, suivant modèle à présenter à l'agrément des maîtres d'œuvre.

Sélécteur de fermeture de porte à 2 vantaux T 34 01 110 04
Fixation en saillie .Assure le respect de l'ordre prioritaire de fermeture des portes.
Réversible et Réglable en inclinaison pour s'adapter aux diverses configurations.
## Issues de secours
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 01 120 nn.
### Dispositif de verrouillage électromagnétique
Dispositifs de verrouillage électromagnétique commandées de deux manières suivantes :
- soit par un Déclencheur Manuel (D.M.) de couleur verte à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de commande (c'est-à-dire directement sur l'alimentation du déclencheur électromagnétique) et situé près de chaque issue équipée. Ce déclenchement pourra être temporisé dans certains cas particuliers : Vidéo-surveillance par exemple.
- soit dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions le concernant de la norme NF S 61-934 (U.G.C.I.S.).

Si le bâtiment ou l´établissement équipé est pourvu d´un système de contrôle d´accès, celui-ci doit être indépendant du C.M.S.I. et les ordres de déverrouillage émis par ce dernier doivent être rendus prioritaires par chaque D.A.S
Le dispositif de verrouillage électromagnétique sera :
 -	à sécurité positive (rupture de courant)
-	Tension nominale : 24 V ou 48 V continu
-	Signalisation des états par contact : sécurité, attente et position du vantail
-	Force 1200 N
-	Equipé d'un contact OF 1 A

### Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours (UGCIS)
Elle permet de :
- Visualiser l’état des portes des issues de secours en temps réel via un superviseur,
- Contrôler les flux sur l’ensemble des portes des issues de secours donnant sur l’extérieur,
- Retarder l’ouverture d’une issue de secours jusqu’à 3 minutes,
- Verrouiller toutes les issues depuis le poste de sécurité pour assurer la sûreté totale du site pendant la nuit,
- Archiver les évènements liés aux issues de secours (archivage des images vidéo sur enregistreur).

L'installation d'une UGCIS doit respecter les dispositions suivantes :
- l’utilisation d’une temporisation ne peut être mise en oeuvre qu’à condition que toutes les issues de secours à déverrouillage temporisé soient visibles depuis le poste de sécurité où se trouve l´Unité de Signalisation (U.S. de l’U.G.C.I.S., conforme aux dispositions de la norme NF S 61-935) du Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.), soit directement, soit par l’intermédiaire d’un équipement de vidéo-surveillance
- chaque bloc-porte verrouillable doit comporter un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours tel que visé par la norme NF S 61-937 (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ;
- dans le cas où il existe une temporisation sur le déverrouillage, une signalisation sonore et visuelle installée près de chaque issue de secours verrouillée, doit informer l’utilisateur que sa demande d’ouverture est prise en compte ;
- cette signalisation doit être associée à un affichage informatif précisant l’existence d’une «temporisation à l’ouverture[20]».
[20] Si la temporisation à l’ouverture est égale à 0, alors il n’y a pas d’exigence de visibilité des issues de secours depuis le poste de sécurité.

Les forfaits T 34 01 120 09 à 14 concernent la fourniture et la mise en place de tout type d'UGCIS et comprennent la fourniture, la pose et la mise en service. Le choix de la tranche sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.
## Désenfumage
Les timbres correspondant sont ceux des sous-famille T 34 01 130 nn à T 34 01 150 nn.

Dans le cas d'un établissement équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
La commande des tourelles de désenfumage doit être aussi doublée par des commandes manuelles situées sur le CMSI.

Pour les SSI d'autres catégories, le désenfumage est assuré par les commandes manuelles du tableau, lequel doit être situé à l'entrée principale de l'établissement ou dans un local surveillé en permanence, directement accessible aux pompiers, ou bien, par des commandes manuelles déportées, notamment dans le cas d'un seul SSI pour un ensemble de plusieurs bâtiments.
Dans ce cas, les circulations horizontales doivent pouvoir être désenfumées à partir de commandes manuelles qui seront prévues à proximité des accès extérieurs.

### Dispositif de commande – T 34 01 130 nn
Conforme aux dispositions de la norme NF S 61-938.
D.C.M. – Dispositif de Commande Manuelle :
Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité à destination d’un ou plusieurs D.A.S. de la même fonction (ne nécessitant pas de contrôle de position, ni une surveillance de leur ligne de télécommande), à partir d’une action manuelle appliquée à son organe de sécurité à manipuler

D.A.C. – Dispositif Adaptateur de Commande :
Dispositif qui reçoit un (ou plusieurs) ordre(s) de commande de sécurité et qui se borne à le (les) transmettre aux D.A.S, télécommandés, sous une forme adaptée à leurs caractéristiques d’entrée.

Ils seront à sortie de commande pneumatique avec module à déclenchement électrique pour ouverture seul (T 34 01 130 01) ou pour ouverture et fermeture (T 34 01 130 02).

### Trappes de désenfumage – T 34 01 140 nn

Timbre comprenant la fourniture et pose d’une trappe de désenfumage commandée électriquement, à portillon, normalement fermée, à 1 ou 2 ventaux (suivant dimensions) ou à ventelles isolées pour celle en façade, réglages et toutes sujétions.

Ces forfaits concernent la fourniture et la pose des composants ainsi que le module de commande. Le choix de la tranche sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

Accessoires trappe de désenfumage T 34 01 140 06 a 10
Accessoires trappe de désenfumage pour réparation ou échange comprenant la fourniture, pose et réglages, toutes sujétions et essais de fonctionnement de :

Contre cadre y compris adaptation à la maçonnerie existante
Grilles à lame y compris adaptation sur le contre cadre
Kits de contacts de position DC/FC
Ventouses électromagnétiques réarmable manuellement 24 ou 48 V, à rupture ou à émission pour déclenchement ouverture de la trappe
Moteur de réarmement électrique 24/48 V.

### Désemfumage pour habitation – T 34 01 150 nn

Equipements affectés aux immeubles d’habitation
Dès qu’une alarme feu est détectée sur une zone, la télécommande des organes de désenfumage correspondant à cette zone de détection, est activée.
En l’absence de réarmement du tableau, un dispositif programmable de blocage empêchera toute nouvelle zone en alarme de déclencher automatiquement la télécomman­de de désenfumage d’un autre niveau (cas des conduits de désenfumage communs).
Cependant, à tout moment, la commande manuelle de désenfumage installée dans la cage d’escalier (raccordée à l’interface d’étage) reste disponible pour forcer la commande de désenfumage du niveau concerné.

Tableau de désenfumage habitation T 34 01 150 01
Tableau de désenfumage habitation 3éme Famille B et 4éme Famille, ayant un faible encombrement permettant une installation dans un volume réduit tel une gaine technique d’immeuble comprenant :
Un afficheur LCD avec localisation en clair des zones de détection en alarme ou en dérangement.
- Le tableau permet la gestion de 16 étages sur un bus ou 2 bus de 8 niveaux.
- Configuration automatique, sans outil spécifique.
- Fonctionnement autonome des boîtiers d’étage en cas de perte de liaison avec le Tableau.
- Batteries incluses avec autonomie de 12 heures en veille suivi de 1 heure de mise en sécurité

Boitiers déportés d'étage T 34 01 150 02 a 04
Chaque boîtier d'étage surveille l'état de la boucle de déclencheurs manuels et de la boucle de détecteurs de fumée. L'état de ces éléments est transmis au tableau de signalisation par la ligne de télécommande. Chaque boîtier est interrogé individuellement par le tableau de signalisation. La reconnaissance des boîtiers est effectuée automatiquement lors de la configuration initiale du système. A l'issu de cette configuration, chaque boîtier se voit attribué un numéro d'ordre, correspondant à sa position par rapport au tableau de signalisation, appelé
l'"adresse" du boîtier). Cette adresse permettra au système de connaître l'origine des informations fournies et donc de fournir une signalisation adéquate sur le tableau de signalisation.

Caractéristiques :
Nombre de détecteurs minimum 10
Nombre de Déclencheurs Manuels minimum 10
Tension de sortie ventouses : nominal 24v, à émission
Puissance disponible (1 niveau) : 24 Watts

En cas d’utilisation de boîtiers pour la commande d’extraction, il peut être installé un boîtier pour chaque canton. Sa position sur le bus n’a pas d’importance, il est automatiquement reconnu lors de la configuration initiale. Si ces boîtiers ne sont pas utilisés, des relais de commande « tourelle de désenfumage » sont disponibles dans le tableau.

Le boîtier pour la commande de non-stop ascenseur est une interface permettant la commande du non arrêt ascenseur au niveau sinistré en cas de détection incendie. Il est équipé de contact, secs libres de tout potentiel.
Les contacts sont reliés au dispositif de gestion de l’ascenseur : chaque contact est asservi à un étage et bascule en cas d’alarme. Leur position sur les bus n’a pas d’importance, ils sont automatiquement reconnus lors de la configuration initiale.

### Coffret de relayage – T 34 01 160 nn
Timbre comprenant la fourniture et pose d’un coffret de relayage pour commander un caisson ou une tourelle de désenfumage à 1 ou 2 vitesses à positionner dans zone protégée, commandes pompier et de réarmement manuel dans local de sécurité y compris fixations, raccordements électriques et asservissements, accessoires, essais de fonctionnement, réglages et toutes sujétions.
Coffrets de relayage et ventilateurs de désenfumage (extraction et/ou soufflage) :
L'alimentation, le contrôle et la commande d'un (ou plusieurs) ventilateur(s) de désenfumage doivent s'effectuer au moyen d'un (ou plusieurs) coffret(s) de relayage pour ventilateur de désenfumage.
Les canalisations électriques d'alimentation depuis l'Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S ou E.A.E.S.) jusqu'au moteur ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.
Un coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être installé en dehors de la (ou des) Zone(s) de mise en Sécurité desservie(s) par le (ou les) ventilateur(s) qu'il commande.
Mise à l’arrêt du désenfumage («arrêt pompiers»)
Tous les ventilateurs pour l’extraction d’une même Z.F doivent pouvoir être mis à l’arrêt par une commande commune différente de celle du soufflage.
Tous les ventilateurs pour le soufflage d’une même Z.F doivent pouvoir être mis à l’arrêt par une commande commune différente de celle de l’extraction.
Dans des cas particuliers, il peut être demandé un arrêt individuel par moteur, cela doit être spécifié par le prescripteur.
Le dispositif de mise à l'arrêt («arrêt pompiers»), ne doit pas être confondu avec le réarmement.
À partir des positions d'attente, un ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis successivement :
- en position de sécurité (ventilateur en fonctionnement «désenfumage») ;
- à l'état d'arrêt, même en présence de l'ordre de mise en sécurité ;
- en position d'attente après disparition de l'ordre de mise en sécurité.
Après une mise à l'arrêt telle que décrite ci-dessus, le processus de mise en sécurité des D.A.S. étant toujours valide, on doit pouvoir remettre le ventilateur en fonctionnement «désenfumage» depuis la commande de mise à l'arrêt.
La liaison entre cette commande de mise à l’arrêt et le (ou les) coffret(s) de relayage du ventilateur de
désenfumage doit répondre aux mêmes exigences de protection contre l'incendie que celles visant les liaisons qui permettent la mise en sécurité (voies de transmission et/ou lignes de télécommande).
La télécommande doit être à émission de courant et l’énergie électrique nécessaire à la mise à l’arrêt doit être une énergie de sécurité délivrée par une A.E.S ou un E.A.E.S.

## Extinction automatique à gaz (IEAG)
Les timbres de l'extinction automatique sont ceux de la sous famille T 34 01 170 nn.

Les articles proposés devront être conformes à la législation et aux normes en vigueur au moment des travaux. Un équivalent conforme à la norme en vigueur devra être proposé en cas d'évolution de la norme par rapport au BPU.

Une installation d’extinction automatique à gaz (IEAG) est composée de l’ensemble des équipements permettant de collecter les informations, de transmettre les ordres, et d’effectuer les commandes nécessaires au lâcher de l’agent extincteur nécessaire pendant une durée suffisante.
Elle est constituée :
- d’un Système de Détection Incendie (SDI et ECS)
- d’un Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation (DECT)
- d’un système d’Extinction (bouteilles et système de diffusion)

Avant le début de la réalisation des travaux, l’installateur doit :
• réaliser un test d’infiltrométrie pour s’assurer de l’étanchéité de la salle. Si la salle présente un taux de fuites trop important il conviendra de la rendre étanche.
• fournir les documents suivants :
− Les plans des implantations des réseaux et des protections,
− La liste du matériel qui va être installé (caractéristique et la marque des câblages, des détecteurs…)
− Les plans et notes de calcul

Le dimensionnement sera notamment réalisé pour les items suivants :
- Quantité de gaz et nombre de bouteilles
- Etanchéité des salles (faux plancher, faux plafond…)
- Calcul des évents
- Isométrie et diamètres du réseau de tuyauterie de distribution

L’IEAG doit être alimentée par un câble de qualité CR1 raccordé en aval du disjoncteur général et doit comporter son propre disjoncteur différentiel.
Le câblage doit assurer la continuité d’un élément à un autre sans raccordement intermédiaire.
Chaque câble ne peut assurer qu’une seule liaison entre deux dispositifs.
Le cheminement doit être distinct de tout autre circuit.
La nature et le type des câbles doivent être conformes aux spécifications du constructeur figurant au dossier technique.
Les câbles réalisés de façon provisoire sont interdits

Les réservoirs, les raccords de vannes et les accessoires doivent être disposés de manière à être accessibles pour contrôle, essais et autres travaux de maintenance.

Après travaux et avant réception des essais fonctionnels devront être réalisés
Ils ont pour but de constater le bon fonctionnement de l’installation d’extinction automatique.
Les essais suivants sont à prévoir :
- Constat de l'information d'émission (ordre de commande ou passage de l'agent extincteur) sur le D.E.C.T.
- Constat de renvoi d'informations (par secteur d'extinction : synthèse des dérangements, passage gaz ou ordre d'émission) au C.M.S.I. ou au T.R.E. dédié.
- Essai des asservissements et des arrêts d'installations techniques liés au secteur d'extinction (y compris la commande des éléments asservis pour ladite fonction).
- Constat de la commande des dispositifs de déclenchement par des moyens de contrôle appropriés.
- Mesure de la temporisation d'émission de l'agent extincteur (ordre donné, percussion réalisée).
- Constat de l'audibilité et de la visibilité des dispositifs lumineux et/ou sonore liés au système d'extinction (en sus des dispositifs d'évacuation générale de l'établissement).
- Mesure du courant débité par la source de sécurité afin de constater que son autonomie théorique est correcte.
- Test d'étanchéité du local à l'aide d'un infiltromètre suite à des travaux ou sur prescription spécifique. Cet essai à l’infiltromètre doit être effectué selon la méthodologie dans la norme ISO 14520-1.
- Constat du bon fonctionnement de toutes les vannes directionnelles et des vannes de neutralisation, si elles existent.
- Lorsqu’ils existent, s’assurer du bon état et, si possible, du bon fonctionnement des dispositifs d’évacuation de la surpression (évents de surpression).
- En complément constat de la signalisation de perte de poids par simulation pour les systèmes avec pesée permanente

### Test d'étanchéité - infiltrométrie T 34 01 170 01
Test comprenant le test en surpression du local concerné, y compris toutes installations, déplacements, rapports, et toutes sujétions.
Cet essai à l’infiltromètre doit être effectué selon la méthodologie dans la norme ISO 14520-1.

### Centrale pour 1 ou 2 zones d'extinction T 34 01 170 02 et 03

Centrale comprenant la détection d’incendie et la commande d’extinction automatique filaire avec ECS, DECT et AES inclus

L’ECS gèrera pour chaque zone ou chaque point d’adresse les fonctions suivantes :
- Détection de l’état d’alarme (fonction prioritaire).
- Contrôle du bon fonctionnement (défaut ligne, présence détecteur).
- Mise en essai : les asservissements associés seront alors bloqués.
- Mise hors circuit.
Il aura la capacité de mémoriser les 100 derniers évènements

L’ECS comportera notamment :
- Un clavier d’exploitation; son accès sera verrouillé par clé ou mot de passe à plusieurs niveaux (pour exploitation courante, tests, programmation)
- Les signalisations générales dont notamment:
o Présence tension principale
o Dérangement alimentation inclus surveillance des protections et AES
o Dérangement batterie
o Panne totale alimentation (3ème source)
o Signalisation générale dérangement
o Signalisation dérangement processeur et programme
o Signalisation d’alarme feu restreinte
o Signalisation zone de synthèse zone hors fonction
o Signalisation de synthèse centrale en test.
- Une unité d’affichage alphanumérique à cristaux liquides indiquant par un texte en clair :
o la désignation du lieu d’incendie ou du dérangement (Z.D.),
o le repère du détecteur,
o le numéro de la ligne incriminée,

Un écran tactile peut être utilisé. On prendra en compte les validations auxquelles on été soumises les dispositifs.
- Touches de fonctions et commandes générales dont :
o Touches de navigation de l’afficheur
o Arrêt signal sonore
o Réarmement alarme
o Test lampes
o Essai centrale

Le DECT gèrera à l’issue d’une temporisation l’envoi des ordres correspondants aux dispositifs périphériques (dispositifs d’alarme, lumineux) ainsi que les dispositifs d’ouverture des vannes en fonction des informations en provenance de l’installation délivrées par l’ECS.
Fonctions générales
Le DECT comportera les fonctions générales suivantes :
- Un accès hiérarchisé aux fonctions d’exploitation par clavier verrouillé par clé ou mot de passe suivant la normalisation française,
- Un afficheur alphanumérique à cristaux liquides indiquant en clair les actions en cours et les défaillances du système.
- Touches de fonctions et commandes générales dont :
o Touches de navigation de l’afficheur
o Arrêt signal sonore
o Réarmement
o Test lampes
o Une commande générale de test
- Une capacité de mémorisation des 100 derniers évènements
- Les signalisations de synthèse d'état général du DECT (alarme feu, synthèse dérangement, synthèse zone consignée, défaut bus, défaut satellite, etc.),
- Les signalisations de surveillance des AES et alimentations auxiliaires
Le DECT assurera en permanence la surveillance :
- Des AES et alimentations auxiliaires correspondantes
- Des liaisons entre SDI et DECT
- Des voies de transmission entre DECT et matériels déportés
- Des lignes de télécommande et de contrôle des DAS, via des modules déportés.

Alarmes
- Fonctions de réception des alarmes de la double détection
- Temporisation pour l’évacuation du personnel
- Activation des alarmes sonores
- Activations des alarmes visuelles
- Gestion des asservissements
- Déclenchement des vannes de réservoir
- Gestion des DME (Déclencheurs Manuels d’Extinction)
- Gestion des DAU (Dispositif d’Arrêt d’Urgence)
L’AES de l’ECS seront dimensionnée de façon à pouvoir assurer 12 heures de fonctionnement à l'état de veille plus 10 minutes en alarme feu.
Les AES du DECT seront dimensionnées de façon à pouvoir assurer 12 heures de fonctionnement à l’état de veille plus 1 heure de fonctionnement en état de mise en sécurité pour le scénario dont la consommation en énergie est la plus importante.

### Tableau répétiteur d'exploitation T 34 01 170 04

Tableau Répétiteur d'Exploitation (T.R.E) avec affichage LCD pour systèmes conventionnels ou adressables.
Les liaisons entre le répétiteur d’exploitation (TRE) et le (ou les) équipements(s) dont il assure la répétition doivent être surveillées et être de catégorie CR1.
Les tableaux répétiteurs d’exploitation doivent être alimentés par un EAE (NF EN 54-4), par une AES (NF S 61-940) ou par un EAES (NF EN 12101-10).
Les câbles d’alimentation des TRE doivent être de catégorie CR1 si l’alimentation n’est pas dans le même volume que le TRE.
Le ou les tableaux répétiteurs d’exploitation doivent être associés au DECT.
Ils doivent être secourus pendant 12h (veille) suivi de 5mn (alarme),

### Panneau lumineux T 34 01 170 05
En complément de l’alarme sonore, les signalisations visuelles suivantes doivent être installées :
Un ou des signaux « EVACUATION IMMEDIATE » doivent être installés dans la zone protégée, ils doivent être visibles en tout point du local protégé, et éloignés du balisage des issues de secours, ils doivent fonctionner au moins jusqu’à la fin de l’émission de gaz ou 5 mn au minimum.
Un ou des signaux « ENTREE INTERDITE » doivent être installés dans
la zone protégée, à proximité de tous les points d’accès de la zone de noyage, ils doivent fonctionner pendant au moins 15 mn.
### Déclencheur jaune T 34 01 170 06

Le déclencheur manuel d’extinction raccordé directement au DECT permet à quiconque de déclencher le cycle d’extinction de l’installation que l’installation soit en mode automatique ou en mode manuel.
Ils se présenteront sous la forme d’un boîtier en matière thermoplastique de couleur jaune à membrane déformable à double action et disposeront d’un système de test et d’un voyant LED indiquant leur activation. Ils porteront la mention « Commande manuelle – système d’extinction à gaz » Ils seront fournis avec une clé de maintenance pour les tests et réarmements
 En l’absence d’issues balisées, prévoir au moins un déclencheur manuel installé près de l’issue principale d’évacuation.
Ils doivent être implantés à l’extérieur ou à l’intérieur du local protégé, à une hauteur
réglementaire (environ 1.30m), en point visible, clairement identifié (plaque signalétique), facilement accessible.

### Dispositif d’arrêt d’urgence T 34 01 170 07

Lorsqu’il est requis, un dispositif d’arrêt d’urgence doit être installé à proximité de chaque
déclencheur manuel de l’IEAG.
Il doit être :
Distinct des autres dispositifs manuels.
Clairement identifié.
Facilement accessible et placé à une hauteur réglementaire (environ 1.30m).
Ce dispositif ne doit agir que lors de la temporisation selon un fonctionnement
conforme au mode b) de l’EN 12094-1 (temporisation remise à zéro lorsque le
dispositif d’arrêt d’urgence est relâché).
La commande d’extinction est bloquée tant que le dispositif d’arrêt d’urgence est
actionné et la temporisation est réinitialisée chaque fois que le dispositif d’arrêt
d’urgence est relâché. Son activation doit être indiquée dans la zone de noyage par
un changement du signal sonore.

### Dispositif de passage en mode manuel et automatique à clé
Timbre T 34 01 170 08

Boite à bouton tournant à deux positions à clé, avec indication du mode sélectionné « AUTO » ou « MANU »
### Buse de diffusion ponctuelleT 34 01 170 09 et 10

Mise en place de buses silencieuses. Les buses standards peuvent provoquer une destruction des disques durs due au bruit généré par l’éjection du gaz dans ces buses.
Prendre en compte la configuration du local et des aménagements afin d’obtenir une
répartition homogène de l’agent extincteur dans le volume. Les diffuseurs doivent être
installés pour permettre une meilleure diffusion possible de l’agent extincteur en fonction de leur densité.

### Bouteille haute pression (300 bars) de gaz inerte T 34 01 170 11 et 12

Les réservoirs doivent être facilement accessibles (même en cas d’incendie),
correctement fixés, non soumis à des conditions climatiques sévères et protégés contre les contraintes mécaniques et chimiques.
L’agent extincteur assurant une protection d’ambiance sera de type ARGO 55 ou similaire stocké en phase gazeuse sous une pression d’environ 300 bar, dans des réservoirs de 50 ou 80 litres
La quantité d’agent extincteurs dans les bouteilles doit être surveillé par un dispositif signalant au DECT une perte de masse ou de pression comprise entre 5% et 10%.
Chaque réservoir est équipé d’une vanne à pression différentielle. L’orifice de sortie de chaque vanne est raccordé à un flexible de décharge, lui-même raccordé à un clapet antiretour vissé sur le collecteur général d’émission fixé sur ses supports
Tout châssis équipé de 2 réservoirs de gaz et plus doit comporter au minimum 1 réservoir pilote.

### Panoplie de fixation murale T 34 01 170 13

La panoplie de fixation murale ou rack comporte un ensemble de rails, kit visseries, colliers comptabilisé pour chaque bouteille. Les fixations des réservoirs doivent être adaptées aux parois.

### Vanne régulée de réservoirs (EN12094-4) T 34 01 170 16

Les vannes comportant un limiteur de surpression faisant chuter la pression dans la sortie de décharge de la vanne, au sens de la norme EN 12094-4, sont autorisées à condition qu’en cas de fonctionnement de ce dispositif de surpression, la décharge d’agent extincteur n’entraine pas l’ouverture des autres vannes de l’installation. La vérification de cette exigence peut être réalisée par étude documentaire ou par un essai. Cette disposition a pour but d’éviter l’émission de la totalité d’agent extincteur dans la zone protégée sans alarme préalable ni temporisation d’évacuation.
Ces vannes de réservoirs sont équipées d’un ou plusieurs déclencheurs. Les dispositifs d’ouverture de vannes seront de technologies électromagnétiques.
L’associativité des déclencheurs avec le DECT est vérifiée. Elle permet de s’assurer
de la compatibilité de fonctionnement des éléments entre eux et de connaitre les limites de performance du système (nombre de déclencheurs).

### Canalisation de distribution T 34 01 170 19 a 24
Tuyauteries conformes aux normes extinction incendie et protégées contre la corrosion (intérieur et extérieur) notamment dans les milieux très corrosifs.

Le diamètre nominal des tuyauteries doit être supérieur ou égal à DN10
En cas de risque de condensation, les tuyauteries doivent être équipées de points de vidange.
L’ensemble des réseaux de tuyauterie ainsi que les réservoirs seront mis à la terre. Ces liaisons équipotentielles seront raccordées au réseau de terre principal du bâtiment.
Les tuyauteries après installation seront soumises à un soufflage avant le montage des diffuseurs

Correspondances des dimensions de tuyauteries :

Pouces	Ø intérieur / / Ø extérieur (en mm)	Ø Nominal	Ø Extérieur
3/8 ''	12/17	DN 10	Ø 17.2
1/2 ''	15/21	DN 15	Ø 21.3
3/4 ''	20/27	DN 20	Ø 26.9
1 ''	26/34	DN 25	Ø 33.7
1 ¼ ''	33/42	DN 32	Ø 42.4
1 ½ ''	40/49	DN 40	Ø 48.3
2 ''	50/60	DN 50	Ø 60.3
2 ¼ ''	60/70	DN 60	Ø 70

### Clapet anti-retour T 34 01 170 25

Des clapets anti retour (EN 12094-13) doivent être prévus lorsque deux réservoirs ou plus sont raccordés sur le même collecteur.

### Events de surpression T 34 01 170 26 à 29

Timbre comprenant la fourniture et pose de l’évent de surpression avec les deux grilles de propreté et l’adjonction d’une grille intumescente (coupe-feu 1 heure) à insérer entre l’évent et la grille de finition
La réservation sera réalisée par le marché maçonnerie de la Ville de Marseille
Forfaits concernant la fourniture et la mise en place d’un kit complet d’évent de surpression comprenant la fourniture des composants et la MO nécessaires à la réalisation des prestations.
Le choix de la tranche sera déterminé par :
- le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Alimentation Electrique de Sécurité T 34 01 180 01 à 08

Timbre comprenant la fourniture, la pose et le raccordement des Alimentations Electriques de Sécurité selon la norme NF S61-940, allant de230V / 24V / 2A à 230V / 48V / 8A.
Les batteries sont incluses dans le timbre.

Les timbres T 34 01 180 09 à 16 sont ceux des chargeur de batteries, batteries incluses.

## Systèmes de sûreté contre l'intrusion
Les timbres du SSI sont ceux de la famille T 34 02 zzz nn.

Le matériel devra être impérativement NF et devra avant d’être installé soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. Dans le cas d’un remplacement, le nouveau modèle devra être le plus proche techniquement mais aussi esthétiquement afin d’être le mieux intégré.
Une attestation délivrée par le fabricant confirmera de manière nominative la formation des personnes, ainsi que leur compétence à programmer et à dépanner ces systèmes. La réactivité indispensable sur tous les systèmes de sécurité rend la chose incontournable et permet de maintenir les exigences requises dans ce type d’équipement.

### Système / centrale anti-intrusion
Les timbres des systèmes anti-intrusion sont ceux des sous-familles T 34 02 010 nn T 34 02 020 nn.

Le système d'alarmes anti-intrusion sera évolutif, à câble bus ouvert, et à adressage point par point.
Ce système devra pouvoir être universel, installé, entretenu et dépanné par toute société compétente, et compatible avec les grandes marques de centrale.
Le protocole de communication et le logiciel d'exploitation seront "ouverts". Dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, et après validation par le maître d'ouvrage, l'accès au système devra être possible par tout personnel formé, autre que celui du constructeur, grâce à une notice, des "clés" de codes ou une passerelle logicielle.

L’ensemble du système doit être auto-protégé contre les ouvertures d’équipements, les sections de câbles, les coupures d’alimentation, la destruction, le masquage. Tous les câbles posés doivent être de section appropriée. Ils sont tenus de respecter la norme en vigueur (NF & A2P), autoprotégés à l'ouverture et à l'arrachement. Ils sont tirés en pose discrète et non apparent si possible. Un étiquetage et un repérage des câbles devra être réalisé en conformité avec le plan de câblage, ceci afin de faciliter les opérations de maintenance ou d’extension.

Les équipements extérieurs répondront au minimum à la norme de protection IP56.

Le système devra pouvoir être mis à l’heure à distance et gérer automatiquement les passages aux heures d’été et d’hiver.
Le câblage se fera à l'aide d'un câble Bus de 2 à 4 conducteurs et composé de :
- Troncs principaux périphériques (ou Bus Primaire), reliant les adresseurs, claviers et sous stations éventuelles.
- branches dérivées reliant les adresseurs à un ou plusieurs capteurs ou actionneurs.
La section des conducteurs sera adapté à la longueur limite autorisée par le constructeur.
Aux emplacements où seront raccordés les capteurs ou des actionneurs, seront raccordés sur le Bus, des transpondeurs permettant l'adressage individuel des points y étant reliés.

La centrale aura les fonctions suivantes :
- gestion des alarmes anti intrusion en point par point, ou par groupe
- possibilité d'inhiber une adresse sans perturber les autres fonctions
- gestions d'alarmes techniques (éventuellement)
- transmission à distance (Transveil ou boîtier interface police B2P Protectline)
- commandes en fonction des alarmes
- horloge de programmation intégrée
- programmation par clavier en façade et écran à cristaux liquides

Possibilité de fonctionnement autonome, ou en réseau par liaison de plusieurs centrales ou sous station sur un circuit Bus primaire.
Programmation par codes hiérarchisés permettant de moduler les interventions suivant les personnes autorisées.
Programmation en clair par questions/réponses.
Auto diagnostic des pannes, reliable à un réseau de télémaintenance.
Elle sera prévue d'une source autonome d'énergie rechargeable.
Le câblage interne sera prévu en 4 faisceaux pouvant fonctionner séparément même en cas de panne de l'un d'entre eux.
Les coffrets des centrales ainsi que des modules d’extensions devront être métalliques
Toutes les centrales d’Alarme Intrusion seront livrées avec leur logiciel de programmation, aucun système avec logiciel verrouillé par un « dongle » (ou clé matérielle) ne sera accepté. Une licence sera automatiquement associée avec l’installation.
Alimentation secteur secourue par batterie (batterie ayant une autonomie d’au moins 72h)

T 34 02 010 01 : Centrale d'alarme anti-intrusion à 8 entrées de zone extensible jusqu'à 32 , fonctions minimales jusqu'à 4 groupes, jusqu'a 50 utilisateurs,jusqu'à 7 DGP ,jusqu'à 8 claviers,port USB pour une configuration en local, Connexion intégrée Ethernet 10/100MB acceptant adresse IP dynamique ou statique et DNS

T 34 02 010 02 : Centrale d'alarme anti-intrusion à 8 entrées de zone extensible jusqu'à 128, fonctions minimales jusqu'à 8 groupes, jusqu'a 200 utilisateurs,jusqu'à 15 DGP ,jusqu'à 8 claviers,port USB pour une cofiguration en local, Connexion intégrée Ethernet 10/100MB acceptant adresse IP dynamique ou statique et DNS

T 34 02 010 03 : Transmetteur téléphonique pour report d’une alarme anti intrusion de type digital à multiprotocole (IP compris) avec carte vocale y compris fixation, raccordement électrique, essais de fonctionnement, programmation et toutes sujétions.

T 34 02 010 04 : Transpondeurs appelés aussi "adresseurs" ou "interfaces", ils seront alimentés par le câble Bus et pourront recevoir :
- un ou plusieurs points de détection
- un actionneur ou un clavier
L'adjonction ou la dépose d'un transpondeur devra pouvoir se faire sans modification du reste du câblage.

T 34 02 010 05 : Transmetteur téléphonique GSM pour report d’une alarme anti intrusion de type digital à multiprotocole en cas de défaillance du système de transmission principal éthernet ou RTC avec support pour carte SIM MtoM y compris fixation, raccordement électrique, essais de fonctionnement, programmation et toutes sujétions. Ce transmetteur téléphonique pourra se présenter sous forme d'une carte d'extension à intégrer dans la centrale ou d'un module extérieur. La carte SIM n'est pas comprise dans ce timbre mais prévue au T 34 02 020 13.

T 34 02 010 06 et 07 : Boitiers extension DGP
Les boitiers extension DGP seront alimentés par le câble Bus et pourront recevoir :
- plusieurs points de détection
- une sirène ou un clavier.
Extensibles jusqu'à 32 zones.
L'adjonction ou la dépose d'un DGP devra pouvoir se faire sans modification du reste du câblage.

T 34 02 010 08 : carte SIM pour transmetteur téléhonique GSM

Les timbres T 34 02 020 nn concernent la fourniture et la mise en place d'équipements anti-intrusion en cas de remplacement ou d'extension d'installation existante. Le choix de la tranche sera déterminé par le prix de la fourniture suivant les tarifs catalogues affectés du rabais défini à l’acte d’engagement.

### Détecteurs et capteurs
Les timbres correspondant à la fourniture et pose de détecteurs ou capteurs sont ceux des sous-familles T 34 02 030 nn à T 34 02 045 nn.

Ces timbres comprennent le raccordement du détecteur/capteur à la centrale ou au DGP[21] ainsi que la re-programmation éventuelle de la centrale ou du DGP.
[21] Data Gathering Panel

#### Détecteurs périmétriques T 34 02 030 01 a 06

Contacts magnétiques (avec boîtes de raccordement & accessoires de fixation) en 2 parties fixés par le présent lot pour toutes les portes battantes :
- Contacts magnétiques d’ouverture en aluminium, avec câble et gaines métalliques, fixation saillie
- Contacts magnétiques d’ouverture, encastrable avec câble
- Pour les rideaux métalliques, contacts scellés au sol, avec partie mobile robuste, type "Sabot" avec câble et gaines métalliques.

Détecteurs de choc bris de glace avec contact d’ouverture pour porte ou fenêtre : T 34 02 030 04 :
Détecteur acoustique de bris de vitre qui déclenche une alarme lorsqu'il entend le bruit spécifique produit par des vitres de verre se fracturant.
Portée maximale 7.5 m. Détection sur tous types de vitrage.

Barrière infra rouge d’une portée de 100 mètres pour utilisation intèrieure ou extèrieure avec fixation sur mur ou sur potelet 1,20 m . Les travaux de scellement au sol sont compris pour les barrières sur potelet.

Détecteurs volumétriques
Détecteurs volumétriques avec étanchéité de la chambre optique et auto-test
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Détecteurs volumétriques à infra rouge T 34 02 040 01

- Détecteurs à infra rouge passif, portée 15 mètres, réglage de la sensibilité, étanchéité de la chambre optique, compensation automatique de la température, fixation murale.
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Détecteurs infraroure longue portée T 34 02 040 02

- Détecteurs à infra rouge avec lentille longue portées 30 m, optique à sensibilité uniforme, étanchéité de la chambre optique, recherche automatique de zone, auto test, fixation murale.
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Détecteurs double technologie T 34 02 040 03 a 05

- Détecteur double technologie portée 15 ou 30 mètres, hyperfréquence : 9,9 GHz, programmation des séquences d’événements, test interne, fixation murale.
- Détecteur double technologie longue portée 60 mètres, anti-masque, autotest, étanchéité de la chambre optique, compensation automatique de la température, traitement des événements d’alarme par microcontrôleurs, fixation murale.

#### Détecteurs petits animaux – T 34 02 040 06

Détecteur IRP petits animaux, portée 12 m, traitement analyse du signal "5D" (forme, vitesse, taille, durée, environnement).

#### Détecteurs de bris de vitres – T 34 02 040 07

Détecteur acoustique de bris de vitre qui déclenche une alarme lorsqu'il entend le bruit spécifique produit par des vitres de verre se fracturant.
Portée maximale 7.5 m. Détection sur tout type de vitrage.

### Claviers – sirènes - alimentations
#### Claviers code d’entrée
Timbres T 34 02 050 01 à 04

Clavier codé permettant de mettre hors service tout ou partie des fonctions de surveillance, en fonction de l'heure et du code tapé.
Il permettra, par exemple de n'autoriser la pénétration du personnel de nettoyage que de telle heure à telle heure, uniquement par telle porte.
Il pourra être possible d'installer plusieurs claviers déportés en plus de celui de la centrale.
Clavier extérieur ou intérieur de commande 2 relais, 3 codes minimun.
Clavier alphanumérique à afficheur LCD de commande sur bus, écran rétroéclairé, 16 caractères minimum, leds d’indication d’état.
Coffret de commande extérieur déporté à clef, boîtier en zamak, trois voyants, y compris serrure à came, clefs et tous accessoires.
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Sirènes
Timbres T 34 02 060 01 et 02

Sirène intérieure 12 VCC 116 dB. auto alimentée y compris batterie
Sirène extéreure 12 VCC 116 dB renforcée polycarbonate, auto alimentée, autoprotégée à l’ouverture et à l’arrachement y compris batterie,avec flash de signalisation.
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

#### Alimentations
Timbres T 34 02 070 01 à 03

Alimentation tampon destinée à alimenter sans interruption les appareils comme les systèmes d'alarme, le contrôle d'accès qui nécessitant une tension de 12VDC (courant continu) même en cas de coupure de courant. Stabilisation linéaire en tampon en cas d'effondrement de l'alimentation secteur 220VAC.
Alimentation - Chargeur 110-230 VAC / 12 VCC 1 A - 6,5 Ah, 2 A - 15 Ah et 6 A. En coffret métallique
Raccordements électriques, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

### Vidéosurveillance
Les timbres de la vidéosurveillance sont ceux des sous-familles T 34 02 080 nn T 34 02 100 nn.

#### Contexte Ville de Marseille

La Ville de Marseille possède déjà une infrastructure de vidéosurveillance fédérée via le superviseur TruVision Navigator 9.0 et distribuée à la fois qui comporte à ce jour une dizaine de sites, des centaines de caméras et enregistreurs de la marque Carrier UTC Interlogix TruVision, l'offre devra donc tenir compte de cette information afin qu'elle soit compatible avec l'existant.

#### Les attendus de la mise en oeuvre d'un tel système

Le matériel devra être impérativement NF et devra avant d’être installé soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage et/ou de son conseil. Dans le cas d’un remplacement, le nouveau modèle devra être le plus proche techniquement mais aussi esthétiquement afin d’être le mieux intégré.
Toutes les centrales de Vidéo Surveillance seront livrées avec leur logiciel de programmation, aucun système avec logiciel verrouillé par un « dongle » (ou clé matérielle) ne sera accepté. Une licence sera automatiquement associée avec l’installation.
Une attestation délivrée par le fabricant confirmera de manière nominative la formation des personnes, ainsi que leur compétence à programmer et à dépanner ces systèmes.
Les équipements de Vidéo Surveillance devront répondre aux exigences de l’arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de Vidéo Surveillance, consolidé le 21 août 2007 et du décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996.

Une installation, et donc les prix associés, de vidéosurveillance se compose :
- de cameras Vidéo, intérieures ou extérieures, chaque caméra ayant un objectif adapté à la zone à surveiller, caractérisé par sa focale d'ouverture qui détermine son angle de vision et sa profondeur de champ.
- d'une régie de surveillance composée de :
- d'un ou des moniteurs de contrôle
- d'un pupitre de commande permettant de sélectionner sur un même moniteur la caméra à visionner,
- d'un enregistreur spécifique permettant d'enregistrer les images des caméras.
- de câbles réseaux alimentant les caméras et permettant la remontée d'image sur l'enregisteur.
- des accessoires tels que : supports de caméras, capotages étanches pour les caméras extérieures, connectique.

L'entrepreneur devra effectuer les raccordements électriques depuis les attentes électriques, accessoires associés, les essais de fonctionnement, la formation du représentant du maître d'ouvrage à l'utilisation du système, la programmation, les réglages, la pose et scellement de ses ouvrages toutes sujétions comprises.
Tout le matériel de fixation est compris.

Les images à exploiter seront enregistrées en format natif dans leurs résolutions maximales et aucune dégradation de l’image ne sera acceptée. Seule sera tolérée une dégradation de l’image lors du visionnage en temps réel.

Isoler lorsque cela est possible entre eux les réseaux de vidéoprotection interne et externe, lorsque des caméras sont positionnées aussi bien à l’intérieur des bâtiments protégés que dans leur périmètre extérieur. En effet, les caméras extérieures sont naturellement plus exposées, et une action malveillante sur celles-ci ne doit pas permettre de porter atteinte à la confidentialité des flux intérieurs. L’emploi d’équipements différents lorsque cela est possible, au sein des deux dispositifs de vidéoprotection apporte une sécurité supplémentaire, en limitant les risques de voir une même vulnérabilité exploitée sur les deux réseaux.
Les flux réseau émis et reçus par les équipements doivent autant que possible être chiffrés et authentifiés, avec un protocole cryptographique interdisant le rejeu de flux antérieurs. Cette mesure doit porter aussi bien sur les flux de remontée vidéo que sur les connexions d’administration distante des caméras. Il est par ailleurs souhaitable de privilégier dans ce cadre des protocoles cryptographiques génériques et éprouvés comme TLS ou IPsec, plutôt que des protocoles propriétaires spécifiques à un type d’équipement, dont il est difficile de vérifier la robustesse.
De manière générale, il est recommandé de désactiver les fonctions et interfaces d’administration qui ne sont pas réellement utilisées dans le cadre du déploiement considéré. Il est en effet courant pour les équipements récents de proposer un ensemble de fonctionnalités avancées dont la mise en œuvre n’est pas forcément nécessaire dans un cadre donné. Dans ce cas, la désactivation de ces fonctionnalités, lorsqu’elle est possible, réduira d’autant la surface d’attaque des équipements.

Le système en place sera ainsi installé suivant un plan d'adressage IP communiqué en amont par la Ville de Marseille et l'option DHCP sera désactivée au profil de l'utilisation d'IP statique

La vidéosurveillance sur IP ou Internet Protocol, s'effectue par l'intermédiaire d'un réseau IP câblé, qui sert de support pour le transport des données vidéo numériques, audio et autres.
Lorsque la technologie d’Alimentation par Ethernet (PoE, Power over Ethernet) est employée, le réseau peut également servir à l’alimentation électrique des produits de vidéosurveillance sur IP.
Un système de vidéosurveillance sur IP permet de contrôler et d’enregistrer des images vidéo à partir de tout emplacement sur le réseau, qu’il s’agisse d’un réseau local (LAN) ou d’un réseau étendu (WAN) tel qu’Internet.
Un système de vidéosurveillance sur IP regroupe différents éléments, tels que les caméras réseau, les encodeurs vidéo qui assurent la connexion avec les caméras analogiques, un logiciel de gestion vidéo, le réseau, un serveur et un stockage.

D'une manière générale, le titulaire tiendra compte à minima des attendus en matière réglementaire, sécuritaire, et de performance présentés en annexe 6-1. Ce PV de réception (cf annexe 6-1) constitue une base de réception et sera amené à évoluer en fonction des nouveautés réglementaires et technologiques du domaine.

#### Caméras, accessoires et équipements périphériques

Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 02 080 nn.

Timbres comprenant la fourniture et pose d’une caméra ou d’un accessoire pour une installation de vidéo surveillance y compris accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques et des périphériques, accessoires associées, les essais de fonctionnement, les réglages et toutes sujétions.
Les raccordements électriques, support de caméra, accessoires de fixation, essais de fonctionnement et toutes sujétions sont inclus.

Les accès en hauteur au delà d'un niveau de travail supérieur à 4,5 mètres ne sont pas compris (ajouter timbre spécifique pour ce cas).

CABLAGE CAMERA
Les caméras seront reliées directement à leur enregistreur numérique POE pour les sites modestes ou bien sur des commutateurs POE reliés via deux câbles sur leurs enregistreurs pour les sites plus importants.

Les câbles employés seront de type monobrin FFTP 4 paires catégorie 6a 100 Ohms (câble 4 et 2x4 paires scindex), Zéro halogène (LSZH).
Les connectiques seront de type RJ45 catégorie 6a
RAPPEL : La perturbation des données transmises sur le câblage cuivre a pour origine les champs électromagnétiques ou électriques. On veillera en conséquence à respecter les distances de séparation suivantes pour les câbles (cheminements intramuros) :
Chemins de câbles : Distance de séparation entre Courant Fort et Courant Faible >30 cm.
Le croisement perpendiculaire est autorisé.
Plinthes ou goulottes : Distance de séparation entre Courants Forts et Courants Faibles.En fonction de la longueur de cheminement parallèle. Les plinthes ou goulottes auront impérativement 3 compartiments avec un compartiment central vide (séparateur).

LE BRASSAGE
Tous les cordons de brassage employés seront de catégorie 6a SFTP 100 Ohms 4 paires.
Un code couleur spécifique permettra de repérer aisément les liaisons spécifiques du réseau.
 Les liaisons caméras
 Liaisons serveurs et enregistreurs
 Liaisons inter commutateurs
 Liaisons radio
 …
NOTA : tous les câbles (cordons de station et de brassage) seront surmoulés injectés et repérés à leurs deux extrémités afin de permettre un repérage des liaisons sans avoir à suivre le câble. Les longueurs et couleurs de ces cordons seront spécifiés lors des études d’exécution.

ETIQUETTAGE
Chaque cordon sera étiquetté par le nom officiel de la caméra (voir nomenclature).

RECETTE DES INSTALLATIONS CUIVRE
La procédure de recette devra apporter la preuve que l'installation :
 Est conforme au cahier des charges (présent CCTP).
 Est conforme à la classe Ea de la Norme ISO IEC ou Catégorie 6a, de la Norme EIA/TIA.
 A été réalisée en conformité avec les règles de l'art.

Elle devra aussi permettre de vérifier que :
 Les composants n'ont pas été dégradés pendant leur transport et leur installation.
 L’installation ne comporte pas de défauts "cachés".

Elle devra fournir tous les éléments d'informations nécessaires à l'exploitation du câblage.
Les tests seront réalisés à l’aide d’un testeur de type Fluke DSP ou équivalent dont le certificat d’étalonnage devra dater de moins d’un an et sera fournis avec les documents de tests.
Les tests dynamiques s'appuient sur la norme EIA/TIA catégorie 6a. Ils vont permettre de s'assurer que l'installation sera capable de supporter des débits à 500 MHz (suivant les critères de la norme). On va donc s'assurer que les valeurs mesurées sont compatibles aux limites fixées par la norme pour une plage de fréquence comprise entre 1 et 500 MHz.

Type de caméra T 34 02 080 01 à T 34 02 080 38
Le choix des caméras est à effectuer selon la fonction demandée à la caméra.

Nous distinguerons 3 fonctions principales :
- Fonction de détection : une vue d’ensemble permettant d’identifier les flux d’objets ou de personnes
- Fonction de reconnaissance : une vue permettant de reconnaître une personne connue
- Fonction d’identification : une vue permettant d’identifier un inconnu et de diffuser son image pour des recherches ultérieures

Une caméra qui sera posée pour avoir une vue d’ensemble / un contexte, ne permettra pas d’effectuer une identification, et doit donc être complétée par une autre caméra permettant cette fonction secondaire, qui sera placée à des endroits stratégiques/passages obligés, afin d’avoir une reconnaissance possible (visage ou plaque d’immatriculation).

Les critères pour choisir une caméra qui soit adaptée à sa fonction sont :
- La distance de la focale
- La résolution du capteur
- La cadence (en images/sec)
- La sensibilité à la lumière
- Le positionnement

Selon ces critères à respecter à minima, les caméras retenues seront :

CAMERA DOME IR
- Résolution mini 1920 x 1080 (2MPx)
- H.265 /H.264 avec fonction triple streaming
- CMOS Scan progressif
- Objectif fixe ou variable
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Portée IR jusqu’ à 30m
- ONVIF Profile G et S standards ouverts
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Port carte micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128Go
- Alimenté en PoE
- Etanche IP67 et résistance IK10
- Fonctions analytique intelligentes : franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI, masquage

CAMERA BULLET IR
- Résolution mini 1920 x 1080 (2MPx)
- H.265 /H.264 avec fonction triple streaming
- CMOS Scan progressif
- Objectif fixe ou variable
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Portée IR jusqu’ à 50m
- ONVIF Profile G et S standards ouverts
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Port carte micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128Go
- Alimenté en PoE
- Etanche IP67 et résistance IK10
- Fonctions analytique intelligentes : franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI, masquage

CAMERA PTZ IR – T 34 02 080 14 à 17
- Résolution mini 1920 x 1080 (2MPx)
- H.265 /H.264 avec fonction triple streaming
- CMOS Scan progressif
- Zoom optique 20X, zoom numérique x16 à minima
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Portée IR jusqu’ à 200m
- ONVIF Profile G et S standards ouverts
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Port carte micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128Go
- Alimenté en PoE
- Fonctions analytique intelligentes : franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI, Masquage
T 34 02 080 16 : Caméra PTZ 2MPx, H265, non IR, capteur faible luminosité, zoom optique 25X, zoom numérique x16, IP67 IK10
T 34 02 080 17 : Caméra PTZ 2MPx, H265, IR 200m, capteur faible luminosité, zoom optique 36X, zoom numérique x16, IP67 IK10

CAMERA D'ANGLE de type mini dôme

Caméra ayant pour particularitée une distance focale très courte et donc un angle de champ très grand démarrant prêt de son implantation

- Résolution mini 2560 x 1440 (4MPx)
- Conforme aux normes ONVIF G et S
- H.265 /H.264 compression avec fonctionnalité triple-streaming
- Port carte SDHC jusqu’ à 128Go
- Capteur d’image CMOS Scan progressif
- Wide Dynamic Range (120dB)
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Objectif 2.8mm
- Portée IR 10m
- Etanche IP66,
- Alimenté en PoE
- Franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI

CAMERA FISHEYE 360°

- Résolution mini 6MPx
- Conforme aux normes ONVIF G et S
- H.265 /H.264 compression
- Port carte SDHC jusqu’ à 128Go
- Capteur d’image CMOS Scan progressif
- Wide Dynamic Range (120dB)
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Portée IR 15m
- Alimenté en PoE
- Franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI

CAMERA MULTI-OBJECTIF

- Résolution mini 4x5MPx
- Conforme aux normes ONVIF G et S
- H.265 /H.264 compression avec fonctionnalité triple-streaming
- Port carte SDHC jusqu’ à 128Go
- Capteur d’image CMOS Scan progressif
- Wide Dynamic Range (120dB)
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme
- Portée IR 30m
- Alimenté en PoE
- IP 67, IK10
- Franchissement de Ligne, Détection de mouvement, ROI

CAMERA LECTURE DE PLAQUE D’IMMATRICULATION :

En option, des caméras avec lecture de plaques pourront être mises en place au niveau des barrières levantes et des portails, ce qui permettra d’optimiser le temps de passage pour les véhicules du personnel, évitant un arrêt complet et de baisser la vitre conducteur pour l’identification.
Le raccordement se fera via l’interface Wiegand ou relais de la caméra qui sera reliée soit à une UTL ou à une carte d’interface distante.
Elle permettra la gestion de scénarios sur lecture plaques via liste blanche / liste noire / et non listées.

- Résolution maximale : 1920 x 1080 (2Mpx)
- H.264 compression avec fonction triple streaming
- Port carte SDHC jusqu’ à 128Go
- Capteur d’image CMOS scan progressif
- Conforme aux normes ONVIF G et S
- Filtre IR motorisé
- Faible condition d’éclairage : Couleur : 0.002 Lux sans IR @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR on
- Objectif motorisé 2.8 à 12mm minimum
- Portée IR 50m minimum
- IP66
- Alimenté en PoE
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme

Franchissement de Ligne, Détection de mouvement avancé, Changement de Focale, ROI (région d’intérêt), Changement de Scène, Entrée/Sortie dans zone, Détection Objet Enlevé, Détection Objet Posé, Comptage/décomptage d'objets, Stabilisation électronique d'image.

CAMERA THERMIQUE :

Les caméras proposées devront permettre la détection d’événements selon des résolutions de pixels définis pour les caméras thermiques et la mesure de température corporelle pour les caméras thermographiques.

- Résolution maxi 640 x 512
- H.265 /H.264 compression
- Port carte SDHC jusqu’ à 128Go
- Wide Dynamic Range (120dB)
- ONVIF/PSIA
- Capteur thermique non refroidi
- Détection d'objet à longue portée < 1000m
- 2 entrées d’alarmes / 2 sorties d’alarmes
- Etanche IP66
- Alimenté en PoE+
- intègre des fonctions facilitant la protection périmétrique

Détection Audio, Franchissement de Ligne, Détection Intrusion avancée, Détection de mouvement avancé, Changement de Scène, Entrée/Sortie dans région, Détection d'élévation de température.
CAMERA DE COMPTAGE DE PERSONNE

L'objectif étant d'afficher en temps réél le taux d'occupation d'un site et de l'afficher sur une page au format web, sur une carte ou une tuile vidéo.

Le montage se fera au plafond à une hauteur comprise entre 2,5m et 6m (pour largeur de comptage entre 1,5 m et 6 m).

Caméra à double objectif à minima pour comptage de personnes avec précision et transmission en temps réél au superviseur, avec en possibilité de stockage sur mémoire interne.

- Résolution maximale : 1920 x 1080 (2Mpx)
- H.265 /H.264 compression
- Capteur d’image CMOS Scan progressif
- Mémoire interne pour stockage sans réseaux
- Compatible ONVIF
- Portée IR 6m
- Objectif 2mm
- IP67
- Alimenté en PoE
- 1 entrée d’alarme / 1 sortie d’alarme

Alimentation en coffret extérieur T 34 02 080 38

Transformateur capoté 230/12 ou 24 volts pour alimentation déportée d'une caméra 500 mA
Protection thermique interne.

#### Sondes, capteurs et détecteurs T 34 02 080 39 à 74

Ces sondes capteurs et détecteurs devront permettre une liaison physique filaire vers une entrée tout ou rien (TOR) de la caméra ainsi qu’un possible interfaçage IP.

Capteur de niveau sonore
Sonde de température d’air
Sonde de température d’eau
Sonde de température
Sonde hygrométrie
Capteur de niveau de liquide
Capteur de luminosité
Capteur de bruit
Capteur de proximité
Capteur éolien anémomètre
Détecteur ouverture de trappe et porte
Détecteur de perte de verticalité
Détecteur de fumée
Détecteur de monoxyde de Carbonne
Détecteur de mouvement
Détecteur de chocs
Détecteur de présence - Plot de détection enterré pour présence véhicule
Détecteur de passage - Plot de détection enterré pour comptage véhicules

#### Caméra factice T 34 02 080 75 à 78

Caméra factice de type dôme et fixe de design identique aux caméras existantes

Bulle de type anti vandale ou fumée

#### Parafoudre T 34 02 080 79 et 80

Parafoudre de type 2 modulaire
 Tension nominale Un : 230 V
 Courant nominal de décharge In : 20 kA
 Courant maximal de décharge Imax : 40 kA
 Niveau de protection Up < 1.25 kV
 Temps de réponse < 25 ns
 IP 20
 Module débrochable
 CE
 Conforme à la norme NF EN 61643‐11‐2002

#### Panneaux photovoltaïques T 34 02 080 81 à 84

Ils seront dimensionnés afin de permettre une charge rapide et optimale des batteries afin de permettre un fonctionnement ininterrompu des équipements.
Les caractéristiques techniques minimales seront les suivantes :
Panneau solaire Monocristallin 30 à 340 W 12/24 VAC
Boite de raccordement étanche
Verre solaire à faible teneur en fer et cadre renforcé avec chambre creuse
Certifié CEI 61215, adapté à des charges de neige jusqu’à 550 kg/m²

#### Convertisseurs T 34 02 080 85 à 87

3 Types 12 / 24 / 48 V – 230 V
Puissance nominale : 250 à 400 VA
Niveaux de réinitialisation et déclenchement de l'alarme en cas de tension de batterie faible
Niveaux de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
Tension de sortie 210 – 245 V
Fréquence de sortie 50 Hz ou 60 Hz

#### Transformateurs – chargeurs – batteries T 34 02 080 88 à 90

Ils sont de deux types :
Chargeurs raccordés à l’éclairage public
Chargeur raccordé aux panneaux photo voltaïques ou éoliennes
Ils seront dimensionnés afin de permettre un fonctionnement ininterrompu des équipements. Concernant les chargeurs couplés aux panneaux photo voltaïques, la capacité des batteries sera dimensionnée en intégrant les cas les plus défavorables d’ensoleillement.
Caractéristiques techniques minimales :
Nombre de cycles de charge mini 1800 (soit 5 ans)
Interface ETHERNET SNMP pour gestion du matériel
Serveur Web SNMP
Parafoudre
Protection électrique,
Résistance IK 10 antis vandales
Plage de température de fonctionnement ‐40 à +50°
RAL identique au mât support

T 34 02 080 88 : Transformateur chargeur batteries pour 1 caméra fixe et 1 antennes radio pour raccordement sur EP ou panneaux photovoltaïques y compris câblages et parafoudre
T 34 02 080 89 : Transformateur chargeur batteries pour 1 caméra fixe et 2 antennes radio pour raccordement sur EP ou panneaux photovoltaïques y compris câblages et parafoudre
T 34 02 080 90 : Transformateur chargeur batteries pour 2 caméras fixes et 2 antennes radio pour raccordement sur EP ou panneaux photovoltaïques y compris câblages et parafoudre

#### Projecteur infrarouge T 34 02 080 91 à 95

En fonction des études, des projecteurs infrarouges externes seront associés aux caméras ou les caméras fixes seront équipées nativement de ce système.

Ces projecteurs devront être choisis en fonction des distances minimales et maximales à visualiser (choix des portées et puissances).

Ces timbres comprennent la fourniture et la pose du projecteur infrarouge.

#### Projecteur à LED blanche T 34 02 080 96 à 97

En fonction des études, des projecteurs à LED blanches externes seront associés aux caméras.

Ces projecteurs devront être choisis en fonction des distances minimales et maximales à visualiser (choix des portées et puissances)

Ces timbres comprennent la fourniture et la pose du projecteur, y compris bride de fixation, câblage, raccordement et test de fonctionnement.

### Matériel de régie, de visionnage, d'enregistrement
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 02 090 nn.
#### Moniteurs LCD couleur 22'', 32'' '' et support pour pose de sécurité
Timbres T 34 02 090 01 à 03

Timbre comprenant la fourniture et pose d’un moniteur de contrôle avec une résolution possible jusqu’à 4K, avec support mural orientable si nécessaire pour une installation de vidéo surveillance y compris accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques et des périphériques, accessoires associées, essais de fonctionnement, réglages et toutes sujétions.

Support compris.

#### Pupitre de programmation
Timbres T 34 02 090 04 à 06
Pupitre de programmation et de pilotage zoom et tourelle pour caméras robotisées avec Joystick vitesse variable, multi protocoles, contrôle PTZ classique, accès aux presets
Accessoires associées, essais de fonctionnement, réglages et toutes sujétions.

Le protocole devra être en adéquation avec les équipements existants sur site.

#### Commutateur cyclique
Timbres T 34 02 090 07 et 08

Timbre comprenant la fourniture et pose d’un commutateur cyclique automatique pour une installation de vidéo surveillance y compris accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques et des périphériques, accessoires associées, essais de fonctionnement, programmation, réglages et toutes sujétions.

Commutateur cyclique automatique 4 entrées / 2 sorties
Commutateur cyclique automatique 8 entrées / 2 sorties
#### Sélecteur avec télémétrie
Timbres T 34 02 090 09 et 10
Timbre comprenant la fourniture et pose d’un sélecteur manuel et automatique avec boitier de télémétrie pour une installation de vidéo surveillance y compris accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques, accessoires associées, essais de fonctionnement, programmation, réglages et toutes sujétions.

Sélecteur 4 caméras- 1 moniteur avec télémétrie
Sélecteur 8 caméras- 1 moniteur avec télémétrie

#### Télécommande
Timbre T 34 02 090 11
Boîtier de télécommande regroupant les fonctions zoom et tourelle.
Commande des 4 directions de la tourelle par touches , track ball ou manette.
Commande zoom à 6 positions
Deux fonctions auxiliaires (ouverture gâche ou portail disponibles sur bornier avec poussoir).
Possibilité de deux positions mémorisables (par câblage, apprentissage ou switches) correspondant chacune à une focale et une position.
Les relais pourront être dans un boîtier séparé de celui de la platine de commande qui sera alors extra plate avec possibilité de fixation sur un meuble ou murale.
Télécommande par contacts secs.
Alimentation de la tourelle en 220 ou 24V.

#### Multiplexeur
Timbre T 34 02 090 12

Le multiplexeur est destiné à recevoir les entrées des diverses caméras, et à permettre un enregistrement suivants des séquences prédéfinies.
Il sert aussi de quadravision, et peut être raccordé à des contacts d'alarmes pour déclencher des actions d'enregistrement ou de passage en plein écran d'une caméra.
Timbre comprenant la fourniture et pose d’un dôme ou d’un accessoire pour une installation de vidéo surveillance y compris accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques et des périphériques, accessoires associées, essais de fonctionnement, réglages et toutes sujétions.
• 4 à 8 entrées vidéo, 1 Vcc, composite, 75 Ohms, BNC (en boucle)
• Guidage par menu sur écran
• Enregistrement par détection d'évènement
• Reconnaissance automatique de la vitesse VCR
• Affichage multi-images en direct ou relecture
• Interface RS232 pour raccordement Touch Tracker
• Incrustation temps/date/texte
Sorties vidéo 1 Vcc, composite, 75 Ohms, BNC (Moniteur) 1 Vcc, composite, 75 Ohms, BNC (enregistrement
Niveaux de gris 256 (signal de luminosité 8 Bit)
Résolution 512 x 464 pixels (affichage) 730x464 pixels (au VCR)
Méthode d'enregistrement Enregistrement séquentiel des images des différentes caméras
Enregistrement et lecture simultanés possible avec 2 magnétoscopes.
Détection d'activité : Des modifications dans l'image augmentent la fréquence d'enregistrement du canal concerné.
Affichage en lecture magnétoscope Image plein écran, PIP, Quad, mosaique 4/8
Affichage Temps/Date/Titre caméra (10 caractères), Statut d'alarme, Perte de signal
Eléments de contrôle SELECT: 16 touches de sélection caméra
SWITCHER, RUN/SELECT: Sélection manuelle/automatique des caméras
DISPLAY, LIVE/VCR: image en direct /lecture VCR
ZOOM: agrandissement 2x à la relecture
Curseur (touches flèche): Mouvement du curseur/
Configuration multi-images
CTRL: Permet en liaison avec d'autres touches l'accès au menu de programmation et à des fonctions particulières
Entrées d'alarme 4 à 8 (contacts externes)
Sortie alarme 1x contact de commutation (charge 2A pour 30 VDC et 1A pour 120 VAC))
Durée de l'alarme 4 s. minimum (programmable)
Interface de commande RS232
Enclenchement de l'alarme permanente +5 à 15 VDC ou haut niveau TTL
Langage du menu Anglais
Alimentation 230 VAC / 50 Hz

#### Enregistreur numérique
Timbres T 34 02 090 13 à 23
Timbres comprenant la fourniture et pose d’un enregistreur numérique conforme à la réglementation pour une installation de vidéo surveillance y compris carte d’extensions et disque dur, accessoires de fixation, raccordements électriques depuis attentes électriques et vidéo, accessoires associées, essais de fonctionnement, programmation, réglages et toutes sujétions.
Enregistreur numérique 4, 8, 16 et 32 voies, stockage sur disque dur y compris fiches de raccordement, conforme à la réglementation avec obligation de fournir une documentation technique pour les matériels.
Le système d’enregistrement numérique des images devra être parfaitement conforme aux règles imposées par le Code de la Sécurité Intérieure, portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo protection, et en particulier, présentera les fonctionnalités suivantes :
Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l’emplacement de la caméra.
L’enregistrement numérique garantit l’intégrité des flux vidéo et des données associées
relatives à la date, à l’heure et à l’emplacement de la caméra.
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo. Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Un journal électronique des exportations, indiquant la date et l’heure des images filmées,
leur durée, l’identifiant des caméras concernées, la date et l’heure de l’exportation, l’identité de la personne ayant réalisée l’exportation, est généré automatiquement.
Le système d’enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d’exportation.
L'enregistreur numérique ou hybride (analogique vers numérique) sera compatible avec le protocole ONVIF.
Le support physique d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès
direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant l’exploitation des images est fourni sur support numérique, disjoint du support des données.

Le logiciel doit permettre :
- La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image,
- La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti,
- La lecture image par image des flux vidéo, l’arrêt sur une image, la sauvegarde d’une image et d’une séquence, dans un format standard sans perte d’information,
- L’affichage sur l’écran de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement,
- La recherche par caméra, date et heure.

La capacité d’enregistrement est de 15 jours maximum.
Les droits d’accès aux caméras et aux enregistrements seront restreints par mot de
passe.
L'affichage des différentes caméras de tous les sites doit pouvoir se faire en simultané
sur une ou plusieurs mosaïques.
Une fonction permettra de faire afficher des mosaïques prédéfinies de manière
manuelle ou cyclique.
L'enregistrement des images et des séquences est possible sur CD Rom, DVD ou clé
USB.
La personne qui souhaite avoir accès aux images la concernant doit en faire la demande dans un délai maximum des 10 jours après l’événement concerné, sachant que les images sont conservées 15 jours avant d’être écrasées.

Le système de stockage sera composé de 1 ou plusieurs enregistreur(s) autonome(s) comportant leur propre système d’exploitation. Les enregistreurs seront placés dans un rack informatique 19’’ à minima.
L’enregistrement sera effectué sur disques dur, qui seront accessibles directement par la face avant protégée par clé des enregistreurs, sans nécessiter d’outil spécifique pour le démontage (système de rails).

L’enregistreur pourra gérer l’enregistrement en RAID 1 à minima.

Les enregistreurs ont également la capacité de recevoir des informations d’alarme par protocole IP directement depuis la ou les centrales d’alarmes ou tout autre capteur TOR, afin de lancer un ou plusieurs scénarios qui auraient été paramétrés.

Ces fonctionnalités, que ce soit l’analytique avancée entre les caméras et les enregistreurs, ainsi que les dialogues IP entre et enregistreur(s) sont toutes incluses dans les logiciels internes des produits (centrales, caméras et enregistreurs) et ne nécessitent donc en aucun cas de licences supplémentaires lors de l’achat.

De façon générale, les recommandations de la CNIL et du RGPD devront être respectées.

Enregistreur hybride analogique vers numérique
Dans le cas de reprise d'une ancienne installation possèdant un parc de vidéosurveillance desservit par un câblage caxial, ce type d'enregistreur sera déployé pour récupérer tous les signaux vidéo des caméras grâce à son décodeur intégeré et via ses entrées BNC et ses sorties RJ45.
La prestation comprend la pose de l'enregistreur, les cartes d'extensions et disques durs, accessoires de fixation, programmation, mise en service et essai nécessaire pour un rendu fonctionnel.

#### Disque d'extension pour enregistreur

Timbres T 34 02 090 22 à 25
#### Disque dur externe USB pour extractions des enregistrements

Timbres T 34 02 090 26 à 28

Ces disques durs permettront les copies d’enregistrements des images dans le cas de demande d’extraction nécessitant une très grande capacité de stockage.
L’emploie de Disques externes ventilés avec interfaces USB 3 permettra de réaliser ces extractions.
Caractéristiques minimales des Disques externes :
Disque dur 3.5"
7200 trs/min SATA
Capacité minimale 500 Go
Vitesse de transfert 6 Gb/s
Port USB 3.0, compatible USB 2.0
Structure renforcée
Interrupteur On/Off
Adaptateur secteur externe possible

#### Carte SD ou micro SD – T 34 02 090 29 à 32

Ces cartes seront intégrées aux caméras afin de permettre un enregistrement local en cas de perte de lien réseau les enregistrements seront réalisés en qualité HD à 25i/s.
Caractéristiques minimales de la carte SD ou micro SD :
Carte type SDHC ou micro SDHC avec adaptateur SD
Capacité de 64 à 256 Go
Ultra haute vitesse (classe 10, 45 Mb/s)

#### Clés USB – T 34 02 090 33 à 35

Ces clef USB permettront les copies d’enregistrements des images dans le cas de demande d’extraction nécessitant une grande capacité de stockage.
Caractéristiques minimales des clef USB :
64 et 128 Go
Interface USB 3.0
Ultra haute vitesse (classe 10, 45 Mb/s)

#### Petits équipements réseaux T 34 02 090 36 à 39

Comprend quelques équipements pour faciliter l'implantation réseaux du système de vidéosurveillance comme les Power injecteur, convertisseur coaxial vers Ethernet POE, et prolongateur de distance Ethernet POE.

### Contrôle d'accès

Les timbres du contrôle d'accès sont ceux des sous-familles T 34 02 110 nn et T 34 02 120 nn.

L’ensemble des articles de ce chapitre comprend la fourniture et la pose des équipements décrits. Le matériel devra être impérativement NF et devra avant d’être installé soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage et/ou de son conseil. Dans le cas d’un remplacement le nouveau modèle devra être le plus porche techniquement mais aussi esthétiquement afin d’être le mieux intégré.
Toutes les centrales de contrôle d’accès seront livrées avec leur logiciel de programation , aucun Systeme avec logiciel verrouillé par un “Dongle” (ou clé matérielle) ne sera accepté.
Une licence sera automatiquement associée avec l’installation.
Une attestation délivrée par le fabriquant confirmera de manière nominative la formation des personnes, ainsi que leur compétence à programmer et à dépanner ces systèmes. La réactivité indispensable sur tous les systèmes de sécurité rend la chose incontournable et permet de maintenir les exigences requises dans ce type d’équipement.

Ces dispositifs de contrôle d’accès et notamment les Unités de Traitement Local (UTL), devront fonctionner en réseau et pourront intégrer les lecteurs d’autres marques en technologie ouverte, possèderont un logiciel de programmation et pourront communiquer avec le logiciel de supervision en service dans le système d'information de la Ville de Marseille. Le logiciel actuellement en service est APPVISION de chez PRYSM.

En cas de catastrophes nécessitant une évacuation ( incendies mais également d’autres risques potentiels en fonction de l’environnement de travail), des procédures doivent être précisément définies. En particulier, le système doit pouvoir déverrouiller tous les accès concernés par l’alarme, afin que l’évacuation ne soit pas bloquée ou ralentie, et éditer la liste des personnes se trouvant à l’intérieur (cf. normes NFS 61-937 et NFS 61-931 sur les issues de secours).
Il appartient au responsable de l’établissement de définir les modalités de retour dans les locaux à
l’issue d’une alerte :
- Ouverture complète des points d’accès (nécessite alors un contrôle humain pour s’assurer que
ceux qui rentrent en ont bien le droit) ;
- Fonctionnement normal du système (il faut alors pouvoir réinitialiser le système).
En cas de panne d’un ou plusieurs composants du système, il appartient aussi au responsable de
l’établissement de choisir quel doit être le fonctionnement dégradé du système en fonction des
objectifs de sécurité, de la configuration du site et des capacités du site. Le comportement dégradé ne
doit bien entendu pas perturber l’évacuation des personnes en cas de catastrophe.
Le système pourra par exemple basculer en position « tout ouvert ». Mais ceci peut ne pas être du tout satisfaisant. Une autre solution pourrait être d’adjoindre une commande manuelle de déverrouillage depuis l’intérieur (selon le dispositif mécanique du point d’accès) permettant ainsi la sortie des élèves et des personnels
Lorsque les zones protégées sont susceptibles d’accueillir des personnes handicapées à mobilité
réduite, il est important de prendre en compte la norme NF P 99-611 relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Les têtes de lecture par exemple doivent être installées à une hauteur de 1,10m à 1,30m par rapport au sol, ainsi que tout dispositif additionnel d’authentification (boitier de
saisie de code PIN, etc.).
Autant que possible, les liaisons filaires doivent être situées dans la zone de sécurité délimitée par le contrôle des accès, et non pas à l’extérieur de cette zone.
L’entrée de la zone sécurisée sera contrôlée par un système de marque compatible avec le système actuellement en service. Le système actuellement en service est TIL TECHNOLOGIES.

#### Unité de traitement local – T 34 02 110 01 à 04

Timbre comprenant la fourniture et pose d’une Unité de Traitement Local U.T.L pour une installation de contrôle d’accès à protocole ouvert y compris l’alimentation/chargeur, la batterie Ad Hoc, le coffret métal ou polycarbonate, les résistances, fixations au mur ou cloison, raccordements électriques depuis attentes électriques et des périphériques, accessoires, essais de fonctionnement et toutes sujétions.
L’unité de traitement local (UTL) se présente généralement sous la forme d’une carte à circuits imprimés, que l’on peut considérer comme un automate, et qui gère un groupe de têtes de lecture, généralement chacune associée à un ouvrant.
C’est un élément particulièrement sensible du système de contrôle d’accès : il détient un cache de la base des droits d’accès, ainsi que d’autres informations telles que les derniers journaux d’événements. Dans la plupart des architectures, l’UTL détient aussi les éléments secrets cryptographiques permettant l’identification/l’authentification et la sécurisation de la communication avec le badge ou les têtes de lecture. Enfin l’UTL contient les relais qui commandent l'ouverture des ouvrants.
Les UTL doivent donc impérativement être situées à l’intérieur de la zone physique pour laquelle elles commandent l’accès et ne doivent pas être accessibles facilement (idéalement, elles doivent être à l’abri de tout accès frauduleux, dans un local technique ou tout autre type d’emplacement sécurisé).
Que l’on soit dans un schéma « mono-site », ou « multi-sites » » avec des liaisons filaires extérieures et éventuellement l’utilisation de passerelles IP (par exemple un serveur de gestion centralisé pilotant des sites éloignés connectés par VPN au site principal), le chiffrement de la communication est indispensable, à moins que les liaisons ne soient protégées en intégrité.

#### Digicode anti-vandale et lecteur T 34 02 120 01 à 11

Timbre comprenant la fourniture et la pose pour une installation de contrôle d ‘accès y compris fixations, raccordements électriques, accessoires, essais de fonctionnement et toutes sujétions.

Digicodes antivandale pose en encastré avec électronique intégrée,
Technologie filaire
2 relais temporisables en bistable ou monostable (0 à 99 secondes)
1 entrée Bouton Poussoir sur relais principal
1 entrée Contact de signalisation, programmable sur relais auxiliaire
Programmation simple par la façade (1 code maître de programmation)
Signaux visuels et sonores en programmation et en utilisation

Du fait du nombre restreint de fabricants de lecteurs et de badges, certains modèles sont
facilement reconnaissables et peuvent révéler la technologie employée. Il est donc conseillé d’utiliser
des lecteurs à façades standards ou anonymes (soit, totalement dépourvus d’un quelconque sigle de
société ou de marque).
Les équipements doivent être installés de façon à permettre à tout un chacun de l’utiliser, y compris les personnes non-voyantes ou en fauteuil roulant. Le boîtier électrique doit être fixé idéalement à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,3 mètre du sol et, si possible, ne pas inclure de menu déroulant, impossible à utiliser pour un non-voyant.

Badge de proximité :
Dans certaines circonstances, il peut s'avérer utile de mutualiser les usages sur un même badge. Il est ainsi envisageable d'ajouter sur le badge, en plus de la puce utilisée pour le contrôle d'accès, une seconde puce pour s'authentifier sur le système d'information de l'organisme. D'autres usages (tels que le porte-monnaie électronique) peuvent être envisagés selon le même principe.
En cas de mutualisation des usages sur un badge unique, il convient de bien analyser les solutions existantes pour limiter les risques, en cas de perte ou vol du badge notamment. L'objectif devra être que la compromission d'un élément ne doit pas entrainer la compromission des autres. Chaque usage doit donc être porté par un composant indépendant.
Il est recommandé que les badges soient visuellement les plus neutres possibles. Ils ne
doivent pas indiquer :
D’informations sur l’établissement ou le service (nom, adresse) ;
D’informations sur le porteur (nom, prénom, poste), en dehors de sa photo ;
Les accès qu’ils permettent.
La photographie est tolérée car elle permet de vérifier rapidement que le badge appartient bien au
porteur.
Les badges doivent être fournis avec un porte badge rigide, format paysage + pince métal et bretelle

### Interphonie / visiophonie et sonorisation
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 02 130 nn, ces timbres comprennent la fourniture, l'installation, la programmation, la mise en service et les tests.

Le système d’ouverture des portes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur doit être accessible en position “debout” comme “assise”.
Le bouton le plus haut doit être au maximum à 1,30 mètre, le bouton le plus bas doit être au minimum à 0,9 mètre.
Ces éléments doivent être au moins à 40 cm d’un angle ou d’un obstacle

Les interphones et visiophones seront de technologie par bus ou multifilaire. Ils doivent être conformes à la loi handicap, notamment par la présence d’une boucle magnétique et d’une signalisation visuelle des étapes (appel en cours, conversation en cours, ouverture porte).

Platines de rue :
Installation réalisée avec les modules
- micro-Hp
- touches rétroéclairées
 -caméra
- bloc d’alimentation
Protection minimum IP53 et IK09
Pose en sailli ou encastré, la réservation étant effectuée par le marché maçonnerie
Montage antivandale
Pour les visiophones :
vision grand angle : minimum 120° horizontal et 100°vertical
avec zoom
possibilité de rajout de caméra déportée
caméra jour nuit avec éclairage led

Postes intérieurs :
Intercommunication possible entre les postes intérieurs
écran tactile de 7 ‘’
communication main libre possible
transfert d’appel à un autre moniteur
avec zoom
mémoire d’image
Boucle magnétique
Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie

Interface téléphonique :
L’interface doit permettre de dialoguer avec un visiteur et lui ouvrir (ou non) la porte à partir de n'importe quel appareil téléphonique existant.
Lors d'une conversation avec le portier, l'utilisateur doit pouvoir être prévenu d'un appel téléphonique simultané.
Par ailleurs, l'interface doit permettre l'ouverture de la porte ou du portail électrique.
L'interface doit pouvoir se raccorder directement en série sur la ligne PTT ou sur une ligne d'autocommutateur privé pour augmenter le nombre d'utilisateurs, un minimum de deux numéros de smartphones pouvant être appelés

### Système de sonorisation rue / régie
Timbres T 34 02 130 33 à 37
L'ensemble de ces timbres correspond à la fourniture, pose et mise en service et test d'un système de sonorisation permettant d'avertir le public, via un opérateur en régie ou par message diffusé automatiquement, de la nécessité :

- de quitter les lieux en cas d'incident,

- de se rapprocher de la sortie avant la fermeture d'un site, etc.

- de sortir d'une zone interdite ou d'accès restreinte afin d'éviter tout acte de malveillance.

Ce système sera utilisé en accord avec celui de la vidéosurveillance afin de maximiser l'efficacité de nos opérations.

Équipements de sonorisation.
Hauts parleurs de rue amplifiés
Haut-parleur à pavillon à chambre de compression y compris transformateur
Protection IP67
Interface IP
Amplificateur 40W réglable
Micro col de cygne opérateur
Micro col de cygne dynamique type cardioïde
Embase avec switch ON OFF s
Synchronisation avec caméra

T 34 02 130 33 : Haut parleur sonorisation type pavillon avec ampli intégré et réglage du niveau de sortie
T 34 02 130 34 : Haut parleur sonorisation type pavillon avec ampli intégré et réglage du niveau de sortie - interface SIP / IP
T 34 02 130 35 : Haut parleur sonorisation type omnidirectionnel avec ampli intégré et réglage du niveau de sortie
T 34 02 130 36 : Haut parleur sonorisation type omnidirectionnel avec ampli intégré et réglage du niveau de sortie - interface SIP / IP

### Verrouillage de porte
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 02 140 nn.

La Ville de Marseille dispose dans son parc de bâtiments d'un système de gestion de clés électroniques déjà existant Winkhaus. Le matériel décrit ci-après et fourni par le prestataire devra être pleinement compatible avec le système existant et son logiciel de gestion BlueControl Professionnal, version V4.5.2.0 et supérieures.

Dans le cas où le matériel proposé par le titulaire ne serait pas de la même marque, il devra être validé par le maître d'ouvrage avant installation sur site. Pour ce faire, des tests de fonctionnement seront réalisés dans les locaux du maître d'ouvrage pour vérifier la compatibilité avec le système existant. Pour la réalisation de ces tests, le prestataire fournira le matériel qu'il prévoit d'installer.

Le principe d'implantation des systèmes existants est le suivant :

Salle des maîtres
Salle des maîtres
Salle du personnel Ville de Marseille
Les articles du BPU de cette famille sont à utiliser pour la fourniture et pose du matériel. Ils comprennent la fourniture et la pose du matériel. Les raccordements aux extrémités des câbles sont comptabilisés dans le timbre T 34 02 140 99.

T 34 02 140 01 : borne de chargement des droits avec électronique intégrée, sans le cadre de protection en applique ou encastré

T 34 02 140 02 : Ensemble de système activation/désactivation alarme comprenant lecteur et unité de commande séparée, y compris boitier en applique ou encastré, avec électronique déportée

Pour le câblage (RJ45, liaison J-Y(St)Y, alimentation), les timbres des familles correspondantes sont à utiliser. Le timbre du câble J-Y(St)Y 4x2x0,75 est dans le timbre T 34 03 120 08.

Les timbres des cylindres sont pour des cylindres de dimensions 30mm/30mm.
Les timbres des demi-cylindres sont pour des demi-cylindres de dimensions 30mm/10mm.
Pour des cylindres et demi-cylindres de dimensions supérieures, ajouter autant de T 34 02 140 17 que nécessaire pour atteindre la dimension souhaitée, le timbre T 34 02 140 17 étant une plus value sur un des timbres cylindre ou demi-cylindre par tranche de 5mm supplémentaire.

T 34 02 140 10 et 11 sont des timbres pour la fourniture d'une clé électronique, y compris la pile. La fourniture devra être effectuée dans les locaux du maître d'ouvrage. L'adresse et la couleur de la clé seront précisées lors de la commande.

La prestation T 34 02 140 99 doit être réalisée par le constructeur.

## Plan Particulier de Mise en Sûreté[22]
[22] La plan Vigipirate fait partie du PPMS
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 02 150 nn.

Extrait de www.education.gouv.fr :
''Les écoles et les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou l'établissement se trouveraient momentanément isolés. Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, adapté à la situation précise de chaque école et de chaque établissement, qui doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation normale.''

Dans le cadre PPMS, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d’un mode interne d’alerte accident majeur […] différent du signal d’alerte incendie ».
L’alarme PPMS émet un signal d’alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et l’application par tous des consignes prévues.

L’équipement sera de type filaire et autonome à tout autre système d’alerte, il est composé d’organes de commande par télécommande ou déclencheur et de diffuseurs sonores et visuels.

### Télécommande
Timbre T 34 02 150 01

Timbre comprenant la fourniture d’une télécommande permettant de déclencher l’alarme PPMS adaptée au risque avéré :
D’origine naturelle,
Technologique
D’intrusion de personne étrangère à l’établissement scolaire (attentat, délinquance …).
Elle permet également de déclencher un son de fin d’alerte.
Une autonomie (des piles) minimale de 2 ans est demandée et un contrôle de l’état de la pile s’affichant sur la télécommande.

### Déclencheur manuel
Timbre T 34 02 150 02

Timbre comprenant la fourniture et pose d’un déclencheur manuel de couleur noir ou orange identifié par inscription gravé PPMS à membrane avec indicateur d'action et volet de protection, y compris raccordement, essais et toute sujétion.

Pose en sailli avec fourniture de la clé de test et de réarmement

### Diffuseur sonore et visuel radio
Timbre T 34 02 150 03

Timbre comprenant la fourniture et pose d’un diffuseur de l’alerte PPMS avec technologie radio, quatre sons distincts, niveau sonore de classe B >90 dB, flash incorporé pour diffusion visuelle, alimentation 230V, Portée minimale radio de 400m en champs libre et 100m en champs obstrué, autonomie supérieure à 3 jours lors de l’absence de secteur, y compris raccordement, essais et toute sujétion.
### Diffuseur sonore et visuel radio étanche
Timbre T 34 02 150 04
Timbre comprenant la fourniture et pose d’un diffuseur de l’alerte PPMS avec technologie radio, IP65 pour utilisation extérieure, quatre sons distincts , niveau sonore de classe B >90 dB, flash incorporé pour diffusion visuelle, alimentation 230V, portée minimale radio de 400m en champs libre et 100m en champs obstrué, autonomie supérieure à 3 jours lors de l’absence de secteur y compris raccordement, essais et toute sujétion.

### Centrale d’alerte PPMS RADIO
Timbre T 34 02 150 05
Timbre comprenant la fourniture et pose d’une centrale PPMS radio comprenant le déclencheur et le diffuseur (sonore et visuel) en un seul boitier (type 4) avec quatre sons distincts, niveau sonore de classe B >90 dB, flash incorporé pour diffusion visuelle, alimentation 230V, portée minimale radio de 400m en champs libre et 100m en champs obstrué, autonomie supérieure à 3 jours lors de l’absence de secteur y compris raccordement, essais et toute sujétion.

### Passerelle entrée/sortie filaire
Timbre T 34 02 150 06
 La passerelle entrée/sortie filaire permet de déclencher le réseau d’alerte à partir d’un contact sec ou de reporter une information d’alarme vers l’extérieur d’un site

### Équipement d’amplification sonore d’alarme PPMS
Timbre T 34 02 150 07
Timbre comprenant la fourniture et pose d’une centrale PPMS radio pour des sites de moyenne et grande taille avec de petits espaces extérieurs, permettant la diffusion de messages sonores et vocaux possédant au minimum 2 lignes de 40W pour la connexion des diffuseurs et 4 entrées d’alerte pour déclencheur. Connectivité radio intégré : les centrales d’un même site communique par radio, lorsqu’une alerte est déclenchée, la diffusion sera simultanée sur tous les appareils. L’équipement possédera les caractéristiques suivantes : alimentation 230V avec secours de la batterie, afficheur d’événement, portée minimale radio de 200m en champs obstrué, niveau sonore de classe B >90 dB, logiciel d’exploitation ouvert, fournis et sans achat de licence. Y compris installation, essais de fonctionnement, formation du personnel, réglages et toutes sujétions.

## VDI - Voix-Données-Images
Les timbres correspondant au domaine VDI sont ceux des familles T 34 03 zzz nn T 34 04 zzz nn.

Tout le câblage VDI sera en catégorie 6 minimum.
### Prises RJ 45

T 34 03 010 01 correspond au câblage de catégorie 6 d'une prise RJ45 apparente ou encastrée.

Les prises sont de type Infraplus ou similaire et disposées soit dans des boîtiers de type Mosaïque ou équivalent, soit encastrables.

Les prix comprennent pour chaque prise RJ 45 :
- un test de câblage
- l'étiquetage de la prise
- les boites en encastré ou apparente, les plaques, les enjoliveurs, et toutes sujétions

Chaque prise sera repérée par un marquage cohérent avec le système de repérage existant sur le site
En règle générale, et sauf prescription contraire dans la commande, le repérage suivra la règle suivante :
Chaque prise et port de répartition sera numéroté avec "n° de bureau" - "n° de prise dans le bureau.
N° de bureau est un numéro existant et indiqué sur la porte de la salle, dans le cas contraire, une numérotation sera adoptée arbitrairement lors de la réunion de lancement de chantier et reportée sur les plans détaillés des installations.
N° de prise dans le bureau est une numérotation séquentielle de chaque prise à l'intérieur d'une même salle.
En outre, ce repérage permettra d'assurer une maintenance aisée du système de câblage, de développer son extension, et d'apporter d'éventuelles modifications.
Le marquage adopté sera reporté sur les plans et schémas détaillés obligatoirement fournis par le Titulaire.
Le système de marquage devra résister dans le temps.

Les tests de réflectométrie ne sont pas compris. Il sont sur demande, commandés par un timbre spécifique.

### Câblage réseau cuivre
Les timbres correspondant sont dans la famille T 34 04 020 nn.

Le câblage sera de catégorie 6 minimum.

Ses principales caractéristiques doivent être :
- Câble 2x4 paires FTP catégorie 6 ou supérieure,
- Affaiblissement linéique inférieur à 210 dB/km à 100 MHz à 293 K (détermine les performances de transmission en fonction de la longueur des liaisons).
- Impédance 100 Ohms (de 1 à 100 Mhz).
- Para diaphonie > 32 dB/hm de 20 à 100 Mhz,
- Enveloppe zéro halogène.
- Tous les câbles partiront du panneau de brassage vers les prises de communication.
- Les câbles arriveront directement en mode auto dénudant sur leurs connecteurs respectifs (CAD) sans raccordement intermédiaire.
- Chaque point d'accès sera relié de façon identique.
- La longueur filaire maximale entre le répartiteur général du bâtiment et un point d'accès ne devra pas excéder 90 mètres.
- Les rayons de courbure des câbles minimaux devront être respectés
- Les câbles emprunteront les chemins existants, mais si nécessaire, des chemins de câble seront établis par le Titulaire. Les chemins de câbles métalliques devront obligatoirement être mis à la terre suivant les règles de l'art,
- Prévoir des tubes ICT pour les passages en faux plafonds si ceux-ci sont inexistants,
- Goulottes de distribution pour les descentes murales, à prévoir si celles-ci sont
inexistantes ou non réutilisables
- Plinthes horizontales dans les locaux desservis.
- La pénétration dans les pièces devra se faire par un manchon de gaine empruntant des traversées rebouchées par un matériau M0 (coupe-feu).
- Fourreaux et manchons seront traités pour la non-propagation du feu.
- Les critères d'éloignement des câbles d'énergie (courants forts) et des sources de parasites (transformateurs, moteurs, ...) seront respectés :
Cheminement parallèle < 2,5 m : séparation = 2 cm minimum,
Cheminement parallèle < 10 m : séparation = 5 cm minimum,
Cheminement parallèle > 10 m : séparation = 30 cm minimum,
Sources de parasites : éloignement = 50 cm minimum,
Sources importantes de parasites : soumis à mesures spécifiques.
- Une réserve minimale systématique de 30 % sera à prévoir par rapport aux besoins exprimés.
- Un schéma précis de câblage devra impérativement figurer dans les dossiers de recette.
- Les jarretières fournies dans le cadre des réalisations seront conformes aux mêmes
recommandations, elles seront en outre munies de prises RJ 45 surmoulées pour assurer une bonne qualité mécanique.
Dans le cadre de la réalisation de réseaux importants, le titulaire sera amené à fournir des ensembles de jarretièrage de type ARI ou similaire présentant un repérage individuel par code couleur et numérotation et conditionné en sous-ensemble de 8 ou 12 brins dont les extrémités pourront être soit en étoile (de différentes ouvertures) soit peignées selon une configuration conforme à la disposition des ports RJ des équipements actifs de réseau.
Les jarretières croisées seront obligatoirement de couleur rouge.
- Chaque installation devra faire l'objet d'un livrable contenant un dossier de recette fourni au maitre d'ouvrage sous format numérique. Ce dossier de recette est compris dans le prix d'installation.

### Câblage optique
Les timbres correspondant sont dans la famille T 34 04 020 nn.

Le câble utilisé aura les caractéristiques suivantes :
- Multimodes (longueurs limitées) à gradient d'indice 50/125 de type OM3, ou monomode de type 9/125
- Connectique tout type selon les prescriptions de la commande.
- Douze fibres au minimum en structure serrée fibre par fibre ou en structure libre,
- Enveloppe zéro halogène,
- Gaine métallique pour la protection contre les rongeurs, les écrasements et autres incidents possibles.
- Respect des rayons de courbures minimaux

Le matériel de connectique optique sera dimensionné pour permettre le raccordement de la totalité des fibres (2 fibres de 12 brins chacune).Les connecteurs seront de type ST2 ou SC APC (perte d'insertion < 0,3 dB).
Les platines de raccordement fibre optique, intégrées dans les baies de brassage, devront garantir une bonne tenue mécanique des fibres. Elles seront mises en rack 19".
Les jarretières optiques seront de type "couplé" (longueur min.2 m)
Les panneaux fibre optique devront être étiquetés de manière à identifier les fibres raccordées.

### Baies
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 04 010 nn.

Les baies (au RG et au SR) abriteront les platines de brassage informatique et téléphonique. Outre la fonction de raccordement des câbles, ces dernières permettront le brassage et la reconfiguration des réseaux ou sous-réseaux selon les topologies étoile, bus, grappes, anneau, et nécessiteront de 1 à 4 paires selon la topologie adoptée.
La connectique sera totalement normalisée, indépendante de la nature des applications qu'elle supportera.
Les baies 19 pouces, de profondeur de 800 mm (armoire) ou de 600 mm (coffret) et de la taille nécessaire à la réalisation d'une installation propre et accessible, seront notamment équipées de :
- Plateaux pouvant supporter éventuellement des équipements actifs, leur nombre sera fonction de la taille de la baie.
- 1 bloc de distribution d'énergie (bandeau de 6 prises 220 Volts minimum, le nombre de prises pourra être augmenté en fonction de la taille de la baie), alimenté par un réseau spécifique spécialement construit à partir du tableau électrique général.
- Le nombre nécessaire d'ensembles de brassage pour 32 ou 16 embases RJ 45 à 8 plots blindés (ISO 8877) permettant le raccordement de toutes les prises demandées, et pouvant supporter un repérage par code couleur,
- Des passes câbles permettant une présentation fonctionnelle des jarretières,
- Le nombre nécessaire de platines pour le brassage optique,
- Un point de raccordement à la terre unique suivant les règles de l'art.

Toutes les baies fermeront par une porte galbée en plexiglas sauf prescription contraire spécifiée dans la commande.
Un repérage sera effectué pour chaque prise et pour chaque bandeau ou équipement, l'ensemble faisant l'objet d'un étiquetage et d'un repérage précis et rigoureux la méthode de numérotation sera précisée à la commande.
Tous les coffrets seront reliés à la terre suivant les règles de l'art.
### Rocades téléphoniques

Dans le cas d'installation de rocades de liaison entre les baies de brassage et les équipements de téléphonie (autocom.), il sera respecté les prescriptions suivantes :
· Les panneaux 19" 16 ou 32 ports destinés à ces liaisons seront disposés dans la partie basse de la baie.
· Les câbles seront de type 16 quartes écrans.
· La connexion sera réalisée comme suit.
- quarte 1 - paire 1 -> connecteur 3-6 RJ 45 n°1
- quarte 1 - paire 2 -> connecteur 4-5 RJ 45 n°1
- quarte 1 - paire 3 -> connecteur 3-6 RJ 45 n°2
- quarte 1 - paire 4 -> connecteur 4-5 RJ 45 n°2
L’autre extrémité des câbles sera laissée en attente à proximité du répartiteur téléphonique
principal, avec une longueur nécessaire pour son utilisation normale.
### Dossiers de recette
Les timbres correspondant sont T 34 04 020 28 à 30.

L'unité de T 34 04 020 28 est par liaison optique.
L'unité de T 34 04 020 29 est un forfait pour un nombre de liaisons cuivre, catégorie 6 ou supérieure[23], entre 1 et 10 inclus.
[23] Les dossiers de recette sont à priori en catégorie 6. Si un dossier de recette est demandé pour un câblage existant réalisé en catégorie 5, le dossier de recette sera en catégorie 5.
L'unité de T 34 04 020 30 est un forfait pour un nombre de liaisons cuivre, catégorie 6 ou supérieure[24], supérieur à 10.
[24] Les dossiers de recette sont à priori en catégorie 6. Si un dossier de recette est demandé pour un câblage existant réalisé en catégorie 5, le dossier de recette sera en catégorie 5.

Ces timbres peuvent être commandés pour une installation déjà existante, dans le cadre par exemple d'un audit.

Le prix comprend tout le dossier et tests décrits ci-après.

Un schéma précis de câblage devra impérativement figurer dans les dossiers de recette.

Les recettes cuivre ou optique comprennent l'étiquetage des prises et fiches, avec report sur plan existant.

Les tests optiques seront effectués au moyen d’appareils de qualité correspondant à la nature et à la classe du câblage à vérifier (pentascanner Fluke, Wirescope, etc…)

Les tests de câblage cuivre devront être réalisés selon les modalités des normes en vigueur.
Ces tests permettront la certification de l’installation finie (composants et pose) pour garantir que celle-ci supportera intégralement les applications de réseau envisagées.
Les tests de recette seront réalisés sur du matériel lui-même agréé par un organisme indépendant et correctement étalonné.

#### Fibre optique

Les tests (réflectométrie, ...) seront réalisés sur une longueur d'onde de 850 nm ou 1300 nm et ce, dans les deux sens. L'appareil utilisé permettra de garder une trace de type graphique avec abscisse et ordonnée. Le calcul de l'affaiblissement sera effectué automatiquement par l'appareil.
La qualité du matériel installé, câble et connectique, devra garantir un affaiblissement maximal de 2 dB par liaison, une liaison pouvant avoir une distance de 2 km pour la fibre multimode.
La recette pourra être prononcée après présentation d'un dossier de recette complet comprenant :
· Les plans de pose des liaisons optiques.
· L’ensemble des tests validés par le titulaire et par le Maître d'Ouvrage ou son représentant.
Une feuille de mesures en exemple ainsi que le descriptif des appareils de test employés seront remis en début de marché pour juger de la qualité de la recette prévue.

#### Câblage cuivre
Les tests doivent être consignés dans un dossier à remettre par le titulaire au maître d'oeuvre sous forme électronique.
Le titulaire aura à sa charge la recette de l'ensemble des liaisons catégorie 6 et le parfait
raccordement de la rocade téléphonique. Seront vérifiés en particulier :
· Le respect des plans de câblage,
· Le choix des matériels,
· Le respect de la normalisation,
· Les règles d'identification des liaisons et des équipements,
· Les mises à la terre,
· La validation des liaisons catégorie 6 ou supérieure.
La recette pourra être prononcée après présentation d'un dossier de recette complet comprenant :
· L’implantation et le repérage de toutes les prises RJ 45.
· Les plans de pose des liaisons cuivre,
· Les tests de toutes les liaisons cuivre
#### HDMI – VGA

Afin de répondre aux demandes d'installations de vidéoprojecteur, notamment dans les salles de classes des écoles, les timbres T 34 04 020 35 à 43 peuvent être utilisés.

Les prix indiqués comprennent la fourniture, la pose, les raccordements et les tests de fonctionnement.

Pour faciliter la technique de pose et éviter de câbler fil à fil les prises HDMI, un petit cordon de raccordement doit être prévu dans les prises. Les prises doivent être préconnectorisées.

Le tableau de réferences constructeur ci-après est donné à titre indicatif pour les caractéristiques techniques, le titulaire pourra fournir l'équivalent :
N° Article	Libellé	Référence article d'un constructeur à titre indicatif
T 34 04 020 35	Cordon HDMI 15 m	Erard 7854
T 34 04 020 36	Cordon HDMI 10 m	Erard 7883
T 34 04 020 37	Cordon HDMI 20 m	Erard 7855
T 34 04 020 38	Câble VGA Jack 15 m	Erard 7535
T 34 04 020 39	Câble VGA Jack 10 m	Erard 7534
T 34 04 020 40	Câble VGA Jack 20 m	Erard 7536
T 34 04 020 41	Prise HDMI	Schneider NU343018
T 34 04 020 42	Prise VGA	Schneider NU34218
T 34 04 020 43	Prise jack femelle	Schneider NU343318

### Matériel actif
Les timbres correspondant sont ceux des sous-famille T 34 04 030 nn à T 34 04 040 nn.

Le matériel actif ne sera mis en place qu'après une réunion technique suivie de l'avis du service informatique de la Ville de Marseille.
En cas de remplacement de matériel défectueux, le raccordement des cordons de brassage, le reparamétrage éventuel et la vérification du bon fonctionnement du réseau font partie intégrante de la mise en oeuvre.
## Sonnettes - file d'attente – boucles à induction magnétique – Capteurs IoT[25]
[25] IoT : internet des objets
Les timbres correspondant à ce paragraphe sont ceux des sous-familles T 34 03 020 nn à T 34 03 050 nn, et à la famille T 34 05 zzz nn pour les boucles à induction magnétique.
### Sonneries

T 34 03 020 01 à T 34 03 020 03 sont des articles qui comprenent la fourniture et la pose d’une sonnerie de tout type (carillon, cloche, sirène) y compris fixation adaptée, percement pour passage des câbles, essais de fonctionnement, et toutes sujétions.

T 34 03 020 04 comprend la fourniture et la pose d’une horloge mère astronomique automatique type microquartz, version rack ou murale, synchronisable par NTP ou GPS ou antenne, recalage automatique du réseau de distribution de l’heure après une coupure de secteur, programmateur minimum de 3 circuits mode hebdomadaire pour le déclenchement des sonneries, mise à l’heure des horloges avec le signal temps codé en filaire ou radio DHF, programmation par logiciel PC avec transfert de données par clé USB, protocole ouvert, changement d’heures hiver/été automatique, précision typique de 0.1s/j à 25°C, affichage LCD h/min/s/date, protection des sorties horloge contre les courts-circuits et les surcharges y compris raccordement électrique et asservissements, essais de bon fonctionnement et toutes sujétions.

T 34 03 020 06 et T 34 03 020 07 sont des articles qui comprenent la fourniture et la pose d'une gache électrique étanche.

### File d'attente

T 34 03 030 01 à T 34 03 030 03 sont des articles pour la fourniture et la pose d'un système de file d'attente.
T 34 03 030 01 : Ensemble 2 postes
Article comprenant la fourniture et pose d’un système file d’attente comprenant, 2 boîtiers d’appel et de réglage, 1 distributeur de ticket, 1 afficheur à 5 caractères (3 pour le numéro du ticket et 2 pour le guichet), 1 mini centrale et une alimentation secteur.

T 34 03 030 02 : Boîtier d’appel complémentaire
Article comprenant la fourniture et pose d’un boîtier d’appel complémentaire pour système de file d’attente tel que décrit précédemment.

T 34 03 030 03 : Afficheur supplémentaire
Article comprenant la fourniture et pose d’un afficheur supplémentaire à 5 caractères (3 pour le numéro du ticket et 2 pour le guichet) pour système de file d’attente tel que décrit précédemment, caractères visibiles de 50 mètres.

### Transformateurs

T 34 03 040 01 à T 34 03 040 05 sont des articles qui comprenent la fourniture et la pose de transformateurs

### Batteries

T 34 03 050 01 à T 34 03 050 04 sont des articles qui comprenent la fourniture et la pose de batteries 12V.
Ces batteries doivent pouvoir être utilisées pour l'anti-intrusion, en remplacement de batteries existantes.

### Boucles à induction magnétique

Les timbres correspondant à ce paragraphe sont ceux de la famille T 34 05 zzz nn.

La boucle magnétique est un système d’aide à l’écoute qui permet aux personnes malentendantes de recevoir un son directement dans leur appareil auditif sans subir les interférences des bruits environnants. Le son peut provenir d’un orateur ou d’un système de sonorisation. Il est transmis à l’auditeur par le biais d’un champ magnétique créé par un fil de cuivre fermé en boucle autour d’un périmètre donné, d’où l’expression « boucle magnétique. »

La loi du 11 février 2005 stipule dans son article 41 que, dans les établissements recevant du public, « l’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. » Cette notion a ensuite été précisée dans les différents textes d’application, notamment les arrêtés du 1er août 2006 et du 8 décembre 2014 concernant l’accessibilité des ERP.

Ainsi, les boucles magnétiques sont obligatoires :

- sur tous les guichets d’accueil et d’information des ERP ayant une mission de service public et des ERP de 1ère et 2ème catégories quelle que soit leur mission. Pour les petits ERP n’ayant pas une mission de service public, la boucle magnétique n’est obligatoire que pour les guichets sonorisés.

- dans les salles de réunions des ERP comportant plus de 3 salles pouvant accueillir chacune plus de 50 personnes.

La circulaire DGUHC du 30 novembre 2007 ainsi que de nombreux guides de bonnes pratiques préconisent l’installation de systèmes d’amplification et de transmission du son pour les personnes malentendantes dans les salles de spectacles et de conférences. Ces textes ne font que traduire une forte demande des usagers désireux de participer à la vie culturelle.

Chaque installation de boucle magnétique devra être conforme à la norme EN 60118-4 .

#### Pour surface jusqu'à 1000 m²
T 34 05 010 01
Timbre comprenant la fourniture et pose d’un amplificateur de boucle à induction magnétique conçu pour des pièces allant jusqu'à 1000 m² avec des signaux de boucle.

Le système doit posséder deux entrées XLR (F) qui peuvent peut être configurées comme LINE (symétrique) ou comme entrée microphone (asymétrique). L'équipement fournit une sortie jusqu'à 12 A RMS et garantit une transmission audio sécurisé. Le contrôle automatique de gain assure par les présentes une bonne reproduction sonore à intensité de champ constant et une grande stabilité, y compris installation de l’amplificateur et de la boucle magnétique, essais de fonctionnement, programmation, formation du personnel, réglages et toutes sujétions.

Alimentation : 230 V AC
Surface couverte : 1000 m2 d'après la norme IEC 6011 8-4
Borniers à vis à l’arrière de l‘appareil
Réglage du courant de boucle : potentiomètre
Niveau d’entrée audio : IN 1 et IN 2 réglables séparément
Points de fixation sur la façade pour le montage dans un rack 19 pouces

#### Pour guichet d’accueil
T 34 05 010 02
Timbre comprenant la fourniture et pose d’une boucle magnétique pour guichet d’accueil avec un combiné ergonomique et un micro col de cygne. Les personnes appareillées auront à régler leurs prothèses sur la position « T » ou « MT ». Pour les personnes non appareillées, le kit sera muni d’un combiné raccordé. Y compris installation, essais de fonctionnement, formation du personnel, réglages et toutes sujétions.

Alimentation : 230 V AC
Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB
Porté du champ magnétique : 1 mètre
Microphone intégré
pictogrammes pour indiquer la présence d'une boucle magnétique

#### Kit boucle magnetique mobile
Timbre T 34 05 010 03
Timbre comprenant la fourniture et l’installation d’une boucle magnétique portative à batterie avec un combiné ergonomique et un micro col de cygne. Les personnes appareillées auront à régler leurs prothèses sur la position « T » ou « MT ». Pour les personnes non appareillées, le kit sera muni d’un combiné raccordé. Y compris installation, essais de fonctionnement, programmation, formation du personnel, réglages et toutes sujétions.

Alimentation principale : 230 V AC
Alimentation secondaire : Batterie 1300 mAH de 12 V intégré
Autonomie sur batterie : 6h minimum
Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB
Porté du champ magnétique : 1 mètre
Microphone intégré
Pictogrammes pour indiquer la présence d'une boucle magnétique et LED de niveau de batterie

### Capteurs connectés T 34 02 045 nn
Technologie IoT, ces capteurs connectés permettent de remonter à distance des alertes en cas de détection.
- Capteur connecté détecteur de fumée
- Capteur connecté détecteur de monoxyde de carbone
- Capteur connecté détecteur de dioxyde de carbone
- Système complet IoT de surveillance des armoires électriques : capteurs de température, de fumée et de COV (Composés Organiques Volatils)

# Prestations spécifiques

Ces articles définissent les prestations sans fourniture.
## Prestations d'expertises

Ces prestations sont celles de la familles T 30 22 010 nn.

Elles peuvent être utilisées aussi bien en courant fort qu'en courant faible, sur une installation existante, à créer ou à étudier.

## Prestations courant fort
### Thermographie

Ces prestations sont celles de la famille T 30 22 020 nn.

Référentiel : APSAD D19
Comprend l'identification, la localisation, les photographies avec et sans infrarouge, et la cause présumée de l'échauffement.

Domaine Basse Tension : T 30 22 020 01, par amoire électrique
Domaine Haute Tension : T 30 22 020 02, par poste de livraison ou par cellule type SM6, ou par transformateur HT/BT, ou par batterie de compensation, ou par armoire d'unité fonctionnelle type Prisma Pus Schneider

T 30 22 020 03 pour un élément électrique : moteur, pompe, centrale de traitement d'air, etc...
### Consignation / Dé-consignation
T 30 22 030 01 et 02, ces forfaits sont prévus pour consigner/déconsigner une installation dans le domaine de la basse tension[26] pour des travaux réalisés par une tierce entreprise. En cas de travaux réalisés par le titulaire de ce marché, les opérations de consignation / déconsignation sont incluses dans les prix.
[26] Les consignations / déconsignation dans le domaine de la haute tension sont prévus dans la sous-famille T 30 20 010 nn

Etablissement d’une fiche de consignation décrivant les matériels à consigner, les verrouillages prévus et les personnes habilités à consigner et déconsigner, ainsi que les personnes à avertir.
Consignation effective concrétisée par la pose des cadenas, serrures, barrières et pancartes.
Déconsignation en fin de travaux, concrétisée par le visa d’une fiche indiquant l’heure effective de déconsignation, les opérations effectuées et les personnes averties.

La durée de consignation étant indéterminée, un déplacement est compris dans la consignation, un autre dans la déconsignation.

Ces opérations seront réalisées par des personnes dument formées et habilitées selon la réglementation et les normes en vigueur.
### Analyse et repérage de réseau
#### Analyse de réseau

T 30 22 040 01, forfait d'analyse d'un réseau électrique au moyen d'un analyseur de réseau. Comprend l'installation et le retrait de l'analyseur, ainsi que la fourniture d'un document comprenant le rapport d'analyse, les explications associées, et les conseils/préconisations d'expertise.

L'analyseur de réseau sera laissé en place pour analyser le réseau sur une période suffisante, en général une semaine.

#### Repérage de réseaux

T 30 22 040 02, prestation à réaliser sur le terrain pour repérer un réseau électrique existant. Ce répérage a diverses finalités comme par exemple :
- réalisation de travaux,
- réalisation de schémas électriques

Cette prestation de repérage de réseau n'est pas systématique pour chaque intervention. Elle ne s'applique que quand cela est nécessaire, notamment dans les cas où les plans électriques sont inexistants ou insuffisants.

Cette prestation est différente de celle prévue dans les forfaits d'intervention T 99 01 021 nn à T 99 01 023 nn qui eux sont prévus pour des dépannages.

### Location de matériel

Ces prestations sont celles de la famille T 30 23 zzz nn

Les T 30 23 010 02 à 04 sont les prix pour les premières 8 heures d'utilisation. Au delà, compter autant de T 30 23 010 05 ou de T 30 23 010 06 que nécessaire par tranche de 8 heures d'utilisation.

Les prestations comprennent la livraison sur site, la mise en place, les réglages et la mise en service du matériel loué.

Pour les groupes électrogène, l'approvisionnement en fuel est compris.

Exemple pour la location d'un groupe électrogène de 150kVA pendant 24h :
  T 30 23 010 03 pour les première 8 heures
+ 2 x T 30 23 010 05 pour les 16 heures suivantes.

Composition du coffret électrique de chantier :
- minimum deux prises 2P+T, 10/16A
- minimum une prise 3P+T, 20A
Unité : 24h

### Installation d'une salle de classe
Cette prestation correspond au timbre T 30 24 010 01.

Installation complète d’une salle de classe avec au minimum :

- Un tableau de distribution électrique qui sera situé à l'entrée de la classe. Il sera fermé à clef et comportera en tête 1 interrupteur 4 x 32 A avec en aval :
- 2 disjoncteurs modulaires 2 x 10 A pour l'éclairage
- 2 disjoncteurs modulaire 2 x 16 A différentiel 30 mA pour les prises de courants
- 6 pavés Led répondant aux exigences de la norme NF EN 12464-1 commandés par un va-et-vient aux entrées de la salle (au delà de 6 pavés Led, ajouter des timbres du BPU en complément)
- 1 dispositif d'éclairage du tableau comportant au moins trois sources lumineuses orientables (une de chaque côté du tableau et une au milieu) fixées au plafond ou faux-plafond et commandées par un simple allumage au tableau
- 1 B.A.E.S. y compris câble et câblage ;
- 1 prise de courant tableau ;
- 2 prises électriques en fond de classe ;
- 1 prise de courant à l’entrée de la classe ;
- 1 poste de travail informatique en fond de classe comprenant 2 prises RJ 45 de catégorie 6 (dans les conditions précisées dans la section câblage VDI du CCTP) et 4 prises de courant.

Le câblage sera fourni et posé en goulotte (goulotte non incluse, à ajouter avec un timbre du BPU)

La prestation comprend le démontage et l'évacuation des équipements et matériels déposés et inutilisés.
## Prestations courant faible
Ces prestations sont celles de la famille T 34 07 zzz nn.

### Dossier d'identité SSI
Ces timbres T 34 07 010 01 et 02 s'appliquent uniquement dans le cas où il n'existe ni plan ni dossier SSI pour le site. Ces timbres ne s'ajoutent donc pas aux timbre de travaux car dans ce cas, les éléments pour mettre à jour le dossier d'identité SSI existant sont compris dans les timbres d'installation et pose de SSI.

T 34 07 010 01 s'applique pour une installation jusqu'à 50 points.
T 34 07 010 02 est une plue value au T 34 07 010 01 pour une installation de plus de 50 points, compté par tranche de 50 points. Par exemple pour une installation à 135 point, on comptera :
1 x T 34 07 010 01 (0 à 50 points)
2 x T 34 07 010 02 (51 à 100 et 101 à 150 points)

La prestation T 34 07 010 01 ou 02 a pour objectif l'élaboration de plans, scénarios, fiches techniques, notices, certificats d’associativité etc...) selon la norme NF S 61 932 afin de pouvoir constituer le dossier d’identité par le coordinateur de système de sécurité incendie.

### Formation au SSI
Ce timbre T 34 07 010 03 ne s'applique pas dans le cadre de travaux SSI car la formation des utilisateurs au SSI installé dans le cadre de travaux est comprise dans les prix d'installation et pose de SSI.

La prestation T 34 07 010 03 consiste à former des utilisateurs sur site, en présentiel, à l'utilisation du SSI en service sur le site des utilisateurs à former. Par exemple, ce timbre pourra être utilisé pour former un directeur d'école et les enseignants d'une école qui ne connaîtraient pas le SSI de leur école.

### Expertise vidéosurveillance et télésurveillance
Timbres de la sous-famille T 34 07 020 nn

#### Dossier vidéosurveillance

Ce timbre T 34 07 020 01 s'applique uniquement dans le cas où il n'existe pas de dossier vidéosurveillance

La prestation consiste en la constitution d'un dossier technique selon le decret 96-926 et 2009-86 (et tous les textes modificatifs) et 2009-86 (et tous les textes modificatids) avec l'implantation des équipements, les zones de couverture des caméras, la description des mesures prises pour la sauvegarde et la protection des images enregistrées. Il comprendra :
les emplacements des caméras avec un nom nomenclaturé* (voir annexe 6-2)
Les champs de vision par focales (plusieurs si multi-focales),
Les emplacements des équipements techniques employés,
Une fiche par caméra avec la prise de vue et le nom de cette dernière en entête de chaque fiche,
La description des mesures prises pour la sauvegarde et la protection des images enregistrées.

La remise du dossier comprenant les sources des fichiers et les PDFs à transmettre sous forme electronique.
Nomenclature : exemple E1C1 pour Enregistreur 1 Caméra 1, et indiqué sur le plan de manière lisible.
Cette nomenclature sera également reprise dans les libellés des caméras paramétrées sur l'enregistreur afin que le plan du dossier et les caméras aient des libellés en accords.

#### Dossier télésurveillance

Dossier télésurveillance : le timbre T 34 07 020 02 s'applique uniquement dans le cas où il n'existe pas de dossier de télésurveillance alors que des équipements de télésurveillance sont déjà installés.

La prestation consiste en la constitution d'un dossier technique avec l'implantation des équipements, un schéma de cablâge,la liste des équipements, ainsi que la sauvegarde de la programmmation de la centrale et la fourniture du logiciel de programmation.

#### Expertise technique

Le timbre T 34 07 020 03 est un forfait pour une expertise technique dans le domaine de la vidéosurveillance ou télésurveillance afin de diagnostiquer une panne complexe ou pour l'étude d'une extension d'un système existant.
L'étude devra prendre en compte l'ensemble de l'existant.
Ce forfait ne s'applique que sur demande expresse du maître d'ouvrage. Ils ne s'appliquent pas pour les pannes simples.

#### Réalisation d'études d'exécution par caméra
Le timbre T 34 07 020 04 est un forfait pour une étude d'exécution par caméra comprenant :
Analyse de faisabilité,
Consultation des différents concessionnaires et services impactés par les travaux,
Présentation des possibilités de raccordement en énergie et data,
Chiffrage du projet selon bordereau de prix unitaire,
Dossier photos et plan de localisation avec intégration sur imagerie,
Plan DWG pour intégration DAO.

La remise du dossier comprenant les sources des fichiers et les PDFs à transmettre sous forme electronique.

#### Fiche signalétique

T 34 07 020 05 : Fourniture et pose de fiche signalétique d’information public sur support mural (voir annexe 6-3)

### Logiciels de supervision
Les timbres correspondant sont ceux de la sous-famille T 34 07 030 nn.

Ils ne s'appliquent pas dans le cadre de travaux de vidéosurveillance car la fourniture et installation de logiciels de supervision est comprise dans les prix d'installation et pose.

T 34 07 030 01 a 04 : fourniture et mise en service d’un logiciel de supervision multi-utilisateurs comprenant les licences d’utilisation y compris installation, essais de fonctionnement, programmation, réglages et toutes sujétions.
T 34 07 030 05 : fourniture, installation, et mise en service d’un logiciel sous environnement Windows avec licence pour 200 utilisateurs pour la gestion, le paramétrage et la programmation d'une installation de contrôle d'accès à protocole commandée par des Unités de Traitement Local à protocole ouvert y compris essais de fonctionnement, programmation, réglages et toutes sujétions.
Le logiciel installé sur le serveur de gestion a pour rôle de communiquer d’un point de vue logique avec les UTL20. Ce logiciel enferme toute l’intelligence applicative, les autres éléments, sous sa commande, n’étant généralement que des automates peu évolués. Il doit donc être doté de toutes les fonctionnalités nécessaires afin de piloter efficacement les UTL et en particulier :
- la centralisation des journaux d’événements des UTL, pour archivage sécurisé et consultation en temps réel ;
- la remontée des événements au gestionnaire, que ce soit sous la forme d’alertes lors de tentatives d’accès non autorisées ou de défectuosité d’un équipement, ou régulières sous la forme de rapports journaliers par exemple ;
- la gestion des badges, des droits, des groupes, des dates d’expiration, etc. ;
- la maintenance en temps réel de la base de données centrale contenant toutes ces informations ;
- la sauvegarde régulière de la base de données ;
- le pilotage en temps réel de l’ensemble des UTL, en leur transmettant la base de données nécessaire à leur traitement des demandes d’accès ;
- l’authentification pour contrôler l’accès au logiciel, et éventuellement la gestion de droits associée.

# Annexe 1 – document de l'Ademe
Règles de l'art pour les prestations d'éclairage, document édité par l'Ademe, Juillet 2020

# Annexe 2 – fiche BART-TH-158

Fiche BAR-TH-158 en date d'Octobre 2021 contenant des spécifications des chauffages électriques

# Annexe 3 – catégories de SSI et glossaire SSI

# Annexe 4 – Réglementation EcoDesign relative aux transformateurs

# Annexe 5 – Photovoltaïque

- Document INRS sur les risques liés à la pose et maintenance de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

- Docuement Hygiène et Sécurité au travail – élimination des déchets photovoltaïques

# Annexe 6 – Vidéosurveillance

- Procès-verbal de recette vidéosurveillance

- Plan mnc caméras

- Fiche signalétique