DAVEU
Direction des Expertises Techniques
Ilot Allar – 9, rue Paul Brutus
13233 MARSEILLE Cedex 20

Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Travaux de réparation, d’entretien, de
rénovation et de petites créations
des portes et portails automatiques
- 2 lots -

Numéro de consultation : 2022_50001_0006

Procédure de passation : Appel d'Offres Ouvert

Date de notification :

# OBJET DU CCTP

Le présent CCTP définit les prestations relatives aux travaux de réparation, d’entretien, de rénovation et de petites créations des portes et portails automatiques sur les bâtiments et ouvrages divers du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l’ensemble des services municipaux.

# DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## Intervenants

* Maître d'Ouvrage :	Ville de Marseille
* Maître d'Oeuvre :	Ville de Marseille
Ou Personne privée physique ou morale missionnée par la Ville de Marseille
* Bureau de Contrôle éventuel
* Coordonnateur SPS éventuel, notamment en cas de co-activité
* Autres entreprises ou travailleurs indépendants ou sous-traitants.
* Coordonnateur SSI éventuel

A noter que les missions de coordination SPS ne pourront être conduites par une personne physique exerçant par ailleurs la mission de contrôleur technique ou la mission de Maître d'Œuvre sur la même opération, conformément à l’article R4532-19 du Code du travail qui indique que la personne physique chargée de la mission de Coordonnateur SPS ne pourra être en aucun cas en même temps chargée de la mission de contrôle prévue à l’article L111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation pour une même opération.

Dans le cas de danger grave imminent, le Coordonnateur SPS peut décider lui-même de l’arrêt partiel ou total de la tâche dans la zone à risque, jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Il en informera immédiatement le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Œuvre.
Le Coordonnateur SPS a toute autorité pour soustraire un travailleur en situation de danger.
Cette autorité ne modifie en rien la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des intervenants.

## Exécution de la mission

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Ville de Marseille, Maître d’Ouvrage, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant légal.

Les travaux se réaliseront conformément aux lois, décrets, arrêtés et ordonnances en vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé.

La conduite d’opération est assurée par le service concerné de la Ville de Marseille émetteur de la commande, qui organisera avec le titulaire la coopération entre les différents intervenants.
Les prestations définies ci-après, toutes sujétions comprises, sont à la charge du titulaire et réputées incluses dans les prix portés au Bordereau de Prix Unitaire ; elles ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire du titulaire.

Les bâtiments et ouvrages concernés par le présent marché appartiennent à différentes catégories :
- bâtiment administratif, local de travail et annexe
- bâtiments sociaux et culturels (maison de quartier, centre social, centre aéré, salle polyvalente, musée, salle d’exposition …)
- école, crèche, halte-garderie
- gymnase, salle de sport, piscine, et annexe
- logement de fonction
- bâtiment préfabriqué et local modulaire
- bâtisse ancienne
- hangar, remise, ancien bâtiment d’usine, bâtiment de stockage de matériels et engins
- caserne de Marins-Pompiers
- bâtiments cultuels

Les travaux sont réalisés dans des environnements divers allant du tissu urbain dense aux terrains isolés. Le titulaire devra s’adapter techniquement à ces environnements, et s’engage à exécuter les prestations et travaux définis au présent document, en tenant compte de l’ensemble des sujétions suivantes comprises dans les prix du bordereau.

### Conseil technique
Le titulaire du marché, après avoir identifié la nature exacte des travaux à effectuer, devra en cas de nécessité apporter son conseil technique au maître d’ouvrage.

### Démarches administratives
Selon la nature des travaux, le titulaire du marché devra effectuer les démarches administratives nécessaires comme par exemple (liste non exhaustive) :
- Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
- demande d'autorisation d'occupation de l'espace public
- demande d'autorisation de travaux dans les Etablissements Recevant du Public

### Connaissance des lieux et reconnaissance des existants

Préalablement au démarrage d’un chantier, le titulaire est réputé s’être rendu sur site, avant tout commencement de travaux, et avoir procédé à la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance portera notamment sur les possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de matériaux, de remisage des engins et matériels, servitudes et obligations, réseaux divers existants déviés ou à dévier selon la nécessité, états des existants et principes constructifs, et de manière générale sur tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes éventuelles concernées par les travaux, le titulaire est réputé avoir pris connaissance du type, de la nature, de l’état de conservation, des principes de structure des constructions et avoir procédé à toutes les investigations jugées utiles sur ces constructions.

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier, et en avoir apprécié à leur juste valeur les problèmes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.
Il ne pourra être évoqué une méconnaissance de ces problèmes pour justifier, en cours de chantier un retard ou une dépense supplémentaire.
### Protection et sauvegarde des existants à conserver

D’une manière générale, le titulaire prend toute disposition utile et toute précaution pour ne pas causer, lors de l’exécution des travaux, une détérioration aux existants à conserver. Il prend toutes les dispositions nécessaires à cet effet, et met en place des protections adaptées aux besoins. Le titulaire doit s’assurer de la stabilité des ouvrages ou parties restantes, et des constructions mitoyennes. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant l’équilibre des constructions concernées par les travaux et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit également prévenir le maître d’ouvrage, et poser les étais et témoins de premières urgence nécessaires.

### Nettoyage
Le titulaire du marché devra procéder au nettoyage du chantier définitif après travaux et le nettoyage général des emprises, abords et voies de circulation et repliement. L’entreprise devra apporter un soin particulier aux finitions et notamment éliminer toutes traces de résidus de colle issus du confinement après son retrait par un moyen approprié, tel que le nettoyage chimique.

### Réparation des dégâts
L’entrepreneur devra procéder à la réparation des dégâts éventuellement occasionnés aux chemins, routes, clôtures, murs, toitures …Le titulaire sera seul responsable vis à vis des services de police, de la voirie et des tiers riverains, de tous désordres, dégâts et dommages.

### Documentation
#### Mise à jour des dossiers amiante, plomb

Selon la nature des travaux, le titulaire fournira au maître d'ouvrage les éléments pour mettre à jour le Dossier Technique Amiante, diagnostic plomb, suivi légionelle, etc...

#### Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage

Le titulaire aura en charge de créer ou mettre à jour le DIUO. Les éléments nécessaires et le temps passé sont compris dans les prix.

Le contenu réglementaire du DIUO est fixé par voie réglementaire aux articles
R 4532-95 à R 4532-98 Code du Travail :
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R 1334-22 et R 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R4412-97-5 du code du travail.
Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R4211-3 et à l'article R 4211-4.

Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. A chaque nouvelle intervention, le DIUO doit être mis à jour par le Coordonnateur SPS qui assurera la coordination SPS de cette nouvelle intervention.

De plus, en cas de mission confiée au Coordonnateur SPS au cours de l’année de parfait achèvement, celui-ci devra remplir les obligations de sa mission conformément aux dispositions du marché, en terme de tenue du Registre Journal, et de complément à apporter, si nécessaire, au DIUO.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au Maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un Coordonnateur SPS est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au Coordonnateur SPS désigné par le Maître de l'ouvrage.
Le Coordonnateur SPS apporte au dossier les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
Les règles de transmission prévues à la présente section s'appliquent au dossier mis à jour.

Pour mémoire, le DIUO est composé des éléments suivants :
CHAPITRE 1 : BORDEREAU : il répertorie tous les documents contenus dans le DIUO, par chapitre

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LE SITE : plans, photos, liste des intervenants par nature d’intervention depuis l’ouverture du DIUO, où trouver le D.O.E. si nécessaire, terrain en périmètre à risques, etc…

CHAPITRE 3 : V.R.D., relevé des réseaux au fur et à mesure, zones accessibles aux engins et caractéristiques, clôtures, portails, transfo, puits, nappes phréatiques, ruissellements apparents ou souterrains, infestation ou contamination du sol, etc…

CHAPITRE 4 : STRUCTURES, clos et couvert, et notices d’entretien, etc…

CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES : plomberie, électricité, téléphone, informatique, ascenseurs, RIA, etc…

CHAPITRE 6 : EQUIPEMENTS SECOND ŒUVRE : peinture, revêtement sols, faux plafonds, cloisonnements, menuiseries intérieures, serrureries, signalétique, etc…

CHAPITRE 7 : EQUIPEMENTS SPECIFIQUES : cuisines, laboratoires, télégestion, vidéo et télé surveillance, fluides spéciaux, etc…

CHAPITRE 8 : Listing CONTRATS ENTRETIEN spécifiques, contrôles périodiques (plannings prévisionnels) – DOSSIER DE MAINTENANCE (R 235-2-3, R 4211-3 à R 4211-5 anciennement cf R 235-5 CODE DU TRAVAIL)

CHAPITRE 9 : CHRONO des interventions ultérieures, avec report dans chaque chapitre spécifique.

#### Rapport d'activité annuel

Pour faire le point sur l’exécution des prestations, une réunion annuelle avec la Direction des Expertises Techniques sera organisée.

Un rapport d’activité devra être adressé chaque année à la Direction des Expertises Techniques et ponctuellement en cas de besoin en cours d’année.

Dans un souci d'amélioration continue, aussi bien de l'entreprise que du maître d'ouvrage, ce bilan sera l'occasion pour l'entreprise de faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées ou les points qui ont bien fonctionné.

Le rapport annuel d'activité devra comprendre au moins :
- Une synthèse des prestations réalisées
- Le chiffre d'affaire réalisé par domaine technique (courant fort, vidéosurveillance, etc...)
- Les difficultés rencontrées
- Les points d'amélioration souhaités, et ceux qui ont bien fonctionné
- Un bilan RH (arrêts de travail)
- Une veille technologique
- Des conseils sur la durée de vie des équipements (et donc ceux dont le remplacement est à prévoir)
- Les propositions de devis n'ayant pas été concrétisées par des travaux

### Objets trouvés et découvertes fortuites : objet d’intérêt historique ou présentant un danger ou nécessitant une déclaration auprès des autorités

Le titulaire devra informer immédiatement le maître d’œuvre de toute découverte fortuite d’objets et devra arrêter les travaux. Pour l’enlèvement et la conservation des objets trouvés, le titulaire devra se soumettre à toutes les prescriptions qui lui seront faites. Les dispositions des article 49 à 54 du CCAG travaux (chapitre 7 CCAG travaux 2021) sont alors applicables. Il est rappelé au titulaire l’obligation de respecter la législation sur les découvertes fortuites (Titre III de la Loi validée le 27 septembre 1941 réglementant les fouilles et article 257.1 du Code Pénal).Toute découverte de vestiges ou de mobilier archéologique devra être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie, celui- ci envisagera les mesures à prendre pour permettre la poursuite des travaux sans compromettre l’étude des vestiges découverts.

### Périodes de vacances scolaires

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle à l’exécution des prestations commandées. L'entreprise doit assurer une continuité de service et ne pas avoir de période de fermeture en dehors des jours fériés, sauf conditions spécifiques prévues comme un système d'astreinte.
L'entreprise devra s’adapter et prévoir notamment une augmentation probable du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.

### Sous-traitance

Toute prestation sous-traitée doit être déclarée.

Toutes les dispositions techniques indiquées dans les pièces du marché s'appliquent au sous-traitant.

# PRÉVENTION
## Charte Carsat

La Ville de Marseille est signataire de la Charte Risques BTP de la CARSAT Sud-Est.

La charte est jointe en annexe à la fin du présent document.

## Protection des personnes
La protection des intervenants, des tiers et des avoisinants est due dans le cadre des interventions.

## Signalisation
Les opérations suivantes sont à la charge du titulaire, et comprises dans les prix :
- mise en place des déviations et restrictions de circulation,
- mise en place des signalisations verticales et horizontales (pose, déplacement, entretien, maintenance , dépose).

La zone de travaux sera interdite à toute personne étrangère au chantier. Un balisage et une signalétique spécifiques seront mis en place en périphérie des zones de travail.

## Plan de prévention - CSPS
Un plan de prévention devra être établi sous 2 mois, avec l’entreprise attributaire du marché.
Dès la notification du marché, l’entreprise devra prendre l’attache de la Direction des Expertises Techniques, afin d’organiser des visites d’inspection communes sur un panel de sites représentatifs des risques. Ces visites se feront en présence des Directions Territoriales concernées.
Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule ou plusieurs entreprises interviennent dans des locaux en activité au cours de la même opération.
Dans le premier cas, le responsable du bâtiment désignera une personne :
- qui assurera la coordination avec l’entreprise pour organiser la mise en place du chantier pendant l’exécution avec les sujétions que cela implique.
- qui proposera un plan de prévention.

Dans le deuxième cas, le Maître d’Ouvrage désignera un CSPS, Coordonnateur, en matière de Sécurité et de Protection de la Santé :
- qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes, voire inopinées, de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de prévention.
- qui veillera à l’application des stipulations des articles R 4532-11 à 16 du Code du Travail plus particulièrement, ainsi qu’au respect du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses modificatifs s’appliquent dans leur globalité.

### Travail en hauteur
Le travail en hauteur est la seconde cause des accidents du travail[1]. Toutes les mesures doivent être prises pour bannir les situations dangereuses. Les assistants de prévention et le CSPS peuvent être sollicités en cas de doute sur le choix des moyens de prévention.
[1] Source : https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/chiffres-cles

En cas de travail en hauteur, les prestations devront être conformes à la réglementation notamment :
- Code du travail articles L 4531-1R. 4323-69 à R. 4323-80, R. 4141-3 et R. 4141-
17, article R. 4323-3,
- Décret du 1er septembre 2004
- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et
modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des
équipements de travail
- Circulaire n° 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1er
septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004
- NF EN 12810 Échafaudages de façade à composants préfabriqués
6/30
CCTP - Missions de repérage et de suivi réglementaire de la présence d'amiante et de plomb dans les bâtiments de la Ville
de Marseille 4 lots – consultation numéro 2021_ 50001 _0059
- NF EN 12811-1 (août 2004) Équipements temporaires de chantiers
- NF P93-352 Équipements de chantier - Plate-forme individuelle roulante -
Spécifications, essais et contrôle
- NF P 93-520 Équipement de chantier - Échafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur
- NF HD 1004 Échafaudages roulants de service en éléments préfabriqués -
Matériaux, dimensions, charges de calcul et exigences de sécurité
- NF EN 39 Tubes libres en acier pour échafaudages à tubes et raccords -
Conditions techniques de livraison
- NF EN 74 Raccords, goujons d'assemblage et semelles pour étaiements et
échafaudages

Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes
en vigueur à la date de leur mises en place et répondre à l’article L 4531-1.
Un certificat de conformité sera délivré avant l’exécution des prestations.
Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent
être effectués sous la direction d’une personne compétente par des travailleurs
ayant reçu une formation adéquate et spécifique et renouvelée pour tenir compte
de l’évolution des équipements.

Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires et la signalisation réglementaire sont compris dans la prestation.

Le personnel devra avoir reçu une formation au travail en hauteur et une habilitation par son employeur.
Un minimum de 2 personnes est requis pour tout travail en hauteur au delà de 3m.

L'INRS[2] rappelle qu'au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.
[2] Source : https://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/equipements-acces-hauteur.html

Le Code du travail indique ainsi qu’« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).

En tant qu’équipements de travail, les échelles, escabeaux et marchepieds sont soumis à un certain nombre de prescriptions (articles R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail). Notamment, leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants, et doivent permettre une utilisation adaptée de l’équipement du point de vue ergonomique (article R. 4323-81). Leur stabilité doit pouvoir être assurée et les échelons ou marches doivent pouvoir être placés horizontalement (article R. 4323-82).

Les échelles fixes doivent être conçues, équipées et installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Des paliers de repos doivent être aménagés en fonction de la hauteur d’ascension (article R. 4323-83).

L’utilisation d’échelles fixes ou d’échelles portables doit se faire en respectant un certain nombre de règles (articles R. 4323-84 à R. 4323-88). Toutes doivent permettre à l’utilisateur de disposer d’une prise et d’un appui sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 4323-88).

Le personnel devra être formé au travail en hauteur conformément à la législation en vigueur, dont un rappel non exhaustif est indiqué ci-dessous :
- Formation utilisation des harnais et E.P.I. antichute associés (longes, antichutes, cordes, enrouleurs, ...) : article R 4323-104 et article R 4323-106 du code du travail
- Formation pour les échafaudages : article R 4323-69 du code du travail. Cette formation concerne aussi bien les échafaudages roulants que les échafaudages fixes.
- Formation pour les déplacements et travaux sur cordes : article R 4323-89 du code du travail.
- Informations sur le site https://www.matieres.fr/formation-travail-hauteur/formations-obligatoires-travail-en-hauteur

Normes relatives aux échelles et escabeaux
    Échelles fixes : NF E 85-016, NF E 85-015, NF E 85-012
    Échelles portables : NF EN 131-1, NF EN 131-2, NF EN 131-3, NF EN 131-4
    Escabeaux : NF EN 14183

### Risque électrique

Les travaux d’électricité de chantier étant aussi soumis à la norme NFC 15 100 Partie 7- 704 Installations de Chantier.
Les précautions à prendre pour travaux en milieu humide doivent être scrupuleusement respectées en utilisant du matériel en TBT, avec transformateur situé à l'extérieur du local d'intervention.

### Equipements de Protection Individuelle

Les entreprises veilleront à ce que leurs salariés soient munis d’EPI (Equipements de Protection Individuels) appropriés aux travaux à réaliser.

## Amiante

Dans le cadre des travaux programmés de réhabilitation de locaux, ou s'effectuant dans des locaux existants, un rapport de repérage sera établi par un opérateur de repérage sur le périmètre concerné.

Dans le cadre de petits travaux ponctuels curatifs de réparation ou de maintenance corrective dont les niveaux d'empoussièrement attendus sont strictement inférieurs au niveau 1 sur des processus validés exclusivement, les travaux pourront s'effectuer en amiante sous-section 4 en considérant que les matériaux ou produits sont susceptibles de contenir de l'amiante.

Exemples : réparer une prise électrique, reprendre 1 dalle, ...

La durée de vacation en sous-section IV ne pourra excéder 6h.

Les documents suivants devront être fournis et mis à jour chaque année et pour tout changement :

- le ou les processus validés et les évaluations des risques associés (document unique) avec les justifications pour les différents niveaux d'empoussièrement

- les modes opératoires qui seront mis en œuvre avec les détails par EPI, EPC, moyen de décontamination avec les fiches de poste associés

- les attestations de compétences des opérateurs et encadrants techniques et de chantier délivrés par un organisme de formation habilité par l'INRS

- la mesures d'empoussièrement de validation des processus à la première mise en œuvre

- les modalités de gestion des déchets hors matériaux et produits qui seront stockés sur place et éliminés via le marché à bon de commande désamiantage après emballage réglementaire

- la justification de transmission à tous les organismes externes (Inspection du travail, CARSAT) et internes médecine du travail, CSSCT le cas échéant)

- les modalités lors des astreintes

## Carottages – percements – rebouchages - fourreaux

Les carottages, percements et saignées devront être réalisés avec le plus grand soin à l’aide des outils appropriés. Le soumissionnaire doit, avant toute intervention, s’assurer qu’il ne risque aucune détérioration des matériaux dans lesquels le travail est pratiqué. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas sectionner d’autres passages de fluides incorporés dans les dalles, chapes ou murs. En outre, les travaux ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs.
NOTA : Les percements, forages ou carottages peuvent être de toutes épaisseurs et ne donneront lieu à aucune rétribution supplémentaire en cas d’utilisation de rallonge ou autre dispositif nécessaire à la réalisation des travaux.
Tout percement, carottage ou saignée devra être rebouché de manière à éviter tout pont thermique, phonique ou détérioration du degré coupe feu de la paroi traversée. Le matériau utilisé devra être adapté au type de matériau constituant la paroi.
Dans le cas de traversées de murs, planchers, dalles, les canalisations (électriques, hydraulique, gaz…) devront être placées sous fourreaux en tube rigide dont le diamètre intérieur devra excéder d’au moins 1 cm celui de la canalisation protégée. Ils seront convenablement posés et scellés en place. L’espace annulaire sera rempli avec un produit isolant empêchant la transmission phonique. Le fourreau est recouvert de laine minérale ou de laine de roche scellée aux deux extrémités avec un mastic étanche à l'eau et résistant au feu. Les calfeutrements se feront au degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les fourreaux traversant les planchers devront dépasser de 5 cm le sol fini. Ils seront coupés juste à dimension pour les passages horizontaux. Ils devront permettre une dilatation perpendiculaire à leur section. Ils devront être nettoyés de toute bavure à leur extrémité et les parties débordantes devront être peintes après calage et scellement. Le soumissionnaire veillera à ce que les fourreaux ne soient pas obstrués par du plâtre ou du ciment et dégagera ceux qui le sont.
Le rebouchage des parois autour des conduits de ventilation devra être réalisé avec interposition d’un matériau résiliant permettant de limiter la transmission des vibrations des conduits vers les parois.
Le titulaire devra assurer une synthèse de tous les corps d’état intervenant dans le cadre de son marché afin d’éviter les incohérences et incompatibilités (réservations aux mêmes endroits, croisements, proximité d’une poutre, ….). Des plans de synthèse pourront être demandés par la Maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre.

## Environnement de travail

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers et des locaux neufs ou anciens.

Les entreprises devront s’adapter techniquement et tenir compte en particulier :

- De l’occupation des locaux afin d’y maintenir une activité constante,
- Des sujétions liées à la protection des locaux, notamment : sols, mobilier, appareils, machines, etc.
- D'une augmentation possible du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.
- Des sujétions liées aux décrets :
n° 65-48 du 08/01/1965 abrogé et modifié par n° 95-608 du 06/05/1995 modifiant le Code du Travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil.
n° 92-158 du 20/02/1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
n° 94-1159 du 26/12/1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil, et plus particulièrement aux dispositions prévues aux articles R. 4532-11 à 16 du code du travail
n° 2003-68 du 24/01/2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil.

## Identification des intervenants
Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter un badge.
Ce badge est à la charge du ou des titulaires du marché et doit rester visible pendant toute la durée de l’intervention.
Sur ce dernier doivent obligatoirement figurer le mentions suivantes :
- Le nom de l’entreprise du titulaire du marché
- La photo d’identité de la personne intervenante
- Ses nom et prénom
- Sa fonction
- La date limite de validité de son attestation de compétence
Les dimensions de ce badge seront proportionnées aux renseignements exigés pour qu’il puisse être lisible par le personnel de la Ville de Marseille, et par les utilisateurs des locaux mis à la disposition par la Ville de Marseille.
Sans ce badge le personnel de la Ville de Marseille ou les utilisateurs seront dans l’obligation de refuser l’accès des locaux.

## Déchets

Les entreprises récupèrent les déchets que leur intervention produit, et fournissent un Bordereau de Suivi des Déchets.

L'entreprise devra s'assurer du respect du décret du 16 juillet 2021-950 concernant le tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, et de fraction minérale de plâtre.

### Déchets amiantés

Pour les déchets amiantés, les méthodes d'enfouissage ou d'inertage peuvent être utilisées.

Il faut impérativement tracer les déchets, en fournissant les bordereaux de suivi.

### Tubes fluorescents, lampes contenat du mercure

En application :
- De la loi sur l’environnement du 15/07/75, modifiée par la loi du 13/07/92
- Des décrets du 15 Mai 1997 concernant les déchets industriels et du 30 décembre 1997
( De la classification du 18/04/2002 de ces déchets (les tubes fluorescents ayant la nomenclature 20.01.21)
Lors de la dépose ou du remplacement de tubes ou lampes renfermant du mercure (tubes fluorescents, ballons à vapeurs de mercure), l'entreprise les évacuera vers un lieu de collecte spécialisé.
Toute preuve de l’évacuation en un lieu adéquat sera demandée à l’entreprise, ceci au-delà de 12 tubes évacués en même temps.

# CONFORMITÉ MATÉRIAUX ET PRODUITS
## Conformité aux normes – Caractéristiques – Qualité - C2E

De manière générale, les normes en vigueur et l'état de l'art au moment de la réalisation des travaux s'appliquent.

Le titulaire, veillera à ce que les prestations relatives au présent marché soient réalisées conformément aux normes et règlements français et européens en vigueur et applicables en France, à la date de signature du marché. Toutefois si ces normes et règlements venaient à changer lors du contrat celles-ci seraient applicables sans modification de prix. Les prix du bordereau de prix seront applicables et le titulaire remplacera les produits initialement prévus dans l'offre par des produits conforme aux normes en vigueur. De même s'il s'agit d'évolutions de normes ou de réglementations de prestations ou mises en oeuvre.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les prestations devront être conformes à :
L’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2005).

L’arrêté du 3 mai 2007 – caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments existants (RT 2020 bâtiments existants).

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2012).

Les produits devront être éligibles aux C2E (Certificat d'Economie d'Energie) et respecter les performances décrites dans la fiche C2E correspondant à l'équipement installé et valide au moment de la réalisation des travaux. La ville de Marseille se réserve le droit de valoriser les éventuels C2E générés par les travaux. Le titulaire ne pourra pas récupérer les C2E pour les valoriser et faire apparaître des minorations de prix liées aux C2E.

Si un produit decrit au CCTP, venait à disparaitre et ne plus etre disponible, le titulaire le remplacera par un produit equivalent sans modification de prix.
## Provenance des matériaux

Les provenances des matériaux dépendent des prestations arrêtées dans les bordereaux de prix qui peuvent stipuler l’utilisation de matériau ou de matériel de marque précise tout en offrant à l’attributaire la possibilité de proposer un matériau ou matériel équivalent, tout en respectant les stipulations des articles 21.1 et 21.2 du CCAG Travaux.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les matériels et matériaux fournis seront neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage.

Quelle que soit leur provenance, les matériaux et matériels proposés ne devront pas contenir de l’amiante, ou du plomb.

L’entreprise devra fournir les fiches des produits à la maîtrise d’ouvrage pour validation avant travaux. Sur demande de la maîtrise d’ouvrage, elle devra aussi présenter un échantillonnage des matériaux utilisés. Pour le matériel spécifique, elle fournira, pour chaque appareil, une documentation complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d'essais en usine.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les appareils et matériaux doivent être neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage. Dans tous les cas, ils devront être en parfait état et de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux :
ils seront livrés, sur le chantier, exempts de toute altération, dans la présentation du fabricant ; munis de leur étiquette d'origine ;
ils devront être conformes aux dernières normes et prescriptions des DTU ;
ils devront être garantis par les constructeurs pour l'utilisation envisagée ;
tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du titulaire, tout matériau ou tout appareil qui paraîtra suspect ou qui ne serait pas conforme à la spécification du descriptif.

## Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions particulières à chaque corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

## Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matérieux et produits fournis par le maître d'ouvrage

Les dispositions particulières sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 26 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

# IMPLANTATION DES OUVRAGES
## Ouvrages en infrastructure

L’entrepreneur qui aura à réaliser des ouvrages enterrés devra les implanter, vérifier les altimétries et les niveaux d’écoulement pour les faire approuver par le Maître d’Oeuvre. Il fournira les relevés précis des implantations (avec tous documents re-utilisables, au besoin en .dwg, données SIG, etc...) et des caractéristiques que le Maître d’Oeuvre vérifiera avant rebouchage de tranchée, coulage de fondation ou dalle, remblaiements divers. Les grillages de signalisation conventionnels seront à mettre en place.

## Ouvrages en superstructure

L'attributaire devra effectuer l’implantation de ses ouvrages en conformité avec les plans du Maître d’Oeuvre. Toute modification devra avoir l’assentiment du Maître d’Oeuvre. Les autres intervenants, entreprises, Maître d’Ouvrage, Contrôleurs Techniques, Coordonnateurs SPS ... seront informés sans délai afin que des ouvrages ne soient pas réalisés inutilement. L’entrepreneur responsable encourrait des sanctions s'il ne transmettait pas les informations au plus tôt.
Dans le cas où plusieurs entreprises interviendraient sur le même chantier, l’entrepreneur principal devra aussi l’implantation du niveau + 1.00 à chaque plancher, tracé au cordeau. Il sera responsable de toute erreur. Ce niveau + 1.00 sera conservé jusqu’à la mise en peinture et l'attributaire du marché peinture est chargé de faire disparaître ce traçage.

# PRÉPARATION – COORDINATION – EXÉCUTION DES TRAVAUX
## Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux :
Il n’y a pas de période de préparation.

## Plans d'exécution – notes de calcul – etudes de détail - recolement

Les stipulations de l’article 29 du CCAG Travaux sont applicables. L’attention des entreprises est attirée sur le plus grand soin à apporter aux plans de récolement qu’elles remettront au Maître d’Oeuvre, notamment pour tout ce qui concerne les ouvrages enterrés pour lesquels l’entreprise vérifiera l’implantation exacte en présence du Maître d’Oeuvre ou de son représentant, avant rebouchage, coulage ou remblaiement. L’ensemble des plans de récolement sera fourni au Maître d’Oeuvre à la réception des ouvrages par chaque corps d’état concerné pour approbation par ce dernier avant transmission au Maître d’Ouvrage.
La remise de ces plans devra être effective avant facturation des prestations réalisées.
L’entreprise devra fournir, sans supplément de prix, les notes de calculs, plans d’exécution et études de détails élaborés sur la base des éléments de définition du programme fournis par le Maître d’Œuvre.

## Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

### Essais

Les essais et contrôles prévus au CCTG[3], seront à la charge de l’entrepreneur, sous contrôle du Maître d’Oeuvre.
[3] Cahier des Clauses Techniques Générales, https://www.fntp.fr/infodoc/innovation-technique/referentiels-techniques-et-normalisation/fascicules-du-cctg-travaux

En fin de travaux, l'Entreprise effectuera l’ensemble des essais nécessaires au regard des normes, DTU et textes en vigueur. Les dates des essais seront déterminées avec le Maître d’Œuvre afin que ce dernier puisse envoyer un représentant qualifié, s’il le juge nécessaire. L'Entrepreneur devra fournir tous les appareils exigés pour les essais. Le Maître d'ouvrage et la Maîtrise d'oeuvre devront valider la localisation des différentes mesures proposées par l’entrepreneur.

En dehors des dispositions particulières suivantes, ce sont les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

Sont à la charge du titulaire les essais suivants :
- essai d'étanchéité des réseaux hydrauliques et aérauliques ;
- essais de commande et de régulation ;
- essais électriques ;
- mesures de débits d’air ;
- mesures de pression des réseaux ;
- mesures de température ambiante ;
- mesures acoustiques dans les locaux et le voisinage immédiat des équipements extérieurs ;
- mesures de performances lorsque de tels objectifs sont fixés par le CCTP ;
- essais des dispositifs sécurité et d’alarme ;
- contrôle des possibilités de fonctionnement de l’installation ;

Le titulaire du présent marché consignera tous les résultats sur un fascicule. Il sera également noté pour chaque élément de réglage, sa position de réglage aux conditions nominales, chaque élément sera repéré sur les plans, l’ensemble formera le rapport des essais.
Si ces essais ne sont pas satisfaisants, l'entreprise disposera d'un délai de 15 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles ou pour mettre son installation en conformité avec les documents du marché ou les règles de l'art et devra réaliser de nouveaux essais à ses frais. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer par le titulaire et aux frais de celui-ci, tous les essais ou contrôles complémentaires jugés par lui comme indispensables, ceci pendant toute la durée de la première année de fonctionnement. Tous les frais d'essais et les modifications en découlant font partie des charges du titulaire et ne pourraient donner lieu à supplément.
Concernant le chauffage, si la température extérieure ne permet pas de réaliser les essais de mise en chauffe du bâtiment en fin de travaux, ces essais seront reportés au début du premier hiver qui suit la réception.
La réception définitive ne sera prononcée qu’un an après l’achèvement des modifications ayant conduit à des essais réussis.

### Mise en service

L'objectif de la mise en route est de démontrer et de garantir le bon fonctionnement des installations dans tous les modes de fonctionnement stables et lors de toutes les phases transitoires entre 2 modes stables.

Les réglages définitifs et programmation éventuels devront tous être effectués.

La mise en service des équipements techniques devra être réalisée par le fournisseur et la fiche de mise en service devra être fournie au maître d’ouvrage avant la réception des travaux.

Tous les prix s'entendent fourni, posé et fonctionnel.

## Formation du personnel d'exploitation

Avant la mise en service, le titulaire doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrêt des installations en liaison avec les documents d'exploitation fournis à la réception.

L'entreprise devra assurer une information auprès du personnel utilisateur, notamment sur :
- l’architecture des installations ;
- les cheminements et parcours des différents circuits et réseaux ;
- le fonctionnement des installations et des réglages possibles dont la gestion des droits d'activation ouverture et fermeture des portes et portails ;
- la manœuvre des appareillages, conduites des installations et précautions particulières d'utilisation ;
- les opérations courantes d'entretien.

L’information devra être préparée par les intervenants. Elle devra comporter une partie théorique avec remise des documents (schéma de principe et analyse fonctionnelle) et leur lecture commentée, suivie d’une visite sur site.

# DÉBUTS/FINS DE CHANTIERS – RÉCEPTION DE TRAVAUX - LIVRABLES

## Garantie

Sauf spécification contraire, la garantie sera de 1 an pièces et main d’œuvre, et courra à compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, l'entreprise assurera le dépannage et le remplacement des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai anormalement court.

En cas de remplacement, pendant la période de garantie de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie prolongée d'un an.

## Essais
Les essais de fonctionnement sont inclus dans les prix, quelle que soit l'ampleur et la nature des travaux, interventions, ou dépannage. Ces essais pourront être :
- un auto-contrôle,
- un essai en présence du représentant du maître d'ouvrage,
- un essai en présence du bureau de contrôle.

Lorsque l'ampleur et /ou la nature des travaux le justifent, les mesures de performance sont à prévoir et à intégrer dans les prix. La liste suivante est un exemple non exhaustif :
- mesures d'isolement des câbles
- mesure de la résistance de la prise de terre
- mesures de continuité des liaisons équipotentielles.
- mesures d'éclairement et de l'uniformité
- mesures de réflectométrie des câblages VDI
- tests des prises RJ

Les fluides et énergies nécessaires aux essais de fonctionnement seront prévus. Les échafaudages, échelles, clefs, appareils de mesure, contrôle ou simulation seront prévus afin de permettre un contrôle efficace, total et sans perte de temps. Une fois la totalité des réserves levées, et le rapport éventuel du contrôleur technique établi, la réception en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant pourra avoir lieu. La mention « Attestation de service fait » sur la facture vaudra réception.
## Livrables
L'entreprise prendra à sa charge les prestations suivantes qui doivent être intégrées dans les prix.

Dans tous les cas, à minima, la fiche technique des produits installés doit être fournie par le titulaire au représentant du maître d'ouvrage.

### Plans d'exécution
L'entreprise devra établir et faire approuver par le Maître d'Ouvrage ses Plans d'Exécution d'Entreprise (PEE), en fonction des matériaux et procédés réellement mis en œuvre, des méthodes propres à l'entreprise pour réaliser ce chantier, des outillages ou préfabrications prévus, de modifications de prestations intervenues pour quelque raison que ce soit....

Toutes réservations, saignées, percements et passages divers seront réalisés par le présent lot. (Cf. paragraphe "Percements et rebouchage")

Ces PEE porteront tous les détails permettant de juger de la qualité du travail à entreprendre et seront assortis d'autant de détails à grande échelle et de coupes que nécessaire.

Ils porteront en particulier les mentions des espaces nécessaires à l'entretien, au passage ou au démontage des divers constituants du projet.

Ces plans seront remis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et au contrôleur technique en support électronique modifiable (.dwg par exemple).

Une notice d'utilisation sera remise. Elle contiendra notamment :
- les opérations à réaliser pour la mise en fonctionnement et l'arrêt du système
- tous les mots de passe et/ou codes d'accès (maître, administrateur, constructeur, utilisateur, esclave, etc...)

### Dossier de recolement

Il sera établi en trois exemplaires, dont un reproductible et remis lors de la réception, il sera la reproduction mise à jour du dossier demandé pour la visite de pré réception et comprendra :

- les plans de recollement des ouvrages, avec cotes de repérage des canalisations enterrées ou dissimulées.
- les notices de montage, réglage, mise en œuvre des appareils.
- les listes et références des pièces de rechange nécessaires, ou des consommables, avec périodicité de remplacement.
- les adresses, téléphones, télex, télécopie et mails des grossistes, importateurs ou représentants des matériels susceptibles d'être remplacés.
- une notice indiquant les opérations à réaliser pour la mise en marche, l'arrêt temporaire ou définitif, l'isolement ou la sécurité de l'installation et de ses composants.
une notice des manœuvres à ne pas entreprendre sans qualification

NB :Les 2 dernières notices seront à fournir pour le D.I.U.O.

### Relations avec les organismes de contrôle et services concédés

L'entreprise devra assurer le relais des relations avec les organismes de contrôle et les services concédés, afin de faire accepter ses plans d'exécution et les matériaux mis en œuvre.

Elle devra produire les notes de calculs, procès verbaux d'essais ou avis techniques qui lui seront demandés, ainsi que les attestations de qualification.

Elle avisera les services concédés de ses dates d'intervention et provoquera leurs venues sur chantier, en fonction du planning, si celle-ci s'avère nécessaire.

Les frais des contrôles techniques ci-avant mentionnés sont à la charge du Maître de l'Ouvrage.

L’entreprise devra fournir l’attestation CONSUEL pour toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle ou pour toute installation électrique entièrement rénovée, dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur, et lever les éventuelles réserves émises par l'organisme de contrôle.

# PRIX
## Définition des timbres BPU

Les mots ''articles'' et ''timbres'' sont employés indifféremment pour désigner une ligne du bordereau de prix unitaire.

Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) est organisé en familles de prix ainsi numérotés :
T xx 00 000 00 où xx représente le corps d'état

T 01 yy 000 00 où yy représente une famille de prix

T 01 01 zzz 00 où zzz correspond à une sous-famille
T 01 01 001 01 est le prix 1
T 01 01 001 02 est le prix 2
T 01 01 001 nn est le prix n

Il n'y a donc pas de prix en face d'un timbre terminant par 00. Cette ligne est alors le titre d'un corps d'état, ou d'une famille ou d'une sous-famille.

## Compris dans les prix
Dans l’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais inhérents à toutes les missions qui lui seront demandées et les intégrer dans les différents prix unitaires indiqués dans son Bordereau de Prix : frais de personnel, de secrétariat, frais de matériel nécessaire à la mission, frais de transport, frais d'intégration des données informatiques recueillies tout au long du marché, etc.

Sauf spécifications contraires tous les prix des bordereaux comprènent :

- La fourniture principale et les fournitures accessoires

- Les matériaux permettant de procéder à la pose

- La main d’œuvre permettant d’effectuer les différentes opérations préliminaires, la pose définitive y compris les équipements de sécurité nécessaires pour respecter les réglementations, ainsi que les tests de fonctionnement

- Les dépenses liées aux réparations ou remise en état de locaux, matériels ou appareils éventuellement détériorés,

- Les dépenses liées au nettoyage quotidien de la zone de travail et au nettoyage définitif du chantier,

- Les dépenses liées à l’enlèvement quotidien des emballages, déchets et petits gravois,

- Toute sujétion afférentes aux mises en oeuvre

- Les frais de déplacements sur les bâtiments à l'intérieur de la commune de la Ville de Marseille et sur les équipements rattachés dont en particulier :
Sur les communes de Port de Bouc, de Fos-sur-mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur lesquelles sont implantées trois casernes du bataillon des marins pompiers et rattachées au patrimoine du 2ème arrondissement.
Sur la commune d’Aubagne (la pépinière Fresnaie) gérée par la ville de Marseille et rattachée au patrimoine du 11ème arrondissement.

- Sauf mention contraire, les horaires d’exécution des travaux sont de 6 h à 22 h les jours ouvrés,

- La fourniture des matériaux ou matériels nécessaires à l’exécution des prestations ainsi que de l’amenée à pied d’œuvre de ces derniers,

- Les moyens d'accès pour des interventions jusqu’à hauteur de 3,00 m de niveau de plateforme de travail pour une hauteur d’ouvrage à 4,50 m par rapport au niveau de mise en œuvre, aussi bien pour les parois que pour les plafonds et les rampants

- Les demandes d’autorisations de voiries et de toutes démarches réglementaires assujetties aux prestations

- Les Equipements de Protection Individuelle des travailleurs

- Les étaiements appropriés nécessaires en fonction de la nature des travaux

- Le bilan annuel (ou rapport annuel)

- La présence d'un responsable d'affaire aux réunions de chantier, de coordination et de synthèse

- La protection du matériel et le gardiennage si nécessaire jusqu’à la réception par le Maître d’Ouvrage

- La prise en charge des frais de constats d’huissiers qu’il jugerait nécessaires de faire réaliser avant démarrage des travaux

- Les coupures éventuelles préalables des alimentations en fluides avant intervention

- La fourniture des fluides jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage, sauf si l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide

- Les protections de canalisations contre les poinçonnements, les cisaillements, ainsi que les grillages avertisseurs conventionnels en ouvrages enterrés

- Les protections des ouvrages avoisinants pendant les opérations de soudure

- La protection des surfaces

- L'exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, conformément au descriptif, aux règles de l’art, aux normes et règles en vigueur à la signature des marchés de travaux. En cas d'incompatibilité, la priorité sera donnée aux règlements

- La formation du personnel d'exploitation

Les prix doivent aussi tenir compte :

- De l’exiguïté ou de l’encombrement éventuel des locaux,

- De la prise en charge des fluides et énergies par l'entreprise. Toutefois, lorsque l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide, le maître d'ouvrage assumera ces dépenses. Tout contrat chantier sera à la charge de l'entreprise.

- De l’élaboration de l’estimation des travaux définis dans la description des prestations à exécuter, par la Maîtrise d’Œuvre, donnant lieu ou non à exécution.

En complément de la constitution des prix indiquée ci-dessus, les prix comprennent :
- les branchements, le bornage, les accessoires de pose et toute sujetion
- l'étiquetage des disjoncteurs et autres appareils dans les tableaux électriques
- l'étiquetage gravé des tableaux et coffrets
- le repérage des prises RJ selon les règles de l'art
- la signalétique ''accès réservé'' ou autre identification liée à la prévention des risques (électrique, chute de hauteur, rayonnement, ...)
- la mise à jour des plans (s'ils existent et s'ils ont été fournis par le maître d'ouvrage[4] au titulaire avant le début des travaux)
[4] La mise à jour des plans est comprise dans les prix, sur la base de ce que le maître d'ouvrage aura fourni. Par exemple, si les plans ont été fournis au format papier ou en pdf, l'entreprise rendra une mise à jour à main levée sur les plans fournis. Si le maître d'ouvrage fournit des plans au format électronique modifiable (en .dwg par exemple), l'entreprise mettre à jour les plans sur ce même format, en modifiant le .dwg.
- les calculs d'études (si nécessaires selon la nature des travaux)
- les consignations/déconsignations d'installation pour des travaux réalisés par le titulaire sur l'installation
- l'étiquetage sur support inaltérable et gravé en fonction du type d'équipement (par exemple, l'ondulé sera de couleur rouge)

## Non compris dans les prix unitaires

Sauf mention contraire, les interventions n'ont lieu ni la nuit ni les jours fériés. Les prix contiennent donc la main d'oeuvre pour un travail en jour ouvré de 6h à 22h.

Pour les interventions de nuit et/ou en jour férié, des prix spécifiques sont prévus.

De même, les frais de déplacement vers le Frioul ne sont pas compris dans les prix. Des prix spécifiques sont prévus au BPU.

## Non cumul des prix unitaires pour une même prestation
Sauf mention contraire, les prix unitaires correspondent à une prestation dans sa globalité. Chaque article (aussi appelé timbre) peut-être commandé indépendamment, la limite inférieure de quantité étant égale à 1 unité.

Cependant, le maître ouvrage veillera à cumuler les demandes pour que dans la mesure du possible, et sauf exception pour une urgence, le montant d'une commande ne soit pas inférieur à 100€. En cas d'urgence, pour un dépannage par exemple, utiliser les forfaits d'intervention T 99 01 020 nn à T 99 01 023 nn.

## Forfaits de dépose ou repose T 35 02 020 00

Sauf mention contraire, les prix unitaires du BPU contiennent la fourniture et la pose des équipements.

En cas de remplacement d'un équipement, on applique un des forfaits dépose ajouté au timbre de fourniture et pose.

Dans le cas où il est demandé d'enlever du matériel sans le remplacer dans la foulée, on applique un des forfaits dépose seul. Le matériel enlevé est stocké quelque temps ou éliminé (précisé dans la commande).

Les forfaits de repose sont prévus pour les cas où il est demandé d'installer du materiel préalablement stocké, donc sans la fourniture.

L’ensemble des articles de dépose d’équipements comprend une dépose soignée, c'est à dire (liste non exhaustive) :
- débornage avec repérage des différents câbles,
- isolement des câbles laissés en place,
- découpe des gros éléments lorsque cela est nécessaire,
- arasement des fixations qui sont scellées,
- rebouchage des trous / ponçage
- réfection de l'enduit
- reprise peinture,
- stockage sur site si expressément demandé ou évacuation,
- consignation des circuits pour tous les équipements raccordés électriquement, avec étiquetage signalant la coupure directement affichée sur l’armoire ou le tableau de commande
- remise en place des dalles de faux plafond aux emplacements des équipements déposés. S'il n'y a pas de dalle de faux plafond disponible sur le site, l'entreprise les fournira sans supplément de prix, dans un coloris similaire. La remise en place des dalles de faux plafond s'effectuera pendant le chantier. C'est à dire que s'il faut fournir des dalles de faux plafond, l'entreprise devra le prévoir avant de commencer le chantier de manière à ne pas laisser des emplacements vides le temps de l'approvisionnement en dalles.

# PRESTATIONS GÉNÉRALES
Les prestations concernées sont les timbres T 99 01 zzz nn.
Le matériel devra pouvoir être réparé par la Ville ou une de ses entreprises sans que l'intervention du fabricant soit nécessaire
Le système proposé devra prendre en compte le fait que des pièces détachées soient disponibles

## Forfaits d’interventions pour réparation T 99 01 020 00 à 026 00

Les forfaits d’interventions sont établis pour de petits travaux de réparation ou de dépannage qu’ils soient urgents ou non.

Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres.

La catégorie du forfait d’intervention sera définie par le maître d’œuvre avant commande à l’entreprise.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées pour des travaux. S'il existe au BPU un prix de dépose et un prix de fourniture et pose du matériel défectueux, utiliser la configuration la moins chère entre dépose + fourniture et pose, et, forfait d'intervention.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une campagne de travaux.

Cette prestation n'est pas limitée à un seul ouvrage ou un seul dépannage.
L’entreprise devra exécuter sur le même site, d’éventuelles interventions ou dépannages sur d'autres ouvrages sans supplément de rémunération.

Les prix correspondant intégreront des petites fournitures dans la limite du montant de fourniture indiqué. Le ou les justificatifs de prix publics de ces petites fournitures devront être joints à la facturation. En cas d'un montant de fourniture supérieur au maximum prévu dans ces forfaits, utiliser un prix de fourniture et pose du BPU au lieu d'un forfait d'intervention.

Ce sont des forfaits pour intervention en heures ouvrées, c'est à dire hors jours férié et du Lundi au Samedi de 6h à 22h.

## Prestations de paramétrage, de programmation T 99 04 010 00
Ces interventions sont utilisées pour reprogrammer ou reparamétrer des systèmes de commande.
Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres d'installation, le paramétrage lors d'une installation ou d'un remplacement étant compris dans le forfait d'installation ou remplacement.
 Ils sont utilisés dans le cas où une installation existante doit être programmée ou ré-programmée et qu'il n'y a pas eu de modification sur l'installation.
Compté à l’unité : U
## Forfait d'intervention de nuit et jours fériés T 99 01 026 00

Le Maître d’Ouvrage peut, pour des raisons exceptionnelles, commander au titulaire du présent lot, l’exécution de travaux entre 22 heures et 6 heures ou durant les jours fériés.
Ces prestations de nuit et jour férié seront rémunérées à l’aide de prestations d’intervention suivantes:
La durée de l’intervention
- Les forfaits d’interventions sont établis pour de petits travaux de réparation ou de dépannage qu’ils soient urgents ou non.
- Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres.
- La catégorie du forfait d’intervention sera définie par le maître d’œuvre avant commande à l’entreprise.
- Ces interventions ne peuvent pas être utilisées pour des travaux. S'il existe au BPU un prix de dépose et un prix de fourniture et pose du matériel défectueux, utiliser la configuration la moins chère entre dépose + fourniture et pose, et, forfait d'intervention.
- Ces interventions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une campagne de travaux.
- Les prix correspondant intégreront des petites fournitures dans la limite du montant de fourniture indiqué. Le ou les justificatifs de prix publics de ces petites fournitures devront être joints à la facturation. En cas d'un montant de fourniture supérieur au maximum prévu dans ces forfaits, utiliser un prix de fourniture et pose du BPU au lieu d'un forfait d'intervention.
Mode de métré : Compté à l’unité : f

## Majoration pour intervention en milieu amianté T 99 01 050 00

Une majoration sera appliquée pour toutes prestations devant être réalisées en sous-section IV. Ces timbres doivent être utilisés en complément d'autres timbres de prestation.

Cette majoration comprend tous les moyens et modes opératoires prévus par la réglementation en sous-section 4, et notamment :
La réalisation des travaux par du personnel formé spécifiquement à cet environnement de travail,
La fourniture d’un mode opératoire validé et adapté au chantier,
La fourniture des attestations de formation à jour, pour les opérateurs et les encadrants.
La fourniture du matériel de chantier, des EPC et EPI.
La ou les préparations de la zone de travail (isolement, balisage, mise en place des protections collectives, etc.)
L’intervention avec les équipements de protections individuelles adaptées
Le nettoyage et repli du chantier

L’évacuation, le transport et l’élimination des déchets, EPC, EPI usagés, produits par le chantier, conformément aux dispositions fixées par la réglementation et précisées dans le CCTP commun.
L'unité est précisée dans le BPU.

## Cas particulier de l'île du Frioul T 99 01 060 00

Lors d'interventions sur le patrimoine immobilier situé sur l'archipel du Frioul, les dispositions suivantes sont prévues au BPU :

T 99 01 060 01 :
Titre de transport aller retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .
Compté à l’unité aller-retour  : u

T 99 01 060 02 :
Titre de transport aller retour de véhicule utilitaire, y compris du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .

Compté à l’unité aller-retour  : u

Ces timbres ne se cumulent pas entre eux.

## Travail en hauteur T 99 02 000 00
Les prestations mises en œuvre jusqu’à une hauteur de 3,00m de niveau de plate forme de travail pour une hauteur d’ouvrage jusqu’à 4.50m par rapport au niveau de mise en œuvre (niveau de référence d’appui de la mise en place éventuelle d’un échafaudage) sont incluses dans les prix du bordereau.

Pour les prestations réalisées au-delà de 4.50m de hauteur, les prix du bordereau des prestations décrites ci-dessous sont applicables. La hauteur est celle du niveau de mise en œuvre.

Ces prix qui s'ajoutent au prix unitaire objet de la prestation comprennent :
- la mise à disposition du moyen d'accès ou de grutage pendant toute la durée précisée dans le timbre
- l'immobilisation du personnel de conduite du moyen d'accès ou de grutage
- le temps passé à obtenir les autorisation nécessaires (démarches administratives auprès des services compétents)
- la remise en état du chemin emprunté par le moyen d'accès ou la grue, dont l'état des lieux avant travaux (comme par exemple aux abords des stades, si la grue détériore le chemin en terre lors de son passage)
- les demandes d'autorisation aux divers organismes (occupation des sols, accès, voirie, coupures de circulation des véhicules, déviation, circulation alternée, etc...)

Dans tous les cas, la prévention du risque de chute de hauteur est une priorité. Toutes les mesures doivent être prises pour bannir les situations dangereuses. Les assistants de prévention ou un CSPS peuvent être sollicités en cas de doute sur le choix des moyens de prévention.

### – Echafaudages T 99 02 010 00 et T 99 02 040 00

Les échafaudages devront être conformes aux normes françaises et européennes :
NF EN 12810-1, NF EN 12810-2
NF EN 12811-1, NF EN 12811-2 et NF EN 12811-3
NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353
NF P 93 501
NF P 93 502
NF P 93 510
NF P 93-520
NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039
NF EN 74-1

Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes en vigueur à la date de leur mises en place. Un certificat de conformité sera délivré à la maîtrise d’œuvre avant l’exécution des prestations.

Les échafaudages ne peuvent être montés qu'exclusivement sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.

La fiche d'autocontrôle doit être affichée sur l'échafaudage une fois monté.

#### – Echafaudage de pied ou échafaudage vertical T 99 02 010 00

La mise en place d’échafaudages de pied ou verticaux comprend :

Les sujétions de montage,
La location du nombre de jours calendaires précisée dans le BPU
Largeur de plateau 0,70 m ou 1,00 m sans différenciation de prix,
Le plateau tous les 2 m de hauteur, charge acceptée uniformément répartie 300 KN/m2.
Le démontage,
L’évacuation à la fin du chantier
Le transport,
Les filets de protection
Les dispositions pour libre circulation au rez-de-chaussée,
Les trappes d’accès,
Les échelles de circulation,
Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire
Le coltinage jusqu'à 50m à partir de l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T

Unité : m², longueur de l'échafaudage x hauteur de l'échafaudage

Au delà d'une distance de 50m depuis l'endroit accessible par le véhicule de livraison 3,5T, une prestation de coltinage pourra être comptée (T99 02 010 04).

En cas de déplacement du même échafaudage d'un endroit à un autre, le timbre T 99 02 010 05 pourra être utilisé.

Exemple pour 62 jours calendaires
  Pour les premiers 30 jours compris montage et démontage : T 99 02 010 01
  Pour la tranche suivante de 30 jours : T 99 02 010 02
  Pour les 2 jours suivants : 2 jours au T 99 02 010 03

#### – Echafaudage roulant T 99 02 040 00

Ils devront être conformes à la norme NF HD 1004
Les échafaudages roulants constitués de plateaux d’une largeur de 0.70m ou de 1.00m ne sont pas des échafaudages tour roulante.

La mise en place comprend :
-Le montage et les sujétions de montage
-La location pour toute la durée du chantier
-Les déplacements sur le lieu des prestations et à chaque changement de locaux ou de pièces
-Le démontage et les sujétions de démontage
-L’évacuation à la fin du chantier
-Les transports aller retour
-Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers réglables de travail renforcés par longerons, le ou les plateaux intermédiaires, les barres de pieds stabilisatrices

Compté à l’unité : comprenant une location par tranche (périodes) de 15 jours en place montage et démontage
Pour des hauteurs de travail :
- De 4.50 m à 7 m T 99 02 040 01
 - Au-dessus de 7 m à 10 m T 99 02 040 02

Par tranches (périodes) supplémentaires de 15 jours calendaires sans différenciation de prix pour hauteur T 99 020 040 03
Par jour supplémentaire au-delà des tranches (périodes) de 15 jours calendaires (tranches) sans différenciation de prix concernant la hauteur T 99 02 040 04.

### Nacelles T 99 02 070 00

Les nacelles sur camion sont prévues pour une location comprenant les acheminements avec un opérateur.

Pour les autres nacelles, on distingue le prix d'acheminement aller/retour (T 99 02 070 01), du prix de location sur site avec un opérateur.

Charge minimum : 250kg
Capacité minimum : 2 personnes

Les nacelles araignées devront être compactes, de façon à pouvoir être utilisées sur des sites difficiles d’accès pour des passages étroits, pour des obstacles ou marches à franchir.

Les plate-forme à ciseaux électriques seront de dimensions réduites, de façon à pouvoir intervenir dans les espaces restreints et encombrés.

## Déplacement temporaire de mobilier T 99 03 020 00
Exceptionnellement après accord du maître d’œuvre, il pourra être accordé en fonction de la complexité de l’encombrement du lieu et des prestations à réaliser, un forfait de déménagement (sortie du mobilier à l’extérieur) et de réaménagement (rentrée du mobilier), y compirs nettoyage du mobilier (tout est compris).

Compté à l’unité : u suivant la surface au sol par unité de local ou circulation :
De 0 à 15m2 T 99 03 020 01
Au-delà de 15m2 jusqu’à 70m2 T 99 03 020 02
Au-delà de 70m2 jusqu’à 150m2 T 99 03 020 03

## Chevilles spécifiques
### – Chevilles à expansion T 99 04 021 00

Exceptionnellement et dans certains cas cette prestation ne sera prise en compte qu’après accord du maître d’œuvre.

Percement de trous à la perceuse et mèche spéciale adaptée au matériau, fourniture et mise en place de cheville à expansion.
Mode métré : à l’unité suivant diamètre de la cheville.
Jusqu’à 10mm de diamètre T 99 05 010 01
Au- dessus de 10mm de diamètre T 99 05 010 02

### – Chevilles chimiques T 99 04 022 00

Cette prestation sera prise en compte que sur la demande du maître d’œuvre avant travaux.

Fourniture et pose comprenant le percement de chevilles chimiques avec Agrément Technique Européen (ATE) de caractéristiques suivantes :
- capsule perforée (pas de perte de résine)
- résine méthyl méthacrylate. Durée de vie : 2 ans minimum
- résiste aux efforts vibratoires
- scellement à mortier de synthése étendu (aucune infiltration possible)
- tige filetée isolée du matériau (aucune oxydation possible même en cas d’humidité)
- tamis pour les matériaux creux

Compté à l’unité quel que soit le diamètre utile : T 99 05 020 01

# DEFINITIONS

Manœuvre semi-automatique :
Fermeture équipée d'un système de motorisation, et d'un dispositif de commande tel que le déclenchement de chaque phase du cycle soit nécessairement le résultat d'une action volontaire de l'usager et que tout mouvement du tablier puisse être contrôlé par l'usager (arrêt, reprise ou inversion) par action sur le dispositif de commande.

Manœuvre automatique :
Mouvement de la porte sans commande manuelle volontaire. Plusieurs modes de commandes peuvent y être associés : commande par détection, commande par horloge......
Sont également placés dans la catégorie automatique, les équipements nécessitant seulement une impulsion sur le dispositif de commande pour provoquer l'ouverture de la porte, celle-ci se refermant automatiquement après temporisation.

# REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Outre le respect de la norme NF C 15-100 pour les équipements électriques, l'installation de portails automatiques doit respecter :

- Le Code du Travail et en particulier les articles R 4532-11 à 16.

Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.

Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis de systèmes de sécurité les empêchant de retomber.

Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier.

Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement.
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance.

- Le Code de la Construction et de l’Habitation et en particulier les articles suivants :

Art. R. 125-3-1 – 1er alinéa 6 : L’aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l’objet d’un marquage au sol.
2ème alinéa 8 : La porte doit pouvoir être manœuvrée de l’extérieur comme de l’intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manœuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu’elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.

Art. R. 125-3-2 – Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d’habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l’art, est réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 125-3-1.

# DESCRIPTIONS
## Portail automatique coulissant T 35 01 010 00
Fourniture et pose d'un Portail Conforme aux normes NF EN 13241-1 et .NF EN 12978/IN1

Tablier tout type, Peinture thermolaquage couleur au choix du Maitre d'ouvrage, finition d'aspect lisse et huisserie en tôle d'acier galvanisé sur crémaillère.

Ailette fins de course et butée.
Guidage haut et bas sur huisserie.
Usage intensif et indice IP54.

Automatisme monobloc avec dans coffret acier laqué comprenant logique de commande en 230V, fin de course et motorisation (24 V avec chargeur et batteries de secours en cas de coupure de courant) avec rail DIN pour fixation intérieure de différents éléments auxiliaires (ampli de boucle, ampli de tranche, récepteur, horloge …).
Motoréducteur électromécanique et coffret de commande avec système de déblocage à clefs.
Blocage du portail en fermeture, assuré par l'irréversibilité du moteur (moto-réducteur électromécanique).

Dispositif de gestion du couple permettant de s'adapter aux poids et dimensions du portail.
Armoire électronique de commande permettant l'insertion du récepteur radio et le branchement de tous les dispositifs de commande et de sécurité prévus par la norme en vigueur:
Potelet métallique zingué et vernissé pour recevoir une cellule ou une clé de commande.
Hauteur 1m.
Fixation par boulonnage du pied qui est creux pour passage de la câblerie.
Photocellules intérieures et extérieures de sécurité de chaque côté du tablier sur colonnes situées à 0,1m. de l’axe du tablier, et 0,4 m. de hauteur.
Clignotant de mouvement avec temporisation avant départ du mouvement.
Sélecteur à clef
Barres palpeuses avant et arrière conforme au Laboratoire National d’Essais, avec liaison filaire (tête ultra son ou cellule infra rouge).
Eclairage de zone.
Marquage au sol.

Le système possédera les matériels (récepteur, antenne) nécessaires pour une ouverture par télécommande radio (3 télécommandes à fournir).

Commande d'ouverture (depuis la loge) par impulsion et fermeture automatique après temporisation avec possibilité de blocage (ouverture complète ou partielle) par sélecteur.

Protection de la zone d'écrasement par détecteur de contact (barre palpeuse) sur le champ arrière du tablier.
Boucle électromagnetique :
Dans certains cas, une boucle électromagnétique peut être noyée dans le sol, à l'intérieur de l'établissement, pour commander l'ouverture automatique à la sortie

Il s'agit d'une boucle magnétique préfabriquée, longueur 6 mètres, à raccorder sur l'armoire de commande.
Accessoires : crémaillère zinguée, 30 x 12, à visser, avec entretoises

## Portail battant T 35 01 020 00
- Fourniture et pose d'un portail Conforme aux normes NF EN 13241-1 et .NF EN 12978/IN1
Motorisation
Peinture thermolaquage couleur au choix du Maitre d'ouvrage, finition d'aspect lisse
Usage intensif et indice IP54.
Armoire de commande avec capot de protection en acier galvanisé. Alimentation en 230V sur logique de commande, moteur en 24v avec chargeur et batteries de secours en cas de coupure de courant.
Moto-réducteurs électromécaniques par bras articulés ou mécanismes à vérins hydraulique et coffret de commande avec système de déblocage à clefs.
Blocage du portail en fermeture par serrure électrique antivandale.
Dispositif de gestion du couple permettant de s'adapter aux poids et dimensions du portail.
Armoire électronique de commande en coffre acier permettant l'insertion du récepteur radio et le branchement de tous les dispositifs de commande et de sécurité prévus par la norme en vigueur:
Photocellules extérieures de sécurité sur colonnes situées à 0.1m. de l’axe du tablier et 40 cm de hauteur.
Photocellules intérieures de sécurité sur colonnes situées à 0,1m. du débattement et 40 cm de hauteur.
Clignotant de mouvement avec temporisation avant départ du mouvement.
Sélecteur à clef
Barres palpeuses sur chaque champ à cellule infra rouge ou tête ultra sonore (conforme LNE), avec passe fil acier.

Commande d'ouverture (depuis la loge) par impulsion et fermeture automatique après temporisation avec possibilité de blocage (ouverture complète ou partielle) par sélecteur.

Protection de la zone d'écrasement par détecteur de contact (barre palpeuse) sur le champ arrière du tablier.
En option motorisations encastrées à prise directe sur le vantail; compris caissons de fondation, haute resistance à la corrosion, autoporteurs avec butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture, débrayage de l'intèrieur et de l'extèrieur à l'aide de clefs spécifiques. Ouverture possible jusqu'à 180°. Motorisation 230 V ou 24 V avec chargeur et batteries de secours en cas de coupure de courant. Opérateurs en aluminium moulé sous pression IP67 positionné en suspension à l'intèrieur du caisson pour drainer les éventuels dépôts et assurant la résistance à l'eau.
Compris études, dossier de plans à fournir à l'entreprise de maçonnerie, mise en place, calages des caissons de fondation, des gonds, des fourreaux pour passage de câbles, tout éléments d'automatisme et drains; non compris réalisation de la longrine et piliers bétons. L'entreprise du présent corps d'état devra s'assurer avant et pendant le coulage du béton du bon positionnement des éléments encastrés et coffrages.
## Les portes pietonnes automatisées T 35 01 030 00

INSTALLATION COMPLETE DE PORTES PIETONNES AUTOMATISEES
Fourniture et pose d'un ensemble complet porte piétonne coulissante sans partie fixe coloris au choix pose en applique, entre murs, avec bâtit, organes de commande, motorisation, fixations, cadres, batteries, scellement, boîtier de commande locale six fonctions minimum dispositif d’ouverture à energie intrinsèque (manuel, automatique, maintien fermeture ou ouverture, mode sortie et/ou entrée), sécurités, radar et toutes sujetions comprises.

## Motorisation à bras pour porte piétonne existante T 35 01 040 00
Fourniture et pose d'un ensemble motorisation pour porte piétonne battante existante avec organes de commande, motorisation, fixations, rails, scellement, sécurités et toutes sujetions comprises
## Rideau métallique T 35 01 050 00
Installation compléte de rideaux automatisés à enroulement

Conforme aux normes NF EN 13241-1 et .NF EN 12978/IN1

Fourniture et pose d'un ensemble rideau métallique avec coffrage, organes de commande
motorisation, armoire électrique, commande locale dit homme mort, fixations, rails,
scellement, sécurités, signalisations et toutes sujetions comprises.
En acier galvanisé ou peint par thermolaquage
Pose applique ou tunnel, option encastré avec compris trappe de visite faux plafond
Lame finale pleine avec fermeture à clés et à deux points d’ancrage
Lames pleines, ajourées ou microperforées

## Volet roulant T 35 01 060 00
Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant à double paroi isolé avec coffrage, organes de commande, motorisation, armoire électrique, commande locale à trois positions,fixations, rails, scellement, sécurités et toutes sujetions comprises.
Volet roulant aluminium ou PVC coffre extérieur ou intérieur
En acier galvanisé avec caisson peint par thermolaquage
Pose applique ou tunnel, option encastré avec compris trappe de visite faux plafond
Lame finale pleine avec fermeture à clés et à deux points d’ancrage

## Porte sectionnelle T 35 01 070 00
Installation complete de portes sectionnelles et a ouverture rapide automatisées
(Avec une résistance au vent adaptée aux contraintes météorologique de Marseille)

Conforme aux normes NF EN 13241-1 et .NF EN 12978/IN1

Fourniture et pose d'un ensemble porte sectionnelle , organes de commande ,motorisation, armoire électrique, trois télécommandes pour ouverture, fixations, structure receveuse,commmande locale intérieure, rails, scellement, sécurités, signalisations et toutes sujetions comprises.
 Porte avec sécurité anti-intrusion et isolation thermique
Dispositif de débrayage d’urgence et sécurité parachute
Avec choix de la couleur coté extèrieur

En option portillon intégré compris contacts de sécurités et asservissement intégré à l'armoire de gestion de la porte sectionnelle

## Porte souple à ouverture rapide T 35 01 080 00
Fourniture et pose d'un ensemble porte souple à ouverture rapide extérieure de type autoréparable,organes de commande, motorisation, armoire électrique, radars, fixations, rails, structure receveuse, scellement, sécurités, signalisations et toutes sujetions comprises.
Tablier couleur au choix compris transparant
Châssis en acier inoxydable
Frange infèrieure s’ajustant parfaitement aux sols irréguliers

## Barriere T 35 01 090 00
Fourniture et pose d'un ensemble barrière avec contrôle d'accès par digicode sur potelet à l'entrée et boucle magnétique en sortie, organes de commande, motorisation, armoire électrique,tranchées, fixations,sécurités, signalisations et toutes sujetions comprises.
Compris bandes réfléchissantes rouges sur lisse
En cas de coupure de courant la lisse peut etre relevée manuellement

## Borne escamotable T 35 01 100 00
NF P98-310
Fourniture et pose d'un ensemble borne escamotable avec organes de commande,tranchées, motorisation, armoire électrique, trois télécommandes, fixations, scellement, sécurités, signalisations et toutes sujetions comprises
-Résistance à l'impact sans déformation (fonctionnement garanti): 40.000 joules Minimum
-Résistance maximum à l'impact, avec déformation permanente: 250.000 joules

Possibilité de combiner plusieurs bornes

Les bornes servent à interdire l'accès à des véhicules et doivent pouvoir s'escamoter dans le sol.
Doit être compatible avec l'existant et fonctionner avec le système de contrôle des ouvertures/fermetures existant
Localisation de bornes existantes sur site Ville de Marseille : Hotel de ville – Stade de la busserine – CMA Velten – Parc Borely
Cette liste n'est pas exhaustive et peut etre amenée à evoluer

## Les motorisations

Suivant le type de portails, différents composants de motorisation peuvent être utilisés:

### Verin hydraulique T 35 03 040 02

Pour portail battant, largeur maximum de battant de 2,5m.
Verin hydraulique assemblage extérieur réversible.
Ouverture 90°, temporisation de fin de course.
Force de traction 260Kg, force de poussée 320 Kg
Deverrouillage par clé
Vantail avec déverrouillage au sol par serrure électrique.
Fin de course assuré par temporisation.

### Commande à bras et bielle T 35 03 040 03

Destiné aux portails battants de largeur maximale 3 m.
Assemblage extérieur à bras et bielle articulée en acier zingué
Motoréducteur 220Vac, irréversible dans bain de graisse
Déverrouillage rapide, par émetteur ou bouton poussoir, vitesse d'ouverture 14s.

### Commande de portail coulissant T 35 03 050 01 à T 35 03 050 03

Embrayage mécanique à force réglable
Fin de course incorporé
Fixations réglables, deverrouillage rapide
motoreducteur 230V AC, pour portail 1,5 T et frein électromécanique à usage intensif conforme CE.
motoreducteur 380V AC, pour portail 2T, avec frein électromécanique à usage intensif conforme CE
## Systeme de gestion des accés T 35 01 150 00

Fourniture et pose d’un pack complet comprenant un module de transmission GPRS Éco avec récepteur HF, sans engagement, sans abonnement et permettant la commande d’ouverture de deux équipements minimum de manière autonome
La commande devra être entièrement compatible avec tout système d’automatisme
Les demandes d’accès devront être soit par GSM(reconnaissance du numéro appelant) soit par télécommande ou les deux
La gestion des équipements et utilisateurs se fera à distance par accès internet via un espace de gestion dédié entièrement gratuit; accès sécurisé par mot de passe.dont les droits seront exclusivement attribués à la ville de Marseille,
Les télécommandes sont non reproductibles avec code unique, principe du contrôle d'accès, qu'il est nécessaire de renseigner sur le site de gestion pour pouvoir commander l'ouverture de l'équipement ou des équipements; une télécommande peut être enregistrée sur plusieurs équipements.
L espace de gestion permettra, à distance, de créer, modifier, supprimer un nom ou un badge.
Applicable pour les portails, portes automatiques,et portes d'accès.

# DISPOSITIFS DE CONTROLE D'ACCES DES PIETONS

## Genéralités

Les dispositifs de contrôle d’accès des piétons décrits dans le présent chapitre devront être compatible avec le système de contrôle d’accès mis en place à la ville de Marseille et pouvant recevoir les lecteurs de carte sans contact.
La fourniture et pose de ces dispositifs y compris toutes sujétions : transport, fixations, raccordements électriques, mise à la terre, essais et mise en service en collaboration avec l’ entreprise titulaire du marché concernant les dispositifs de contrôle d’accès.

Compatible avec tout système de contrôle d’accès

### Tourniquets tripodes T 35 01 110 01

Les portillons tripodes doivent permettre d’isoler et de contrôler les personnes qui souhaitent entrer ou sortir de zones à accès limité.
Utilisation intensive 15 à 20 passages par minute

Après validation, le portillon tripode doit pouvoir, au choix, être franchi dans un ou deux sens. Le portillon peut également être utilisé en mode sortie ou entrée libre.
Le tripode doit être équipé d’un mode anti-panique : le bras du tripode doit pouvoir se rabattre et libérer le passage en cas d’urgence ou de coupure de courant.

La carrosserie du tripode doit être fermée sur tout côté.
En intérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP32.
En extérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP44.

Le capot sera monté sur charnière et verrouillable à clef. Il permettra de loger divers éléments de contrôle d’accès.
### Portillons pivotants T 35 01 120 00

Fourniture et pose d'un portillon d'accès pour le passage des Personnes à mobilité réduite. L’ouverture se fera par lecteur de cartes sur borne en entrée et en sortie
Le portillon doit disposer d’un système anti panique . Il doit par ailleurs se refermer automatiquement après écoulement d’une temporisation. Le portillon doit pouvoir s’arrêter s’il rencontre un obstacle pendant sa course. Le portillon doit pouvoir également être commandé depuis une banque d’accueil.
En intérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP32.
En extérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP44.

### Bati Portillon pivotant T 35 01 120 01

Un bâti tubulaire en acier inoxydable de hauteur minimum 0,8m et maximum 1,2m, comprenant :
Une trappe d’accès aux organes électriques.
Une bride de fixations au sol en acier de diamètre minimal de 200mm et d’épaisseur minimale 10mm soudée au bâti.
Un cache bride en acier chromé.
Un bouchon plastique ou métallique.

### Vantail tubulaire T 35 01 120 02

Un vantail de 0.90m à 1,20m de passage, à double sens en tube d’acier inoxydable avec des angles d’ouverture de 2x90°.
La barrière tubulaire sera en acier inoxydable.
Une plaque transparente avec autocollant recto verso sera fixée à la barrière.

### Vantail panneau de verre T 35 01 120 03

Un vantail jusqu’à 0.90m de passage, à double sens avec des angles d’ouverture de 2x90° en verre sécurité 8mm.
Le panneau vitré aura une hauteur située entre 0, 90m et 1,1m.

## Couloir securisé de passage T 35 01 130 00
### Couloir securisé de passage avec haute sécurité en Entrée/Sortie T 35 01 130 01

le couloir sera muni de hauts obstacles en verre trempé et d’un dispositif anti-panique avec libération automatique du passage.
Les haut obstacles permettront d’atteindre la hauteur minimale d’1,8m
les panneaux de verre rétractables seront en verre trempé et sécuritaire.
Les couloirs doivent permettre d’isoler et de contrôler les personnes qui souhaitent entrer ou sortir de zones à accès limité. Après validation, le couloir doit pouvoir, au choix, être franchi dans un ou deux sens. Le couloir doit aussi pouvoir être utilisé en mode sortie ou entrée libre. Il doit par ailleurs se refermer automatiquement après écoulement d’une temporisation.

La carrosserie du couloir doit être fermée sur tout côté.
En intérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP32.
En extérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP44.

Le capot sera monté sur charnière et verrouillable à clef. Il permettra de loger divers éléments de contrôle d’accès.

### Portillon pivotant pour couloir sécurisé de passage T 35 01 130 02

Ce portillon doit pouvoir compléter un dispositif en batterie de couloirs sécurisés afin de permettre un accès PMR avec la même esthétique.

Ce portillon sera muni de hauts obstacles en verre trempé et d’un dispositif anti-panique avec libération automatique du passage.
Les haut obstacles permettront d’atteindre la hauteur minimale d’1,8m
les panneaux de verre seront en verre trempé et sécuritaire.
Ce portillon doit permettre d’isoler et de contrôler les personnes qui souhaitent entrer ou sortir de zones à accès limité. Après validation, le portillon doit pouvoir, au choix, être franchi dans un ou deux sens. Le portillon doit aussi pouvoir être utilisé en mode sortie ou entrée libre et également être commandé depuis une banque d’accueil. Il doit par ailleurs se refermer automatiquement après écoulement d’une temporisation.

La carrosserie du portillon doit être fermée sur tout côté.
En intérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP32.
En extérieur, la tôle d’acier inoxydable polie sera IP44.

Le capot sera monté sur charnière et verrouillable à clef. Il permettra de loger divers éléments de contrôle d’accès

## Tourniquet de securité à couloir simple T 35 01 140 01

Ce dispositif aussi appelé tambour de sécurité pourra être avec entrée à gauche ou à droite.
Il est notamment constitué d’une demi cage, d’une colonne centrale, d’un peigne fixe et d’un dispositif de couverture.
Parois fixes anti-escalades, utilisation 12 à 15 passages par minute

Il sera bloqué en position normale et doit permettre d’isoler et de contrôler les personnes qui souhaitent entrer ou sortir de zones à accès limité.
Après validation, le tourniquet doit pouvoir, au choix, être franchi dans un ou deux sens. Il doit également pouvoir être utilisé en mode sortie ou entrée libre.
Ce tourniquet doit être équipé d’un mode anti-panique . En cas de problème de sécurité ou de coupure de courant, la colonne centrale doit être libre de rotation dans les 2 sens.
La fourniture et pose du cadre de fondation éventuellement nécessaire à la mise en place du tourniquet est due par le titulaire du présent lot.
La largeur de passage minimale sera de 0,6m, la hauteur du tourniquet doit être comprise entre 2m et 2,5m.
Il sera en acier galvanisé, ou peint selon une couleur du RAL.

# REMPLACEMENT DE PIECES DETACHEES POUR REPARATION
Fourniture et pose avec réglage, ajustage des pièces, raccordement, dépose et évacuation de l'ancien matériel et toutes sujetions comprises avec marquange CE.
Y compris dans la dépose si nécéssaire les organes de commande et mise en sécurité du câble d’alimentation si conservé

## De T 35 03 010 00 à T 35 03 150 00

# Annexe 1 – Charte Carsat