DAVEU
Direction des Expertises Techniques
Ilot Allar – 9, rue Paul Brutus
13233 MARSEILLE Cedex 20

Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Vérifications et réparation de colonnes sèches sur les bâtiments et ouvrages divers du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l'ensemble des services municipaux- 2 Lots

Numéro de consultation : 2022_50001_0015

Procédure de passation : Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# Objet du CCTP

Le présent CCTP définit les prestations relatives à la vérification et réparation de colonnes seches sur les bâtiments divers du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l’ensemble des services municipaux.

# Dispositions générales
## Intervenants

* Maître d'Ouvrage :	Ville de Marseille
* Maître d'Oeuvre :	Ville de Marseille
Ou Personne privée physique ou morale missionnée par la Ville de Marseille
* Bureau de Contrôle éventuel
* Coordonnateur SPS éventuel, notamment en cas de co-activité
* Autres entreprises ou travailleurs indépendants ou sous-traitants.
* Coordonnateur SSI éventuel

A noter que les missions de coordination SPS ne pourront être conduites par une personne physique exerçant par ailleurs la mission de contrôleur technique ou la mission de Maître d'Œuvre sur la même opération, conformément à l’article R4532-19 du Code du travail qui indique que la personne physique chargée de la mission de Coordonnateur SPS ne pourra être en aucun cas en même temps chargée de la mission de contrôle prévue à l’article L111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation pour une même opération.

Dans le cas de danger grave imminent, le Coordonnateur SPS peut décider lui-même de l’arrêt partiel ou total de la tâche dans la zone à risque, jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Il en informera immédiatement le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Œuvre.
Le Coordonnateur SPS a toute autorité pour soustraire un travailleur en situation de danger.
Cette autorité ne modifie en rien la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des intervenants.

## Exécution de la mission

Les prestations sont exécutés pour le compte de la Ville de Marseille, Maître d’Ouvrage, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant légal.

Les prestations se réaliseront conformément aux lois, décrets, arrêtés et ordonnances en vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé.

La conduite d’opération est assurée par le service concerné de la Ville de Marseille émetteur de la commande, qui organisera avec le titulaire la coopération entre les différents intervenants.
Les prestations définies ci-après, toutes sujétions comprises, sont à la charge du titulaire et réputées incluses dans les prix portés au Bordereau de Prix Unitaire ; elles ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire du titulaire.

Les bâtiments et ouvrages concernés par le présent marché appartiennent à différentes catégories :
- bâtiment administratif, local de travail et annexe
- bâtiments sociaux et culturels (maison de quartier, centre social, centre aéré, salle polyvalente, musée, salle d’exposition …)
- école, crèche, halte-garderie
- gymnase, salle de sport, piscine, et annexe
- logement de fonction
- bâtiment préfabriqué et local modulaire
- bâtisse ancienne
- hangar, remise, ancien bâtiment d’usine, bâtiment de stockage de matériels et engins
- caserne de Marins-Pompiers
- bâtiments cultuels

Les prestations sont réalisées dans des environnements divers allant du tissu urbain dense aux terrains isolés. Le titulaire devra s’adapter techniquement à ces environnements, et s’engage à exécuter les prestations et travaux définis au présent document, en tenant compte de l’ensemble des sujétions suivantes comprises dans les prix du bordereau.

### Conseil technique
Le titulaire du marché, après avoir identifié la nature exacte des prestations et travaux à effectuer, devra en cas de nécessité apporter son conseil technique au maître d’ouvrage.

### Démarches administratives
Selon la nature des travaux, le titulaire du marché devra effectuer les démarches administratives nécessaires comme par exemple (liste non exhaustive) :
- Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
- demande d'autorisation d'occupation de l'espace public
- demande d'autorisation de travaux dans les Etablissements Recevant du Public

### Connaissance des lieux et reconnaissance des existants

Préalablement au démarrage d’un chantier, le titulaire est réputé s’être rendu sur site, avant tout commencement de travaux, et avoir procédé à la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance portera notamment sur les possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de matériaux, de remisage des engins et matériels, servitudes et obligations, réseaux divers existants déviés ou à dévier selon la nécessité, états des existants et principes constructifs, et de manière générale sur tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes éventuelles concernées par les travaux, le titulaire est réputé avoir pris connaissance du type, de la nature, de l’état de conservation, des principes de structure des constructions et avoir procédé à toutes les investigations jugées utiles sur ces constructions.

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier, et en avoir apprécié à leur juste valeur les problèmes d'exécution, d'approvisionnement, de manutention et d'installation de chantier.

Il ne pourra être évoqué une méconnaissance de ces problèmes pour justifier, en cours de chantier un retard ou une dépense supplémentaire.

### Protection et sauvegarde des existants à conserver

D’une manière générale, le titulaire prend toute disposition utile et toute précaution pour ne pas causer, lors de l’exécution des travaux, une détérioration aux existants à conserver. Il prend toutes les dispositions nécessaires à cet effet, et met en place des protections adaptées aux besoins. Le titulaire doit s’assurer de la stabilité des ouvrages ou parties restantes, et des constructions mitoyennes. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant l’équilibre des constructions concernées par les travaux et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit également prévenir le maître d’ouvrage, et poser les étais et témoins de premières urgence nécessaires.

### Nettoyage
Le titulaire du marché devra procéder au nettoyage du chantier définitif après travaux et le nettoyage général des emprises, abords et voies de circulation et repliement. L’entreprise devra apporter un soin particulier aux finitions et notamment éliminer toutes traces de résidus de colle issus du confinement après son retrait par un moyen approprié, tel que le nettoyage chimique.

### Réparation des dégâts
L’entrepreneur devra procéder à la réparation des dégâts éventuellement occasionnés aux chemins, routes, clôtures, murs, toitures …Le titulaire sera seul responsable vis à vis des services de police, de la voirie et des tiers riverains, de tous désordres, dégâts et dommages.

### Documentation
#### Mise à jour des dossiers amiante, plomb

Selon la nature des travaux, le titulaire fournira au maître d'ouvrage les éléments pour mettre à jour le Dossier Technique Amiante, diagnostic plomb, suivi légionelle, etc...

#### Rapport d'activité annuel

Pour faire le point sur l’exécution des prestations, une réunion annuelle avec la Direction des Expertises Techniques sera organisée.

Un rapport d’activité devra être adressé chaque année à la Direction des Expertises Techniques et ponctuellement en cas de besoin en cours d’année.

Dans un souci d'amélioration continue, aussi bien de l'entreprise que du maître d'ouvrage, ce bilan sera l'occasion pour l'entreprise de faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées ou les points qui ont bien fonctionné.

Le rapport annuel d'activité devra comprendre au moins :
- Une synthèse des prestations réalisées, détaillée par timbre
- Le chiffre d'affaire réalisé par domaine technique
- Les difficultés rencontrées
- Les points d'amélioration souhaités, et ceux qui ont bien fonctionné
- Un bilan RH (arrêts de travail)
- Une veille technologique
- Des conseils sur la durée de vie des équipements (et donc ceux dont le remplacement est à prévoir)

### Objets trouvés et découvertes fortuites : objet d’intérêt historique ou présentant un danger ou nécessitant une déclaration auprès des autorités

Le titulaire devra informer immédiatement le maître d’œuvre de toute découverte fortuite d’objets et devra arrêter les travaux. Pour l’enlèvement et la conservation des objets trouvés, le titulaire devra se soumettre à toutes les prescriptions qui lui seront faites. Les dispositions des article 49 à 54 du CCAG travaux (chapitre 7 CCAG travaux 2021) sont alors applicables. Il est rappelé au titulaire l’obligation de respecter la législation sur les découvertes fortuites (Titre III de la Loi validée le 27 septembre 1941 réglementant les fouilles et article 257.1 du Code Pénal).Toute découverte de vestiges ou de mobilier archéologique devra être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie, celui- ci envisagera les mesures à prendre pour permettre la poursuite des travaux sans compromettre l’étude des vestiges découverts.

### Périodes de vacances scolaires

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle à l’exécution des prestations commandées. L'entreprise doit assurer une continuité de service et ne pas avoir de période de fermeture en dehors des jours fériés, sauf conditions spécifiques prévues comme un système d'astreinte.
L'entreprise devra s’adapter et prévoir notamment une augmentation probable du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.

### Sous-traitance

Toute prestation sous-traitée doit être déclarée.

Toutes les dispositions techniques indiquées dans les pièces du marchés s'appliquent au sous-traitant.

# Prévention
## Charte Carsat

La Ville de Marseille est signataire de la Charte Risques BTP de la CARSAT Sud-Est.

La charte est jointe en annexe à la fin du présent document.

## Protection des personnes
La protection des intervenants, des tiers et des avoisinants est due dans le cadre des interventions.

## Signalisation
Les opérations suivantes sont à la charge du titulaire, et comprises dans les prix :
- mise en place des déviations et restrictions de circulation,
- mise en place des signalisations verticales et horizontales (pose, déplacement, entretien, maintenance , dépose).

La zone de travaux sera interdite à toute personne étrangère au chantier. Un balisage et une signalétique spécifiques seront mis en place en périphérie des zones de travail.

## Plan de prévention - CSPS
Un plan de prévention devra être établi sous 2 mois, avec l’entreprise attributaire du marché.
Dès la notification du marché, l’entreprise devra prendre l’attache de la Direction des Expertises Techniques, afin d’organiser des visites d’inspection communes sur un panel de sites représentatifs des risques.
Ces visites se feront en présence des Directions Territoriales concernées.
Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule ou plusieurs entreprises interviennent dans des locaux en activité au cours de la même opération.
Dans le premier cas, le responsable du bâtiment désignera une personne :
- qui assurera la coordination avec l’entreprise pour organiser la mise en place du chantier pendant l’exécution avec les sujétions que cela implique.
- qui proposera un plan de prévention.

Dans le deuxième cas, le Maître d’Ouvrage désignera un CSPS, Coordonnateur, en matière de Sécurité et de Protection de la Santé :
- qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes, voire inopinées, de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de prévention.
- qui veillera à l’application des stipulations des articles R 4532-11 à 16 du Code du Travail plus particulièrement, ainsi qu’au respect du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses modificatifs s’appliquent dans leur globalité.

### Travail en hauteur
Le travail en hauteur est la seconde cause des accidents du travail[1]. Toutes les mesures doivent être prises pour bannir les situations dangereuses. Les assistants de prévention et le CSPS peuvent être sollicités en cas de doute sur le choix des moyens de prévention.
[1] Source : https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/chiffres-cles

En cas de travail en hauteur, les prestations devront être conformes à la réglementation notamment :
- Code du travail articles L 4531-1R. 4323-69 à R. 4323-80, R. 4141-3 et R. 4141-
17, article R. 4323-3,
- Décret du 1er septembre 2004
- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et
modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des
équipements de travail
- Circulaire n° 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1er
septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004
- NF EN 12810 Échafaudages de façade à composants préfabriqués
6/30
CCTP - Missions de repérage et de suivi réglementaire de la présence d'amiante et de plomb dans les bâtiments de la Ville
de Marseille 4 lots – consultation numéro 2021_ 50001 _0059
- NF EN 12811-1 (août 2004) Équipements temporaires de chantiers
- NF P93-352 Équipements de chantier - Plate-forme individuelle roulante -
Spécifications, essais et contrôle
- NF P 93-520 Équipement de chantier - Échafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur
- NF HD 1004 Échafaudages roulants de service en éléments préfabriqués -
Matériaux, dimensions, charges de calcul et exigences de sécurité
- NF EN 39 Tubes libres en acier pour échafaudages à tubes et raccords -
Conditions techniques de livraison
- NF EN 74 Raccords, goujons d'assemblage et semelles pour étaiements et
échafaudages

Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes
en vigueur à la date de leur mises en place et répondre à l’article L 4531-1.
Un certificat de conformité sera délivré avant l’exécution des prestations.
Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent
être effectués sous la direction d’une personne compétente par des travailleurs
ayant reçu une formation adéquate et spécifique et renouvelée pour tenir compte
de l’évolution des équipements.

Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires et la signalisation réglementaire sont compris dans la prestation.

Le personnel devra avoir reçu une formation au travail en hauteur et une habilitation par son employeur.
Un minimum de 2 personnes est requis pour tout travail en hauteur au delà de 3m.

L'INRS[2] rappelle qu'au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.
[2] Source : https://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/equipements-acces-hauteur.html

Le Code du travail indique ainsi qu’« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).

En tant qu’équipements de travail, les échelles, escabeaux et marchepieds sont soumis à un certain nombre de prescriptions (articles R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail). Notamment, leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants, et doivent permettre une utilisation adaptée de l’équipement du point de vue ergonomique (article R. 4323-81). Leur stabilité doit pouvoir être assurée et les échelons ou marches doivent pouvoir être placés horizontalement (article R. 4323-82).

Les échelles fixes doivent être conçues, équipées et installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Des paliers de repos doivent être aménagés en fonction de la hauteur d’ascension (article R. 4323-83).

L’utilisation d’échelles fixes ou d’échelles portables doit se faire en respectant un certain nombre de règles (articles R. 4323-84 à R. 4323-88). Toutes doivent permettre à l’utilisateur de disposer d’une prise et d’un appui sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 4323-88).

Le personnel devra être formé au travail en hauteur conformément à la législation en vigueur, dont un rappel non exhaustif est indiqué ci-dessous :
- Formation utilisation des harnais et E.P.I. antichute associés (longes, antichutes, cordes, enrouleurs, ...) : article R 4323-104 et article R 4323-106 du code du travail
- Formation pour les échafaudages : article R 4323-69 du code du travail. Cette formation concerne aussi bien les échafaudages roulants que les échafaudages fixes.
- Formation pour les déplacements et travaux sur cordes : article R 4323-89 du code du travail.
- Informations sur le site https://www.matieres.fr/formation-travail-hauteur/formations-obligatoires-travail-en-hauteur

Normes relatives aux échelles et escabeaux
    Échelles fixes : NF E 85-016, NF E 85-015, NF E 85-012
    Échelles portables : NF EN 131-1, NF EN 131-2, NF EN 131-3, NF EN 131-4
    Escabeaux : NF EN 14183

### Risque électrique

Les travaux d’électricité de chantier étant aussi soumis à la norme NFC 15 100 Partie 7- 704 Installations de Chantier.
Les précautions à prendre pour travaux en milieu humide doivent être scrupuleusement respectées en utilisant du matériel en TBT, avec transformateur situé à l'extérieur du local d'intervention.

### Equipements de Protection Individuelle

Les entreprises veilleront à ce que leurs salariés soient munis d’EPI (Equipements de Protection Individuels) appropriés aux travaux à réaliser.

## Amiante

Dans le cadre des travaux programmés de réhabilitation de locaux, ou s'effectuant dans des locaux existants, un rapport de repérage sera établi par un opérateur de repérage sur le périmètre concerné.

Dans le cadre de petits travaux ponctuels curatifs de réparation ou de maintenance corrective dont les niveaux d'empoussièrement attendus sont strictement inférieurs au niveau 1 sur des processus validés exclusivement, les travaux pourront s'effectuer en amiante sous-section 4 en considérant que les matériaux ou produits sont susceptibles de contenir de l'amiante.

Exemples : réparer une prise électrique, reprendre 1 dalle, ...

La durée de vacation en sous-section IV ne pourra excéder 6h.

Les documents suivants devront être fournis et mis à jour chaque année et pour tout changement :

- le ou les processus validés et les évaluations des risques associés (document unique) avec les justifications pour les différents niveaux d'empoussièrement

- les modes opératoires qui seront mis en œuvre avec les détails par EPI, EPC, moyen de décontamination avec les fiches de poste associés

- les attestations de compétences des opérateurs et encadrants techniques et de chantier délivrés par un organisme de formation habilité par l'INRS

- la mesures d'empoussièrement de validation des processus à la première mise en œuvre

- les modalités de gestion des déchets hors matériaux et produits qui seront stockés sur place et éliminés via le marché à bon de commande désamiantage après emballage réglementaire

- la justification de transmission à tous les organismes externes (Inspection du travail, CARSAT) et internes médecine du travail, CSSCT le cas échéant)

- les modalités lors des astreintes

## Carottages – percements – rebouchages - fourreaux

Les carottages, percements et saignées devront être réalisés avec le plus grand soin à l’aide des outils appropriés. Le soumissionnaire doit, avant toute intervention, s’assurer qu’il ne risque aucune détérioration des matériaux dans lesquels le travail est pratiqué. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas sectionner d’autres passages de fluides incorporés dans les dalles, chapes ou murs. En outre, les travaux ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs.
NOTA : Les percements, forages ou carottages peuvent être de toutes épaisseurs et ne donneront lieu à aucune rétribution supplémentaire en cas d’utilisation de rallonge ou autre dispositif nécessaire à la réalisation des travaux.
Tout percement, carottage ou saignée devra être rebouché de manière à éviter tout pont thermique, phonique ou détérioration du degré coupe feu de la paroi traversée. Le matériau utilisé devra être adapté au type de matériau constituant la paroi.
Dans le cas de traversées de murs, planchers, dalles, les canalisations (électriques, hydraulique, gaz…) devront être placées sous fourreaux en tube rigide dont le diamètre intérieur devra excéder d’au moins 1 cm celui de la canalisation protégée. Ils seront convenablement posés et scellés en place. L’espace annulaire sera rempli avec un produit isolant empêchant la transmission phonique. Le fourreau est recouvert de laine minérale ou de laine de roche scellée aux deux extrémités avec un mastic étanche à l'eau et résistant au feu. Les calfeutrements se feront au degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les fourreaux traversant les planchers devront dépasser de 5 cm le sol fini. Ils seront coupés juste à dimension pour les passages horizontaux. Ils devront permettre une dilatation perpendiculaire à leur section. Ils devront être nettoyés de toute bavure à leur extrémité et les parties débordantes devront être peintes après calage et scellement. Le soumissionnaire veillera à ce que les fourreaux ne soient pas obstrués par du plâtre ou du ciment et dégagera ceux qui le sont.
Le rebouchage des parois autour des conduits de ventilation devra être réalisé avec interposition d’un matériau résiliant permettant de limiter la transmission des vibrations des conduits vers les parois.
Le titulaire devra assurer une synthèse de tous les corps d’état intervenant dans le cadre de son marché afin d’éviter les incohérences et incompatibilités (réservations aux mêmes endroits, croisements, proximité d’une poutre, ….). Des plans de synthèse pourront être demandés par la Maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre.

## Environnement de travail

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers et des locaux neufs ou anciens.

Les entreprises devront s’adapter techniquement et tenir compte en particulier :

- De l’occupation des locaux afin d’y maintenir une activité constante,
- Des sujétions liées à la protection des locaux, notamment : sols, mobilier, appareils, machines, etc.
- D'une augmentation possible du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.
- Des sujétions liées aux décrets :
n° 65-48 du 08/01/1965 abrogé et modifié par n° 95-608 du 06/05/1995 modifiant le Code du Travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil.
n° 92-158 du 20/02/1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
n° 94-1159 du 26/12/1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil, et plus particulièrement aux dispositions prévues aux articles R. 4532-11 à 16 du code du travail
n° 2003-68 du 24/01/2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil.

## Identification des intervenants
Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter un badge.
Ce badge est à la charge du ou des titulaires du marché et doit rester visible pendant toute la durée de l’intervention.
Sur ce dernier doivent obligatoirement figurer le mentions suivantes :
- Le nom de l’entreprise du titulaire du marché
- La photo d’identité de la personne intervenante
- Ses nom et prénom
- Sa fonction
- La date limite de validité de son attestation de compétence
Les dimensions de ce badge seront proportionnées aux renseignements exigés pour qu’il puisse être lisible par le personnel de la Ville de Marseille, et par les utilisateurs des locaux mis à la disposition par la Ville de Marseille.
Sans ce badge le personnel de la Ville de Marseille ou les utilisateurs seront dans l’obligation de refuser l’accès des locaux.

## Déchets

Les entreprises récupèrent les déchets que leur intervention produit, et fournissent un Bordereau de Suivi des Déchets.

L'entreprise devra s'assurer du respect du décret du 16 juillet 2021-950 concernant le tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, et de fraction minérale de plâtre.

### Déchets amiantés

Pour les déchets amiantés, les méthodes d'enfouissage ou d'inertage peuvent être utilisées.

Il faut impérativement tracer les déchets, en fournissant les bordereaux de suivi.

# Conformité matériaux et produits
## Conformité aux normes – Caractéristiques – Qualité - C2E

De manière générale, les normes en vigueur et l'état de l'art au moment de la réalisation des travaux s'appliquent.

Le titulaire, veillera à ce que les prestations relatives au présent marché soient réalisées conformément aux normes et règlements français et européens en vigueur et applicables en France, à la date de signature du marché. Toutefois si ces normes et règlements venaient à changer lors du contrat celles-ci seraient applicables sans modification de prix. Les prix du bordereau de prix seront applicables et le titulaire remplacera les produits initialement prévus dans l'offre par des produits conforme aux normes en vigueur. De même s'il s'agit d'évolutions de normes ou de réglementations de prestations ou mises en oeuvre.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

## Provenance des matériaux

Les provenances des matériaux dépendent des prestations arrêtées dans les bordereaux de prix qui peuvent stipuler l’utilisation de matériau ou de matériel de marque précise tout en offrant à l’attributaire la possibilité de proposer un matériau ou matériel équivalent, tout en respectant les stipulations des articles 21.1 et 21.2 du CCAG Travaux.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les matériels et matériaux fournis seront neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage.

Quelle que soit leur provenance, les matériaux et matériels proposés ne devront pas contenir de l’amiante, ou du plomb.

L’entreprise devra fournir les fiches des produits à la maîtrise d’ouvrage pour validation avant travaux. Sur demande de la maîtrise d’ouvrage, elle devra aussi présenter un échantillonnage des matériaux utilisés. Pour le matériel spécifique, elle fournira, pour chaque appareil, une documentation complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d'essais en usine.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les appareils et matériaux doivent être neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage. Dans tous les cas, ils devront être en parfait état et de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux :
ils seront livrés, sur le chantier, exempts de toute altération, dans la présentation du fabricant ; munis de leur étiquette d'origine ;
ils devront être conformes aux dernières normes et prescriptions des DTU ;
ils devront être garantis par les constructeurs pour l'utilisation envisagée ;
tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du titulaire, tout matériau ou tout appareil qui paraîtra suspect ou qui ne serait pas conforme à la spécification du descriptif.

## Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions particulières au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

## Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matérieux et produits fournis par le maître d'ouvrage

Les dispositions particulières sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 26 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

# Débuts/Fins de chantiers – Réception de travaux - Livrables

## Garantie

Sauf spécification contraire, la garantie sera de 1 an pièces et main d’œuvre, et courra à compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, l'entreprise assurera le dépannage et le remplacement des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai anormalement court.

En cas de remplacement, pendant la période de garantie de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie prolongée d'un an.

## Livrables
L'entreprise prendra à sa charge les prestations suivantes qui doivent être intégrées dans les prix.

Dans tous les cas, à minima, la fiche technique des produits installés doit être fournie par le titulaire au représentant du maître d'ouvrage.

# Prix
## Définition des timbres BPU

Les mots ''articles'' et ''timbres'' sont employés indifféremment pour désigner une ligne du bordereau de prix unitaire.

Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) est organisé en familles de prix ainsi numérotés :
T xx 00 000 00 où xx représente le corps d'état

T 01 yy 000 00 où yy représente une famille de prix

T 01 01 zzz 00 où zzz correspond à une sous-famille
T 01 01 001 01 est le prix 1
T 01 01 001 02 est le prix 2
T 01 01 001 nn est le prix n

Il n'y a donc pas de prix en face d'un timbre terminant par 00. Cette ligne est alors le titre d'un corps d'état, ou d'une famille ou d'une sous-famille.

## Compris dans les prix
Dans l’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais inhérents à toutes les missions qui lui seront demandées et les intégrer dans les différents prix unitaires indiqués dans son Bordereau de Prix : frais de personnel, de secrétariat, frais de matériel nécessaire à la mission, frais de transport, frais d'intégration des données informatiques recueillies tout au long du marché, etc.

Sauf spécifications contraires tous les prix des bordereaux comprènent :

- La fourniture principale et les fournitures accessoires

- Les matériaux permettant de procéder à la pose

- La main d’œuvre permettant d’effectuer les différentes opérations préliminaires, la pose définitive y compris les équipements de sécurité nécessaires pour respecter les réglementations, ainsi que les tests de fonctionnement

- Les dépenses liées aux réparations ou remise en état de locaux, matériels ou appareils éventuellement détériorés,

- Les dépenses liées au nettoyage quotidien de la zone de travail et au nettoyage définitif du chantier,

- Les dépenses liées à l’enlèvement quotidien des emballages, déchets et petits gravois,

- Toute sujétion afférentes aux mises en oeuvre

- Les frais de déplacements sur les bâtiments à l'intérieur de la commune de la Ville de Marseille et sur les équipements rattachés dont en particulier :
Sur les communes de Port de Bouc, de Fos-sur-mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur lesquelles sont implantées trois casernes du bataillon des marins pompiers et rattachées au patrimoine du 2ème arrondissement.
Sur la commune d’Aubagne (la pépinière Fresnaie) gérée par la ville de Marseille et rattachée au patrimoine du 11ème arrondissement.

- Sauf mention contraire, les horaires d’exécution des travaux sont de 6 h à 22 h les jours ouvrés,

- La fourniture des matériaux ou matériels nécessaires à l’exécution des prestations ainsi que de l’amenée à pied d’œuvre de ces derniers,

- Les moyens d'accès pour des interventions jusqu’à hauteur de 3,00 m de niveau de plateforme de travail pour une hauteur d’ouvrage à 4,50 m par rapport au niveau de mise en œuvre, aussi bien pour les parois que pour les plafonds et les rampants

- Les demandes d’autorisations de voiries et de toutes démarches réglementaires assujetties aux prestations

- Les Equipements de Protection Individuelle des travailleurs

- Les étaiements appropriés nécessaires en fonction de la nature des travaux

- Le bilan annuel (ou rapport annuel)

- La présence d'un responsable d'affaire aux réunions de chantier, de coordination et de synthèse

- La protection du matériel et le gardiennage si nécessaire jusqu’à la réception par le Maître d’Ouvrage

- La prise en charge des frais de constats d’huissiers qu’il jugerait nécessaires de faire réaliser avant démarrage des travaux

- Les coupures éventuelles préalables des alimentations en fluides avant intervention

- La fourniture des fluides jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage, sauf si l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide

- Les protections de canalisations contre les poinçonnements, les cisaillements, ainsi que les grillages avertisseurs conventionnels en ouvrages enterrés

- Les protections des ouvrages avoisinants pendant les opérations de soudure

- La protection des surfaces

- L'exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, conformément au descriptif, aux règles de l’art, aux normes et règles en vigueur à la signature des marchés de travaux. En cas d'incompatibilité, la priorité sera donnée aux règlements

- La formation du personnel d'exploitation

Les prix doivent aussi tenir compte :

- De l’exiguïté ou de l’encombrement éventuel des locaux,

- De la prise en charge des fluides et énergies par l'entreprise. Toutefois, lorsque l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide, le maître d'ouvrage assumera ces dépenses. Tout contrat chantier sera à la charge de l'entreprise.

- De l’élaboration de l’estimation des travaux définis dans la description des prestations à exécuter, par la Maîtrise d’Œuvre, donnant lieu ou non à exécution.

En complément de la constitution des prix indiquée ci-dessus, les prix comprennent :
- les branchements, le bornage, les accessoires de pose et toute sujetion
- l'étiquetage des disjoncteurs et autres appareils dans les tableaux électriques
- l'étiquetage gravé des tableaux et coffrets
- le repérage des prises RJ selon les règles de l'art
- la signalétique ''accès réservé'' ou autre identification liée à la prévention des risques (électrique, chute de hauteur, rayonnement, ...)
- la mise à jour des plans (s'ils existent et s'ils ont été fournis par le maître d'ouvrage[3] au titulaire avant le début des travaux)
[3] La mise à jour des plans est comprise dans les prix, sur la base de ce que le maître d'ouvrage aura fourni. Par exemple, si les plans ont été fournis au format papier ou en pdf, l'entreprise rendra une mise à jour à main levée sur les plans fournis. Si le maître d'ouvrage fournit des plans au format électronique modifiable (en .dwg par exemple), l'entreprise mettre à jour les plans sur ce même format, en modifiant le .dwg.
- les calculs d'études (si nécessaires selon la nature des travaux)
- les consignations/déconsignations d'installation pour des travaux réalisés par le titulaire sur l'installation
- l'étiquetage sur support inaltérable et gravé en fonction du type d'équipement (par exemple, l'ondulé sera de couleur rouge)

## Non compris dans les prix unitaires

Sauf mention contraire, les interventions n'ont lieu ni la nuit ni les jours fériés. Les prix contiennent donc la main d'oeuvre pour un travail en jour ouvré de 6h à 22h.

De même, les frais de déplacement vers le Frioul ne sont pas compris dans les prix. Des prix spécifiques sont prévus au BPU.

## Non cumul des prix unitaires pour une même prestation
Sauf mention contraire, les prix unitaires correspondent à une prestation dans sa globalité. Chaque article (aussi appelé timbre) peut-être commandé indépendamment, la limite inférieure de quantité étant égale à 1 unité.

Cependant, le maître ouvrage veillera à cumuler les demandes pour que dans la mesure du possible, et sauf exception pour une urgence, le montant d'une commande ne soit pas inférieur à 100€.
En cas d'urgence, pour un dépannage par exemple, utiliser les forfaits d'intervention T 99 01 020 nn à T 99 01 023 nn.

## Forfaits de dépose ou repose T 10 01 020 00

Sauf mention contraire, les prix unitaires du BPU contiennent la fourniture et la pose des équipements.

En cas de remplacement d'un équipement, on applique un des forfaits dépose ajouté au timbre de fourniture et pose.

Dans le cas où il est demandé d'enlever du matériel sans le remplacer dans la foulée, on applique un des forfaits dépose seul. Le matériel enlevé est stocké quelque temps ou éliminé (précisé dans la commande).

Les forfaits de repose sont prévus pour les cas où il est demandé d'installer du materiel préalablement stocké, donc sans la fourniture.

L’ensemble des articles de dépose d’équipements comprend une dépose soignée, c'est à dire (liste non exhaustive) :

# Prestations générales
Les prestations concernées sont les timbres T 99 01 zzz nn.

## Taux horaire pour prix nouveau

Le titulaire indiquera dans son offre un taux horaire qui sera utilisé pour la main d'oeuvre des prix nouveaux hors bordereau. Ce forfait sera utilisé pour le calcul des éventuels prix nouveaux, pour des prestations non prévues au BPU.

Il ne pourra pas être supérieur à celui indiqué dans Batiprix.

La somme des prix nouveaux de chaque lot est limitée à 2% du montant minimum de chaque lot. Lorsque le montant minimum du lot est atteint, la somme des prix nouveaux de chaque lot est limitée à 2% du montant des commandes engagées.
## Forfaits d’interventions pour réparation T 99 01 020 00 à 023 00

Les forfaits d’interventions sont établis pour de petits travaux de réparation ou de dépannage qu’ils soient urgents ou non.

Ils ne peuvent pas se cumuler avec d'autres timbres.

La catégorie du forfait d’intervention sera définie par le maître d’œuvre avant commande à l’entreprise.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées pour des travaux. S'il existe au BPU un prix de dépose et un prix de fourniture et pose du matériel défectueux, utiliser la configuration la moins chère entre dépose + fourniture et pose, et, forfait d'intervention.

Ces interventions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une campagne de travaux.

Cette prestation n'est pas limitée à un seul ouvrage ou un seul dépannage.
L’entreprise devra exécuter sur le même site, d’éventuelles interventions ou dépannages sur d'autres ouvrages sans supplément de rémunération.

Les prix correspondant intégreront des petites fournitures dans la limite du montant de fourniture indiqué. Le ou les justificatifs de prix publics de ces petites fournitures devront être joints à la facturation. En cas d'un montant de fourniture supérieur au maximum prévu dans ces forfaits, utiliser un prix de fourniture et pose du BPU au lieu d'un forfait d'intervention.
Les prix correspondant intégreront des prix de petites fournitures pour un montant de  :
Jusqu’à 100 € minimum
Plus de 100€ jusqu’à 150 € maximum
Compté à l’unité F par :
Compté à l’unité : F par :
1/4 de journée (2 heures) T 99 01 021 01 à T 99 01 021 03
½-journée T 99 01 022 01 à T 99 01 022 03
1 journée T 99 01 023 01 à T 99 01 023 03

Ce sont des forfaits pour intervention en heures ouvrées, c'est à dire hors jours férié et du Lundi au Samedi de 6h à 22h.

## – Majoration pour intervention en milieu amianté (sous-section IV) T 99 01 050 00

En cas d’interventions sur des produits ou matériaux contenant de l’amiante, le titulaire devra se conformer aux dispositions du Code du Travail. Il devra affecter à l’intervention une équipe en capacité d’intervenir sur des travaux dits en « sous-section 4 ».
Par conséquent, il disposera du personnel dûment formé, disposant d’attestations de compétence individuelle délivrées aux travailleurs dans le cadre des dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d’exposition à l’amiante. Ces attestations, à jour des recyclages le cas échéant, devront avoir été délivrées conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 février 2012.
Le titulaire aura préalablement écrit le ou les modes opératoires adaptés à l’intervention prévue. Chaque mode opératoire devra avoir été soumis à l’avis du médecin du travail du titulaire, à l’avis de son CHSCT ou à défaut des délégués du personnel. Chaque mode opératoire devra avoir été transmis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l’inspection du travail, à la CARSAT et le cas échéant à l’OPPBTP.
Le titulaire fournira à son donneur d’ordre, avant toute intervention en « sous-section 4 » le ou les modes opératoires concernés par l’opération.
Enfin, si la durée de l’intervention est supèrieure à 5 jours, le titulaire se conformera aux dispositions renforcées prévues par l’article R4412-148 du Code du Travail, et communiquera à son donneur d’ordre les justificatifs de transmission aux organismes de contrôle et de prévention.

Un forfait sera appliqué sur la durée de l’intervention par ½ journée et par journée:
Compté à l’unité : F
Forfait d’intervention en sous section 4 en durée additionnée par ½ journée T 99 01 050 01
Forfait d’intervention en sous section 4 en durée additionnée 1 journée T 99 01 050 02

Pour le règlement de ces interventions en sous section 4 les temps d’interventions seront additionnés
Exemple :
Pour une intervention de 10 jours avec 1 heure de travail par jour en sous section 4 et pendant 10 jours.
Les temps additionnés sont de 1h x 10 = 10 heures
1 journée 8 heures reste 2 heures
Les forfaits à la journée T 99 01 050 02 et à la demi-journée T 99 01 050 01 seront comptés

Ces forfaits comprennent a minima:
La fourniture du mode opératoire adaptée à l’opération
La ou les préparations de la zone de travail(isolement,balisage, mise en place des protections collectives etc)
L’intervention avec les équipements de protections individuelles adaptées
La gestion des déchets produits lors de l’opération (conditionnement, évacuation, élimination)
Le nettoyage et repli du chantier
Dans le cas ou une ou des mesures d’empoussièrement s’avéraient nécessaire :
Le règlement de la réalisation de ces mesures d’empoussièrement de fin de travaux en sous-section 4 s’effectuera suivant les forfaits ci-dessous :
Compté à l’unité : F
Forfait 1ère mesure d’empoussièrement de fin de travaux T 99 01 050 03
Forfait 2e mesure d’empoussièrement simultanée à la première et suivantes T 99 01 050 04
## Cas particulier de l'île du Frioul T 99 01 060 00

Lors d'interventions sur le patrimoine immobilier situé sur l'archipel du Frioul, les dispositions suivantes sont prévues au BPU :

T 99 01 060 01 :
Titre de transport aller retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .
Compté à l’unité aller-retour  : u

T 99 01 060 02 et 03 :
Titre de transport aller retour de véhicule utilitaire, y compris du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personnel ayant effectué la traversée .

Compté à l’unité aller-retour  : u

Ces timbres ne se cumulent pas entre eux.

## Travail en hauteur T 99 02 000 00

### Généralités

Conformément aux prescriptions communes à tous les corps d’état, l’ensemble des prestations mises en œuvre jusqu’à une hauteur de 3,00m de niveau de plate forme de travail pour une hauteur d’ouvrage jusqu’à 4.50m par rapport au niveau de mise en œuvre(niveau de référence d’appui de la mise en place éventuelle d’un échafaudage) sont incluses dans les prix du bordereau.
Pour l’ensemble des prestations réalisées au-delà de 4.50m de hauteur, les prix du bordereau des prestations décrites ci-dessous sont applicables à partir du niveau de mise en œuvre.
Les échafaudages devront être conformes aux normes françaises et européennes :
NF EN 12810-1, NF EN 12810-2
NF EN 1281.1, NF EN 1281.2 et NF EN 1281.3
NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353
NF P 93 501
NF P 93 502
NF P 93 510
NF P 93-520
NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039
-	EN 74
Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes en vigueur à la date de leur mises en place et répondre à l’article L 4531-1. Un certificat de conformité sera délivré à la maîtrise d’œuvre avant l’exécution des prestations.

Les échafaudages ne peuvent être montés sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.

### Nacelles T 99 02 010 00

Les nacelles sont prévues pour une location comprenant les acheminements avec un opérateur

Nacelles tractables et automotrices
Jusqu’à 15 m de hauteur de travail,
Pour deux personnes,
Charge minimum 250 kg.
Compté à la demi-journée U:
Pour la 1/2 journée d’utilisation comprenant un opérateur et l’acheminent de nacelle tractable T 99 02 010 01
Pour la 1/2 journée d’utilisation comprenant un opérateur et l’acheminent de nacelle automotrice ou plate forme automotrice T 99 02 010 03
Pour chaque 1/2 journée supplémentaire sans transport, lorsque la nacelle tractable T 99 02 070 02, la nacelle automotrice ou la plate forme automotrice T 99 02 070 04 peuvent rester sur le site.

Les nacelles sur camion sont prévues pour une location comprenant les acheminements avec un opérateur.

Pour les autres nacelles, on distingue le prix d'acheminement aller/retour (T 99 02 070 01), du prix de location sur site avec un opérateur.

Charge minimum : 250kg
Capacité minimum : 2 personnes

Les nacelles araignées devront être compactes, de façon à pouvoir être utilisées sur des sites difficiles d’accès pour des passages étroits, pour des obstacles ou marches à franchir.

Les plate-forme à ciseaux électriques seront de dimensions réduites, de façon à pouvoir intervenir dans les espaces restreints et encombrés.

# DEFINITION

Colonne sèche:

Une colonne sèche (ou colonne incendie) est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans des immeubles comprenant des étages ou des sous-sols, consistant généralement en une canalisation vide qui peut être raccordée en extérieur à une source d'eau pressurisée afin de faciliter l'accès à l'eau dans les étages aux équipes de lutte contre l'incendie

# REGLEMENTATION SPECIFIQUE
La vérification des colonnes sèches sera effectuée suivant la conformité de l’installation aux réglementations en vigueur:
NF S61-759/A2 (Juillet 2011)
Matériel de lutte contre l'incendie - Robinetterie pour colonnes sèches et en charge
NF S61-758 (Juin 2007)
-Le guide de maintenance du CNMIS,
-Les notices techniques et d’entretien des équipements installés sur les sites, émises par les constructeurs,
-Le règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public,
-Le code du travail,
-Le code de la santé publique,
- Article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation
-L’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, et tous les textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de l’exécution du présent contrat pour autant qu’ils soient d’ordre public, ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles.-... (liste non exhaustive).Le titulaire ne pourra se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes et, d’une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché.

# DESCRIPTIONS
Le prestataire intervient sur les colonnes de diametre nominal 100 mm ou inferieurs
## ENTRETIEN ET ESSAI HYDROSTATIQUE sur base Forfaitaire T 10 01 010 01

Selon la notice constructeur, le prestataire devra veiller :

•Au bon état général de l’installation
•A l’existence des bouchons de fermeture et chaînettes
•Au bon fonctionnement de la robinetterie et l’état des joints
•Au libre accès aux raccords d’alimentation et aux prises incendie
•A la présence de la signalétique
Vérification technique
- Vérification et entretien des raccords d'alimentation.
- Contrôle et entretien des purges de colonne.
- Vérification et entretien des prises d'incendie.
- Vérification et entretien des bouchons et chaînettes
- Remplacement des joints d'étanchéité dès lors qu'ils présentent une déchirure ou un arrachement.
- Contrôle et graissage des vannes robinets, et points de raccordements .
- Contrôle et entretien du dispositif (coup de bélier).
- Remplacer, après accord du représentant de la Ville de Marseille, toutes les pièces défectueuses ou manquantes
- Essai et mise sous pression de la colonne.
Essai hydrostatique (sous eau exclusivement) à une pression de 16 bars minimum au niveau de l’alimentation de la colonne et pendant une durée de 20 minutes
- contrôle visuel de l’arrivée d’eau à chaque sortie et de l’étanchéité
- vidange de la colonne avec purge pour celle comportant un niveau bas,
- Apposition de l’étiquette de vérification
- Consigner la vérification sur le registre de sécurité de l’établissement.
- Remettre un rapport de vérification des équipements sur deux supports (informatiques et papier)

Unité : Ensemble par colonne
## ENTRETIEN ET ESSAI HYDRAULIQUE sur une base Forfaitaire T 10 01 010 02

Selon la notice constructeur, le prestataire devra veiller :
•Au bon état général de l’installation
•A l’existence des bouchons de fermeture et chaînettes
•Au bon fonctionnement de la robinetterie et l’état des joints
•Au libre accès aux raccords d’alimentation et aux prises incendie
•A la présence de la signalétique
Vérification technique
- Vérification et entretien des raccords d'alimentation.
- Contrôle et entretien des purges de colonne.
- Vérification et entretien des prises d'incendie.
- Vérification et entretien des bouchons et chaînettes
- Remplacement des joints d'étanchéité dès lors qu'ils présentent une déchirure ou un arrachement.
- Contrôle et graissage des vannes robinets, et points de raccordements .
- Contrôle et entretien du dispositif (coup de bélier).
- Remplacer, après accord du représentant de la Ville de Marseille, toutes les pièces défectueuses ou manquantes
- Essai et mise sous pression de la colonne.
Essai hydraulique en régime d’écoulement à une pression maximale de 15 bars 60m3/h
- contrôle visuel de l’arrivée d’eau à chaque sortie et de l’étanchéité
- vidange de la colonne avec purge pour celle comportant un niveau bas,
- Apposition de l’étiquette de vérification
- Consigner la vérification sur le registre de sécurité de l’établissement.
- Remettre un rapport de vérification des équipements sur deux supports (informatiques et papier)

Unité : Ensemble par colonne
## Prestation Curative.T 10 01 030 00 à T 10 01 050 00
Fourniture et pose d'élément constitutif de colonne séche
- 1er cas :
Cette prestation intervient en cours d'execution des articles 10-1 ou 10-2
Avant la mise sous pression et essai de la colonne.seche, le prestataire jugera de la necessité d'un remplacement de piéces manquantes ou défectueuses

Ces prestations devront faire l’objet :
- de l’émission d’un bon de commande de la part de la maitrise d'ouvrage, et aprés controle, systématiquement avant la mise en œuvre de la prestation.
- de l'execution de la commande

Le prestataire tiendra compte de cette interuption d'execution
A l'issue du changement de piéces defectueuses ou manquantes, le prestataire contunura jusqu'a son terme, les prestations de verifications et essais des articles 10-1 et 10-2

- 2eme cas :
Prestation de remplacement de piéces manquantes ou défectueuses à la demande du Maitre d'ouvrage

# Annexe 1 – Charte Carsat