Consultation numéro : 2022_50001_0022

VILLE DE MARSEILLE

Direction Générale Adjointe
LA ville plus verte, plus durable

Direction Architecture et Valorisation des Équipements et de LEURS Usages

DIRECTION DES EXPERTISES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
(C.C.T.P)

Diagnostics des réseaux d’eau intérieurs
pour les risques de légionelles
dans les bâtiments de la Ville de Marseille - 2 lots

S O M M A I R E

# OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne la mission de diagnostics des réseaux d’eau intérieurs en liaison avec les risques de légionelles dans les bâtiments de la Ville de Marseille.
Ce patrimoine immobilier se trouve sur la commune de Marseille y compris l'Archipel du Frioul, et hors commune de Marseille pour des équipements dits « rattachés » qui sont des équipements relevant du patrimoine de la ville de Marseille mais situés hors du territoire de la commune de Marseille. Les 4 équipements rattachés actuellement sont :
- 3 équipements rattachés au patrimoine du 2ème arrondissement de Marseille
* La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
* La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Port de Bouc
* La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Fos-sur-Mer
- 1 équipement rattaché au patrimoine du 11ème arrondissement de Marseille
* La pépinière de la Fresnaie située sur la commune d'Aubagne.

Les bâtiments et ouvrages concernés par le présent marché sont au nombre de 430 environ et sont de différents types :
- école, crèche, halte-garderie
- gymnase, salle de sport, et annexe
- caserne de Marins-Pompiers
- bâtiment administratif, local de travail et annexe
- bâtiments sociaux et culturels (maison de quartier, centre social, centre aéré, salle polyvalente, musée, salle d’exposition …)

Le marché est alloti en deux lots géographiques :
Le lot 1 concerne les 1er, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, et 12e arrondissements et équipements rattachés.
Le lot 2 concerne les 2e, 3e, 4e, 5e, 13e, 14e, 15e, et 16e arrondissements et équipements rattachés.

Les prestations nécessaires à la mission de diagnostics des réseaux d’eau intérieurs en liaison avec les risques de légionelles dans les bâtiments de la Ville de Marseille pourront comprendre :
- Un état des lieux et des installations (schémas)
- Un historique de l’installation inspectée
- Un diagnostic technique des installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaires.
- La mise en place d'un carnet de suivi sanitaire des installations auditées.

# RÉGLEMENTATION

La mission s’appuiera et respectera le cadre réglementaire défini ci-après, ainsi que toutes les évolutions réglementaires qui pourront intervenir durant toute la durée du marché :

Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public :
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ; .

Temps minimum de maintien de la température	Température de l’eau
2 minutes	Supérieure ou égale à 70°C
4 minutes	65°C
60 minutes	60°C

- durée minimale d’élévation quotidienne de la température de l’eau dans les équipements de stockage, à l’exclusion des ballons de préchauffage -

- Circulaire DGS/DSC/DGUHC/DGE/DPPR 126 du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 : logigramme et prescriptions
- Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire dans les Établissements Recevant du Public qui possèdent des points d’usage à risque, à savoir tout point d'usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les légionelles ; il s'agit notamment des douches et des douchettes, le choix des points de surveillance relevant d'une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque.
- Circulaire DGS/EA4 n° 2010-448 du 21 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 et son annexe le Guide d’information pour les gestionnaires d’établissements recevant du public concernant la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 10 février 2010,
- Note d’information N° DGS/EA4/2014/167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du guide du Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour l'investigation et l'aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles.
- Code de la Santé Publique, notamment dans ses articles L.1321-1, L.1321-4, R.1323-1 à R.1321-61 et L 1324-1,
- Code du Travail, notamment dans ses articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
- Instruction DGS/EA4/2013/34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments
- Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 et son annexe le Guide d’information pour les gestionnaires d’établissements recevant du public
- NF DTU 60.11 P1-1 (août 2013) : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (Indice de classement : P40-202-1-1)
- Décret no 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
- Charte Risques BTP signée par la collectivité avec la CARSAT Sud-Est (jointe en annexe)

L’entreprise attributaire du marché devra informer le maître d’ouvrage et la Direction Expertises Techniques de toute évolution réglementaire survenant pendant la durée du marché.

# GÉNÉRALITÉS

Le donneur d’ordre émetteur du bon de commande transmet les documents techniques relatifs au réseau d’eau intérieur de l’établissement concerné en sa possession, et indique à l’attributaire les modalités de fonctionnement et d’accès du site.
La mission comporte une analyse documentaire et une mission sur site.

Dans l’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais inhérents à toutes les missions qui lui seront demandées et les intégrer dans les différents prix unitaires indiqués dans son bordereau de prix : frais de personnel, de secrétariat, frais de matériel nécessaire à la mission, frais de déplacement sur la Commune de la Ville de Marseille ainsi que sur les communes extérieures à la Ville de Marseille, frais d'intégration des données informatiques recueillies tout au long du marché, participation aux réunions de suivi etc.

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle à l’exécution des prestations commandées.
## Frais de déplacement Île du Frioul T 99 01 060 00 Île du Frioul (7°arrondissement)

Prestation applicable uniquement au lot 1 ou en cas de défaillance pour les autres lots.
La sujétion suivante est non comprise dans la mission. Elle est donc rémunérée dans le présent article de prix.
Cette prestation de passage permet à la Ville de Marseille d’entretenir le patrimoine immobilier situé sur l’archipel du Frioul et comprend :
- titre de transport aller retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le transport des petits matériaux et du matériel.

Les Justificatifs des titres de transport sont à fournir impérativement au Maître d’ouvrage ou à son représentant pour validation du nombre de personne ayant effectué la traversée.
Compté à l’unité  : u
Titre de transport aller retour comprenant le temps d’immobilisation du personnel :
T 99 01 060 01

## Formalisme de transmission des documents

Le maître d’ouvrage fournit au titulaire du marché :
- l’adresse de l’établissement concerné
- les informations techniques dont il dispose, et en cas de prestation de mise à jour de carnet sanitaire, le carnet sanitaire de l’établissement concerné

Dès lors que les missions sur site définies dans le présent CCTP seront terminées, le prestataire devra établir et fournir, sous 15 jours ouvrés, au service émetteur du bon de commande concerné :

- un dossier complet sous forme papier
- un dossier complet sous format PDF, ainsi que les documents au formats ODT pour le carnet sanitaire et AUTOCAD pour les schémas.

De plus une copie complète aux différents formats PDF, ODT et AUTOCAD selon les documents, sera également déposée par liaison internet sur un serveur de la Ville de Marseille. Les modalités de connexion, l’organisation hiérarchique des données, et les règles de nommage des fichiers seront précisées en début de marché.
Ce dépôt de document fera partie intégrante de la prestation à effectuer.

Pour faire le point sur l’exécution des prestations une réunion annuelle avec la Direction des Expertises Techniques sera organisée.
Un bilan de l’activité devra être adressé chaque année à la Direction des Expertises Techniques, et ponctuellement en cas de besoin en cours d’année.
L'entrepreneur fournira un compte rendu annuel obligatoire détaillé sur l'ensemble des prestations demandées et sur les difficultés rencontrées pour chaque année d'exécution.
Ce compte rendu contiendra a minima, un rapport global sur les prestations et quantités utilisées, individualisées par timbre, et sur leur exécution au cours de l'année écoulée.
Ce compte rendu devra être envoyé dans les 3 semaines à compter de la date anniversaire de l'accord-cadre, à la Direction des Expertises Techniques (DEXT)

# MISSION DE DIAGNOSTICS DES RÉSEAUX D’EAU INTÉRIEURS EN LIAISON AVEC LES RISQUES DE LÉGIONELLES[1]
[1] Les légionelles sont des bactéries largement présentes dans les écosystème naturels et principalement dans les milieux hydriques. Elles prolifèrent dans les installations qui leur offrent des conditions favorables (stagnation de l’eau, température de l’eau comprise entre 25 et 45°C, présence de dépôts de tartre, présence de corrosion et de résidus métalliques, comme le fer ou le zinc, présence de certains matériaux polymères, présence de biofilm, présence d’autres micro-organismes des milieux aquatiques, comme les amibes libres). Elles peuvent contaminer les individus lorsqu’ils sont exposés à des aérosols d’eau (de dimension inférieur à 5 micromètres) issus de milieux où la bactérie a proliféré.

Il s’agit de documenter les installations pour permettre la mise en œuvre d’une surveillance optimisée des réseaux d’eau intérieurs vis à vis du risque légionelle.

L’objectif de la mission est d’élaborer les documents permettant la bonne connaissance des réseaux, la bonne mise en œuvre et la traçabilité du suivi réglementaire du risque légionelle par l’attributaire du marché dédié. Les livrables attendus sont :

- les plans ou synoptiques des réseaux d’eau actualisés ;
- la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension des installations de distribution d’eau communiqués par le donneur d’ordre;
- les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, avec mises à jour sur demande du donneur d’ordre lors des modifications de configuration des réseaux ;
- les opérations de maintenance et d’entretien à réaliser ;
- les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion préconisés ;
- les modalités de traitements de désinfection ;
- les préconisations d’analyses concernant l’évolution de la qualité de l’eau ;
- les préconisations de relevés de températures ;
- les modalités de mesure des volumes consommés (eau froide/ECS).

## État des lieux et des installations (P CL 00 001 00)
### Schémas des installations (articles P CL 00 001 01 et 02)

A minima, devront figurer sur les schémas réalisés :
- la date d’élaboration
- un plan de masse avec le positionnement des rues en voirie et les compteurs
- le repérage par zones sur les plans en correspondance avec le plan de masse
- les schémas de principe, tracés des réseaux, relevés d’installations (tuyauteries, accessoires…)
- le repérage des regards, des vannes de sectionnement (éléments de sectorisation du réseau) et des protections contre les retours d’eau
- un cartouche avec symboles, abréviations et accessoires visibles et homogènes sur tous les schémas
- le départ du branchement du distributeur d’eau avec repérage des vannes avant et après compteur
- des indications sur l’installation (en vide sanitaire, enterrée, apparent, les diamètres et la nature des matériaux, la présence de sous-compteur(s) notamment)
- le type de production d’eau chaude : chauffe eau déporté ou production ECS centralisée
- les points à risques (bras morts…) sur les installations

Ces schémas seront fournis en un exemplaire papier et un exemplaire informatisé sous formats PDF et AUTOCAD.
Mode de calcul :
Pour tracer les schémas des productions d'eau chaude et de la distribution générale en eau froide et eau chaude de chaque bâtiment, on distinguera les installations disposant de fond de plan de celles n’en disposant pas :
- avec fond de plan (article P CL 00 001 01) à l’unité
- sans fond de plan (article P CL 00 001 02) au m²

### Rapport d’audit-assistance et préconisations (article P CL 00 001 03)

Le rapport de diagnostic technique sanitaire réalisé pour un établissement comprendra un(des) plan(s) et un descriptif des réseaux à jour (tracé, système de production d’eau chaude, structure du réseau de distribution, état des canalisations, matériaux constitutifs, mode de circulation de l’eau, appareils de traitements de l’eau, températures de l’eau en différents points, vannes…).

Ce diagnostic réalisé sur l'eau froide et l'eau chaude, identifiant les différents points critiques, sera conforme à la réglementation sanitaire.

Il comprendra notamment :
- La description des installations de production, distribution et utilisation (alimentation d'eau à usage sanitaire, production d'eau chaude sanitaire, traitement d'eau, organisation des réseaux et de leur usage).
- Une liste des points critiques pouvant entraîner une contamination à savoir par exemple :
* les zones où l’eau stagne ou circule mal (ballons, réservoirs, bras morts, points d’usage non utilisés…)
* les zones où la température de l’ECS est susceptible de descendre en dessous de 50°C (absence d’éléments de disconnexion adaptés, retour d’eau froide dans le réseau d’eau chaude, cordons chauffants défectueux...)
* les zones susceptibles d’être contaminées pour d’autres raisons (vétusté des installations, corrosion…).

La liste identifiera les points critiques liés à la conception, à l’exploitation et à la maintenance des installations.
Les éléments permettant de faciliter la localisation et la compréhension de ces points critiques devront être précisés dans la notification.
Une analyse de risques des installations de distribution de l’eau sera ainsi établie avec points forts et points faibles.
Les actions préventives et correctives à mettre en œuvre seront listées et hiérarchisées en fonction du risque identifié.
Suivant la même méthodologie, on pourra également :
- identifier des indicateurs de bon fonctionnement ;
- définir des critères de qualité de l’eau ;
- proposer des règles de prévention, des actions correctives ;
- évaluer les mesures prises.

Le diagnostic ou rapport d’audit-assistance et préconisations sera fourni en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatisé sous format PDF.

Mode de calcul : à l’unité

## Historique technique de l’installation (P CL 00 002 00)

Analyse des documents liés à la maintenance et à l’entretien de l’installation inspectée
(article P CL 00 002 01)

Un historique de l’installation avec analyse des documents liés à la maintenance et à l’entretien de l’installation inspectée pourra être commandé pour retracer l’évolution du réseau d’eau intérieur.
Le rapport technique historisé sera fourni en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatisé sous format PDF.

Mode de calcul : à l’unité
## Mesures et analyses (P CL 00 003 00)

En cas de besoin le maître d’ouvrage pourra commander des prestations visant à analyser l’état du réseau et de la production.
### Mesures de performances hydrauliques (article P CL 00 003 01) :

Étalonnages d’équipements de mesure de débit (compteurs...) et tests sur les performances d’équipements hydrauliques (vannes, filtres…)

Mode de calcul : au point
### - Analyse du risque de retour d’eau (article P CL 00 003 02)

Analyse du risque de voir le sens normal de circulation de l’eau s’inverser, suite à une inversion de pression, l’eau provenant d’un circuit contaminé pouvant polluer un réseau d’eau destiné à la consommation humaine ; contrôle du fonctionnement des clapets et des disconnecteurs sur la partie interne du réseau

Mode de calcul : à l’unité
### - Analyse de conformité générale des installations (article P CL 00 003 03)

Vérification du bon raccordement des installations aux réseaux publics d’assainissement.

Mode de calcul : à l’unité

## Carnet de suivi sanitaire (P CL 00 004 00)
### Élaboration d’un carnet sanitaire (article P CL 00 004 01)

Le carnet sanitaire constitue le référentiel de la sécurité sanitaire des réseaux d’eau vis à vis du risque légionelle.

Il permet d’assurer, au travers du diagnostic technique et de ses éventuels points de dysfonctionnement, la mise en œuvre d’un suivi pertinent avec traçabilité de l’exploitation des installations et la planification des opérations de maintenance et d’entretien grâce à un document.

Ce document doit être élaboré pour chaque installation selon les préconisations du guide technique de l’arrêté du 1er février 2010.

Il a pour objectif de centraliser l’ensemble des informations sur l’installation.
Il permet le suivi des interventions réglementaires. Il indique l’ensemble des prestations à réaliser ainsi que leur fréquence.
Le carnet de suivi sanitaire dresse le programme de surveillance réglementaire au niveau des différentes installations du réseau :
- Réseaux de distribution
- Traitements d'eau
- Production d'eau chaude sanitaire
- Éléments périphériques de distribution

Conformément à la réglementation, le carnet sanitaire doit comporter au minimum :
- les plans ou schémas des réseaux d’eau actualisés ;
- la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension des installations de distribution d’eau ;
- les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, mises à jour lors des modifications de configuration des réseaux ;
- les opérations de maintenance et d’entretien réalisées ;
- les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés ;
- les traitements de désinfection réalisés ;
- les résultats d’analyses concernant l’évolution de la qualité de l’eau ;
- les relevés de température

Le carnet sanitaire permettant d’assurer la traçabilité de toutes les interventions d’entretien, de maintenance et de surveillance il devra contenir selon la complexité de l’installation :
- un planning type de répartition des tâches entre les différents intervenants
- des fiches de traçabilité adaptées aux équipements en place (suivi des différents indicateurs et résultats d’analyses)
- les procédures type de maintenance :
* actions d’entretien préventif régulier de type contrôles de températures et autres contrôles,
* nettoyages (production ECS, distribution ECS/EF, exutoires ECS/EF et protections clapets anti-retour, disconnecteurs, filtres, etc.
* tableau établi sur une année avec actions mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, et ponctuelles en cas d’arrêt d’utilisation d’une installation de plus de 6 semaines
* actions spécifiques
* actions d’entretien préventif occasionnel (travaux sur le réseau)
* actions d’entretien curatif (chocs chlorés, chocs thermiques)
* contrôle analytique (analyses légionelles annuelles, analyses bactériologiques et physico-chimiques)

Les protocoles de maintenance devront être détaillés et leurs périodicités explicitées afin d'atteindre l'objectif de qualité. Il conviendra de différencier dans le carnet sanitaire, les prestations obligatoires d’entretien réglementaire, des autres actions annexes souhaitables.
Les premières feront l’objet d’une surveillance réglementaire, et les autres seront réalisées à la demande du maître d’ouvrage, cela dans le cadre d’un marché de surveillance et d’entretien des réseaux.

Si des douches apparaissent inutilisées, rendues inutilisables ou condamnées, il conviendra de le signaler au donneur d’ordre.
Un plan de surveillance analytique (physico-chimique et bactériologique) sera également proposé.

Ce carnet sanitaire sera fourni en un exemplaire papier et 1 exemplaire informatisé sous format PDF et ODT. Pour l’ensemble des prestations périodiques de suivi à réaliser, un tableur au format ODT devra permettre de qualifier et quantifier chaque point suivi.

Un modèle informatisé facilitant la dématérialisation des rapports devra être proposé en début de marché pour validation par la Direction des Expertises Techniques.

Mode de calcul : à l’unité

### Mise à jour d’un carnet sanitaire (article P CL 00 004 02)

S’il est effectué des travaux de modification de l’installation de réseau d’eau intérieur d’un établissement, il est nécessaire de mettre à jour le carnet sanitaire pour s’assurer que les modifications techniques apportées n’impactent pas le suivi réglementaire des légionelles.

Le donneur d’ordre transmettra le carnet sanitaire de l’établissement concerné en sa possession.

La mission comportera une analyse du carnet sanitaire existant et une mission sur site.

Cette mise à jour du carnet sanitaire reprendra point par point les préconisations d’établissement d’un carnet sanitaire exprimées dans le paragraphe « Élaboration d’un carnet sanitaire » et concernera donc aussi bien la forme que le fond du document mis à jour, même si le carnet sanitaire existant est ancien.

La prestation comprend la mise à jour complète du carnet sanitaire, quelque soit son étendue, d’une seule modification sur le tableur de suivi périodique, à la réalisation de nouveaux schémas, ou la refonte totale du document.

Dans tous les cas la prestation devra être conforme au modèle de document validé en début de marché comme indiqué dans le paragraphe « Élaboration d’un carnet sanitaire » .

Ce carnet sanitaire sera fourni en un exemplaire papier et 1 exemplaire informatisé sous format PDF et ODT.

Pour l’ensemble des prestations périodiques de suivi à réaliser, un tableur au format ODT devra permettre de qualifier et quantifier chaque point suivi.

Mode de calcul : à l’unité

# ANNEXE – CHARTE CARSAT